衡阳县固化飞灰处置项目

环境影响报告书

（送审稿）

二Ｏ二三年十一月

目录

前  言	1

一、项目由来	1

二、环境影响评价的工作过程	2

三、建设项目特点	3

四、主要环境问题	4

五、分析判定相关情况	4

六、评价结论	5

第1章 总则	6

1.1 编制依据	6

1.2 环境影响要素识别与评价因子筛选	10

1.3 评价工作等级及评价范围	17

1.4 评价工作重点	22

1.5 环境保护目标	22

第2章 建设项目工程分析	25

2.1 项目概况	25

2.2 项目设计方案	28

2.3 公用及辅助工程	32

2.4 衡阳县生活垃圾焚烧发电项目与本项目的关系	33

2.5 填埋物的来源、组分	35

2.6 施工工艺及填埋工艺	38

2.7 污染源分析	40

2.8 固化飞灰填埋场封场污染源分析	50

2.9 本项目填埋场入场要求	51

第3章 环境质量现状调查与评价	52

3.1 自然环境	52

3.2 环境空气环境质量现状调查	54

3.3 地表水环境质量现状调查	56

3.4 地下水环境现状监测与评价	58

3.5 声环境质量现状调查	66

3.6 土壤环境质量现状调查	67

3.7 生态环境质量现状调查	74

第4章 环境影响预测与评价	107

4.1 施工期环境影响分析	107

4.2 运营期环境空气影响预测与评价	116

4.3运营期地表水环境影响分析	122

4.4 运营期声环境影响预测与评价	124

4.5 运营期固体废物影响分析	128

4.6 运营期生态环境影响分析	128

4.7 营运期地下水影响预测与评价	131

4.8 运营期土壤环境影响分析	154

第5章 环境风险影响分析	157

5.1 评价依据	158

5.2 环境风险识别	159

5.3 环境风险分析	160

5.4 环境风险防范措施	162

5.5 应急预案	162

5.6 环境风险结论	167

第6章 污染防治措施及可行性分析	169

6.1 施工期污染防治措施分析	169

6.2 运营期污染防治措施及其可行性分析	172

6.3 填理场封场后污染防治措施	186

6.4 不达标区解决方案	188

第7章 环境影响经济损益分析	189

7.1 经济损益分析	189

7.2 环境效益分析	189

7.3 社会效益分析	190

7.4 小结	190

第8章 环境管理和监测计划	191

8.1 环境管理	191

8.2 环境监测	194

8.3 施工期环境监理	199

8.4 总量控制	202

8.5 “三同时”环境保护竣工验收	203

第9章 产业政策及选址可行性分析	208

9.1 产业政策符合性分析	208

9.2 与“三线一单”合理性分析	208

9.3 相关规划及政策符合性分析	209

9.4 选址合理性分析	218

9.5 平面布置合理性分析	219

9.6 项目环境制约因素	219

9.7 小结	219

第10章 结论及建议	221

10.1 结论	221

10.2建议	225

前  言

一、项目由来

为满足城乡垃圾环卫一体化后垃圾量不断增长的处理需求，实现对生活垃圾无害化、减量化、资源化处理，有效减少垃圾重量和容积，减少填埋用地，合理利用能源，改善衡阳县区域的环境质量，衡阳县人民政府采用PPP模式实施衡阳县生活垃圾焚烧发电PPP项目，项目由衡阳康恒环保能源有限公司负责投资建设，选址位于衡阳县利达生活垃圾填埋场用地内，一期设计日处理生活垃圾600t，年处理生活垃圾21.9万吨，建设1台600t/d的机械炉排炉，焚烧余热通过1台中温次高压（6.4MPa，450℃）锅炉、1台12MW凝汽式汽轮机和1台15MW发电机组发电。

该焚烧发电厂已于2021年3月12日取得衡阳市生态环境局批复（衡环发〔2021〕13号），目前正在建设中。根据环评批复要求垃圾焚烧飞灰经螯合稳定化处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—2008）相关要求后可送至配套飞灰填埋场填埋。

由于衡阳县生活垃圾焚烧发电厂建设地点为衡阳县利达生活垃圾填埋场远期用地上，现有衡阳县利达生活垃圾填埋场已无库容，且衡阳县内无其他飞灰处置企业。因此，为配套衡阳县生活垃圾焚烧发电项目建设，衡阳康恒环保能源有限公司拟在焚烧厂附近空地上新建一座固化飞灰填埋场，用于填埋焚烧项目产生的固化飞灰。

根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知：生活垃圾焚烧飞灰属于HW18类危险废物，但飞灰经螯合稳定化后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）中6.3条要求，进入生活垃圾填埋场进行处置的生活垃圾焚烧飞灰的运输、填埋过程可进行豁免管理。根据《关于生活垃圾焚烧灰渣填埋场工程环评执行标准有关意见的复函》（环函〔2014〕72号）可知，螯合稳定化后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）可按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）相关标准进行管控。

因此建设单位拟投资2251.68万元，在焚烧厂附近按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）的标准要求建设一座固化飞灰填埋场，用于填埋处置经螯合稳定化后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）中6.3条要求的生活垃圾焚烧飞灰螯合物。生活垃圾焚烧飞灰的螯合稳定化过程在衡阳县生活垃圾焚烧发电项目内完成，不含在本项目评价范围内。

项目设计占地面积为19330.85m2，设计总库容为14.4万立方米，主要建设内容包括：基础处理及防渗系统，飞灰拦挡坝，淋溶液导流系统等。

二、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，该项目需编制环境影响评价报告书，因此，衡阳康恒环保能源有限公司委托湖南葆华环保有限公司（以下简称“我公司”）承担“衡阳县固化飞灰处置项目”的环境影响评价工作。我公司接受委托后进行了现场踏勘，并根据国家和地方对建设项目环境影响的评价要求和建设单位提供的有关资料，编制了本环评报告书。主要工作过程如下：

第一阶段：

①按照《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）要求，在接受委托后，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，确定项目环境影响评价文件类型为报告书。

②根据项目特点，研究相关技术文件和其他有关文件，明确本项目的评价重点，识别环境影响因素、筛选评价因子，对项目进行初步工程分析。对项目选址地进行实地踏勘，对厂区及周围地区气象、水文、项目所在地周围污染源分布情况进行了调查分析，确定项目环境保护目标、环评工作等级、评价范围和标准。

③制定工作方案

第二阶段：

①收集项目所在区域环境现状监测数据，并进行分析。

②根据建设单位提供的可行性研究报告及其他相关资料，完成建设项目分析章节，确定项目总量控制指标。

③收集所在地环境特征资料包括自然环境、区域污染源情况。完成环境现状调查与评价章节。

④根据工程分析，完成环境影响预测与评价。

第三阶段：

①根据工程分析，完成环境保护措施及可行性论证章节。

②根据建设项目环境影响情况，完成环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划章节的撰写。

③在报告编制过程中协助建设单位完成公众参与相关内容。

④完成环境影响评价书的编制工作，送生态环境主管部门审查。

图1-1  建设项目环境影响评价工作流程图

三、建设项目特点

（1）项目属于生活垃圾焚烧发电项目的配套工程，由于项目填埋的固化飞灰为满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）中6.3条要求的生活垃圾焚烧飞灰螯合稳定化物，根据《关于生活垃圾焚烧灰渣填埋场工程环评执行标准有关意见的复函》（环函〔2014〕72号），本项目按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》的要求进行建设。

（2）固化飞灰填埋场淋溶液依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目的渗滤液处理站处理达标后回用。项目废水主要着重关注的问题为项目填埋场区内的防渗问题。

（3）本项目废气主要为工程机械施工作业废气，这些废气产生量较少，经大气自然扩散后可实现达标排放，项目废气排放对周围环境空气质量影响不大。

（4）本项目作业过程中的高噪声设备较少，且主要作业范围集中在填埋库区，经距离衰减后对周边环境影响很小。

四、主要环境问题

本项目属于生活垃圾焚烧发电项目的配套工程，也是环保型项目。项目评价重点关注的环境问题：

（1）填埋场工程防渗措施、地下水污染防治措施；

（2）淋溶液收集及处理方案，以及对水环境的影响分析；

（3）生活垃圾焚烧飞灰螯合稳定化后为稳定化螯合稳定化体，自身无废气产生，其在填埋、堆砌过程产生少量的粉尘对大气环境影响分析。

五、分析判定相关情况

从报告类别、法律法规、产业政策、环境承载力、“三线一单”等方面对本项目进行初步分析判定，见下表。

表1.5-1  项目初步分析判定相关情况

| 序号 | 分析项目 | 分析结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报告类别 | 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“四十八、公共设施管理业”类别中“106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）采取填埋方式的；”，应编制环境影响环评价报告书”。 |
| 2 | 法律法规、产业政策 | 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修改）》中第一类（鼓励类）第四十三项（环境保护与资源节约综合利用）第20条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。项目符合相关法律法规、产业政策要求。 |
| 3 | 相关规划 | 本项目属于生活垃圾焚烧发电项目的配套工程，根据项目用地预审可知，项目用地已调整为公共设施用地，与《衡阳县国土空间总体规划（2021-2035年）》不冲突。本项目建设均符合《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》、《生活垃圾处理处置工程项目规范》、《生活垃圾填埋场污染物控制标准》等标准技术规范的要求。 |
| 4 | 环境承载力及影响 | 项目所在地区环境空气属于不达标区，但通过区域削减源的计算，能满足环境质量改善的要求、地表水均属于达标区，补充监测的环境空气、地表水、地下水、声环境质量均达标。 |
| 5 | “三线一单” | 本项目不在衡阳县生态保护红线内；项目除水、电外，无其他能源消耗，能有效利用资源能源；项目符合国家、地方产业政策，不属于环境准入负面清单。 |

六、评价结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，选址符合相关规划要求，在认真落实报告书提出的各项环保措施前提下，废气可做到达标排放，废水全部循环利用，噪声可以做到不扰民，固废可得到安全处置，环境风险可接受，项目建设及运营对周边环境的影响满足环境功能规划的要求。从环境保护角度而言，项目在拟定厂址建设可行。

第1章 总则

1.1 编制依据

1.1.1 国家法律、法规及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修订）》（2018年12月29日实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》（2018年10月26日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》（2017年6月27日实施）；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020年9月1日实施）；

（8）《中华人民共和国水法（2016年修订）》（2016年7月2日实施）；

（9）《中华人民共和国水土保持法（2010年修订）》（2011年3月1日实施）；

（10）《中华人民共和国矿产资源法（2009年修订）》（2009年8月27日实施）；

（11）《中华人民共和国土地管理法（2019年修订）》（2019年8月26日实施）；

（12）《中华人民共和国基本农田保护条例（2011年修订）》（2011年1月8日实施）；

（13）《中华人民共和国森林法（2019年修订）》（2020年7月1日实施）；

（14）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017年10月1日实施）；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（2021年1月1日实施）；

（16）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日实施）；

（17）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日实施）；

（18）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（19）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（20）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（21）《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修订）》（发改委令〔2021〕第49号）；

（22）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》（国办发〔2009〕61号）；

（23）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕第77号）；

（24）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（25）《国家危险废物名录（2021版）》（部令第15号）；

（26）《危险废物转移管理办法》（态环境部、公安部、交通运输部令第23号）；

（27）《关于土壤污染防治工作的意见》（环发〔2008〕48号）；

（28）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》（国办发〔2009〕61号）；

（29）《污染地块土壤环境管理办法》（环保部令第42号）；

（30）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；

（31）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；

（32）《地下水管理条例》（国令第748号）；

（33）《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）；

（34）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

（35）《排污许可管理条例》（国令第736号）；

（36）《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）；

（37）《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号）；

（38）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）；

（39）《全国主体功能区划》（国发〔2010〕46号）。

1.1.2 技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ 2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ 884-2018）；

（10）《危险废物鉴别标准》（GB 5085.1～6-2007）；

（11）《危险废物鉴别标准  通则》（GB 5085.7-2019）；

（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；

（13）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

（14）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）。

1.1.3 地方性法规和文件

（1）《湖南省环境保护条例》（2020年1月1日实施）；

（2）《湖南省饮用水水源保护条例》（2018年1月1日实施）；

（3）《湖南省主体功能区划》（湘政发〔2012〕39号）；

（4）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（5）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）；

（6）《湖南省“十四五”环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号）；

（7）《关于贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施细则的通知》，（湘政办发〔2013〕77号）；

（8）《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案（2016-2020年）的通知》（湘政发〔2015〕53号）；

（9）《湖南省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》，（2022年9月26日施行）；

（10）《湖南省实施<中华人民共和国土壤污染防治法>办法》（2020年7月1日施行）；

（11）关于印发《湖南省生态保护红线的通知》（湘政发〔2018〕20号）；

（12）《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）；

（13）《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月10日实施）；

（14）《关于印发<湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（湘发改规划〔2016〕659号）；

（15）《关于印发<湖南省深入打好长江保护修复攻坚战实施方案>的通知》（湘环发〔2023〕16号）

（16）《关于印发<湖南省“十四五”固体废物环境管理规划>的通知》（湘环发〔2021〕52号）；

（17）《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省“十四五”生态环境保护规划>的通知》（湘政办发〔2021〕61号）；

（18）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（2022年6月30日实施）；

（19）《关于印发<湖南省“十四五”重金属污染防治规划>的通知》（湘环发〔2022〕27号）；

（20）《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》（衡政办发〔2021〕37号）；

（21）《衡阳市基本农田保护办法》（2010年4月19日实施）；

（22）《衡阳市扬尘污染防治条例》（2020年12月1日实施）；

（23）《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发〔2020〕9号）；

（24）《衡阳县国土空间总体规划（2021-2035年）》。

1.1.4 其他相关资料

（1）项目环境影响评价委托书；

（2）《衡阳县生活垃圾焚烧发电厂配套固化飞灰填埋场项目初步设计》（2022年10月）；

（3）其它相关资料。

1.2 环境影响要素识别与评价因子筛选

1.2.1 环境影响因素识别

通过对项目的建设、运行特点的初步分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目建设、运行影响的环境因素进行了识别，确定了项目治理期、治理后对各方面环境可能带来的影响，采用矩阵法对可能受该项目影响的环境因素进行识别，详见下表。

表1.2-1  本项目环境影响识别矩阵

| 施工行为 环境要素 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  | 服务期满 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土方开挖 | 机械作业 | 材料运输 | 运输 | 填埋 | 封场 |
| 社会 环境 | 就业、劳务 | △ | △ | △ | △ | △ |  |
|  | 经济发展 | △ | △ | △ | △ | △ |  |
|  | 城镇建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用 | ★ | ▲ |  |  |  |  |
|  | 交通 |  |  |  | ★ |  |  |
| 自然 环境 | 环境空气 | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ★ |  |
|  | 地表水环境 | ▲ | ▲ |  | ★ | ★ |  |
|  | 地下水环境 |  |  |  | ★ | ★ | ★ |
|  | 生态环境 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
|  | 声环境 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 土壤环境 | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ |
| 备注：☆/★——表示长期有利/长期不利、△/▲——表示短期有利/短期不利 空格——表示无影响或影响不明显 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.2 评价因子

根据环境影响因素识别与环境要素分类筛选，确定本次评价因子如下表所示。

表1.2-2   本项目评价因子一览表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 空气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、H2S、NH3、臭气浓度 | TSP |
| 地表水 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、挥发酚、汞、六价铬、铅、砷、镉、铜、锌、总磷、总氮、氟化物、氯化物 | / |
| 地下水 | pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、铅、镉、铁、锰、砷、汞、铬（六价）、铜、锌、镍、铊、总大肠菌群、细菌总数、钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、氯离子、硫酸根、井深、地面埋深 | 砷、锌、汞 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 土壤 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯〔a，h〕蒽、茚并〔1，2，3，-cd〕芘、萘 | 砷、锌、汞 |
| 生态环境 | 土地利用、动植物资源及其生物多样性、植被覆盖率、生物量、生态系统功能、景观格局等 | 土地利用、生物量、生态系统功能、景观格局等 |

1.2.3 评价标准

本次环评执行以下标准。

1.2.3.1 环境质量标准

（1）环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NH3、H2S参照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D执行。

（2）地表水：演水演陂镇至西渡镇为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；蒸水西渡水厂取水口下游200米至英陂拦河坝为景观娱乐用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，英陂拦河坝至湘江入河口为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；项目北侧农灌渠未划分水功能区划，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；北侧小水潭未划分水功能区划，无使用功能，参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）。

（3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值标准。

（5）土壤：建设用地执行《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，农用地执行《土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

表1.2-3  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录）

| 污染物名称 | 取值时间 | 一级标准 | 二级标准 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 SO2 | 年平均 | 20 | 60 | μg/m3 （标准状态） |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 150 | 500 |  |
| 二氧化氮 NO2 | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| 一氧化碳 CO | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m3 （标准状态） |
|  | 1小时平均 | 10 | 10 |  |
| 臭氧O3 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | μg/m3 （标准状态） |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |
| 总悬浮颗粒 物TSP | 年平均 | 80 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 120 | 300 |  |
| 颗粒物PM10 | 年平均 | 40 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
| 颗粒物PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 35 | 75 |  |

表1.2-4  《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D（HJ2.2-2018）（摘录）

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值μg/m3 （标准状态） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 小时平均 | 10 |  |

表1.2-5  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）（单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量（CODcr） | 20 |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | 4 |
| 4 | 氨氮（NH3-N） | 1.0 |
| 5 | 总磷 | 0.2（湖、库0.05） |
| 6 | 总氮（湖、库以N计） | 1.0 |
| 7 | 铜 | 1.0 |
| 8 | 锌 | 1.0 |
| 9 | 汞 | 0.0001 |
| 10 | 六价铬 | 0.05 |
| 11 | 铅 | 0.05 |
| 12 | 砷 | 0.05 |
| 13 | 镉 | 0.005 |
| 14 | 氟化物 | 1.0 |
| 15 | 挥发酚 | 0.005 |
| 16 | 氯化物 | 250 |

表1.2-6  《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）（摘录）（单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | 水田作物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 5.5~8.5 |
| 2 | 化学需氧量（CODcr） | 150 |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | 60 |
| 4 | 铜 | 0.5 |
| 5 | 锌 | 2 |
| 6 | 汞 | 0.001 |
| 7 | 六价铬 | 0.1 |
| 8 | 铅 | 0.2 |
| 9 | 砷 | 0.05 |
| 10 | 镉 | 0.01 |
| 11 | 氟化物 | 2 |
| 12 | 挥发酚 | 1 |
| 13 | 氯化物 | 350 |

表1.2-7  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）（摘录）（单位：mg/L）

| 序 号 | 项目 | 标准值（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 |
| 2 | 耗氧量 | 3.0 |
| 3 | 氨氮 | 0.5 |
| 4 | 硝酸盐 | 20.0 |
| 5 | 亚硝酸盐 | 1.00 |
| 6 | 挥发性酚类 | 0.002 |
| 7 | 氰化物 | 0.05 |
| 8 | 氟化物 | 1.0 |
| 9 | 氯化物 | 250 |
| 10 | 硫酸盐 | 250 |
| 11 | 总硬度（以CaCO3计） | 450 |
| 12 | 溶解性总固体 | 1000 |
| 13 | 铅 | 0.01 |
| 14 | 镉 | 0.005 |
| 15 | 铁 | 0.3 |
| 16 | 锰 | 0.10 |
| 17 | 砷 | 0.01 |
| 18 | 汞 | 0.001 |
| 19 | 铬（六价） | 0.05 |
| 20 | 铜 | 1.00 |
| 21 | 锌 | 1.00 |
| 22 | 镍 | 0.02 |
| 23 | 铊 | 0.0001 |
| 24 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 3.0 |
| 25 | 细菌总数（CFU/mL） | 100 |

表1.2-8  声环境质量标准单位：dB（A）

| 时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

表1.2-9  《土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）（单位：mg/kg）

| 污染项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

表1.2-10  《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物名称 | 筛选值 |  | 管控值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 六价铬 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烷 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 5.5 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯〔a，h〕蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并〔1，2，3，-cd〕芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 二噁英类 （总毒性当量） | 1×10-5 | 4×10-5 | 1×10-4 | 4×10-4 |

1.2.3.2 排放标准

（1）颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。废气排放标准见下表。

表1.2-11  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

| 序号 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 1 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

（2）本项目产生的废水主要有淋溶液，接入衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理后回用，不外排。

（3）施工期执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）环境噪声排放限值标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

（4）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；飞灰螯合稳定化后填埋执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3条对生活垃圾焚烧飞灰的相关要求。

1.3 评价工作等级及评价范围

1.3.1 环境空气评价等级及范围

本项目主要建设一座飞灰填埋场，本项目主要大气污染物为颗粒物。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表1.3-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

本项目污染物估算模式评价标准按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，选取GB3095-2012中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对于仅有日平均质量浓度和年平均质量浓度限值的，分别按3倍、6倍折算为1小时质量浓度限值，具体估算标准值见表。

表1.3-2  污染物估算模式评价标准（小时浓度）

| 污染物名称 | 估算标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 900 | GB 3095-2012日均浓度3倍 |

表1.3-3  估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.8°C |
| 最低环境温度 |  | -7.4°C |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

表1.3-4  本项目主要废气污染源参数一览表（面源）

| 污染源名称 | 面源起点坐标（o） |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度 （m） | 面源宽度 （m） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填埋场 | 112.281727 | 27.027884 | 126.00 | 10 | 10 | 8 | 2920 | 正常工况 | 颗粒物 | 0.0018 |

根据估算结果可知，污染物最大占标率为TSP的最大落地浓度为4.99μg/m3，占标率为0.55%，本次评价等级为三级。

评价范围：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）三级评价不需设置大气环境影响评价范围，因此本项大气评价不设置大气评价范围。

1.3.2 地表水环境评价等级及范围

本项目生产废水主要为填埋场产生的淋溶液，全部排入衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理后回用，不外排。

因此，本项目生产废水不外排，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，确定该项目地表水环境影响评价等级为三级B。

评价范围：根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），三级B的项目未规定地表水评价范围，因此，本项目不设地表水评价范围，主要分析其废水排入淋溶液处理站的可行性。

1.3.3 地下水评价等级及范围

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A—地下水环境影响评价行业分类表中的第32条，飞灰经螯合稳定化后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—2008）中6.3条要求，进入本项目进行填埋，生活垃圾焚烧飞灰的运输、填埋过程属于危险废物豁免管理，本项目建设标准为生活填埋场，属于地下水环境影响评价I类项目。本项目地下水总体流向沿山谷流向山脚汇入沟谷，再沿沟谷自北往南向演水方向排泄，根据实地调查，本项目地下水下游方向的居民家饮用地下水，属于分散式饮用水水源地，地下水环境敏感程度判定为较敏感，本项目地下水评价等级为一级。评价工作等级的判定依据见下表。

表1.3-5  地下水环境影响评价等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（2）评价范围

依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，结合项目周边的区域地质条件、水文地质条件、地形地貌特征、地下水保护目标和敏感区域，地下水评价范围依据公式计算法可知，污染物水平迁移距离公式：

L=α×K×I×Tne

其中各参数取值及依据如下表所示。

表1.3-6  地下水环境影响评价范围确定依据

| 参数 | 含义 | 单位 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 下游迁移距离 | m | 290 | 计算得出 |
| α | 变化系数 | 无量纲 | 2 | 参照导则 |
| K | 渗透系数 | m/d | 0.29 | 场地岩土工程勘察报告 |
| I | 水力坡度 | 无量纲 | 0.03 | 场地岩土工程勘察报告 |
| T | 质点迁移天数 | d | 5000 | 取最低值 |
| ne | 有效孔隙度 | 无量纲 | 0.3 | 经验参数 |

根据上表计算得到L为290m，依据现场调查及区域水文地质情况，本次地下水评价范围最终确定为：沿区域地下水流向，北边界、东边界、西边界以山脊线为界，南边界延伸至演水，总评价区面积约3.54km2，评价范围内地下水下游方向存在部分居民分散式饮用水井，属于分散式饮用水水源地。

图1.3-1  地下水评价范围示意图

1.3.4 声环境评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响评价工作级别划分的主要依据是：区域声环境功能标准类别、区域噪声级增加和影响人口的变化情况。本项目声环境现状为（GB3096-2008）中规定的2类标准地区，项目评价范围内无声环境敏感目标，因此将本项目噪声环境影响评价工作等级确定为二级。

声环境评价范围：厂界向外200m范围。

1.3.5 生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022），按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；不涉及自然公园；不涉及生态保护红线，但土壤影响范围内分布有天然林。项目工程占地为19330.85m2，小于20km2。因此最终判定本项目评价等级为二级。

评价范围：生态环境影响评价范围为项目用地红线范围内以及往外500m范围区域。

1.3.6 环境风险评价等级及评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录C的规定，项目环境风险潜势为I，根据导则评价工作等级划分表，确定本次环境风险评价等级为简单分析。

评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），简单分析的项目未规定环境风险评价范围，因此，本项目不设环境风险评价范围。

1.3.7 土壤评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目建设标准为生活填埋场，为污染影响型II类项目，总占地面积为19330.85m2，为小型，根据污染影响型敏感程度分级表，由于本项目厂界外分布有农田和居民区，所以确定土壤环境为敏感。根据等级判定本项目土壤评价工作等级为二级。

土壤环境评价范围：厂界外200m的区域。

表1.3-6  污染影响型评级工作等级划分表

| 等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 评价工作重点

综合考虑该项目的污染源结构和周围环境特点，确定本评价工作重点如下：

（1）大气环境：固化飞灰填埋作业对周边环境空气的影响。

（2）水环境：淋溶液的排放去向以及对区域地下水环境的影响。

（3）环境风险：防渗系统故障、淋溶液在事故状态下的环境风险影响程度及范围。

1.5 环境保护目标

根据区域周围环境特征，环境保护目标主要为厂址周边的居民、环境空气、地表水、地下水和生态环境。经现场初步调查，项目厂界外200m范围内没有居民，项目最近居民点为东北侧194m处泰华村（庵子）居民，项目雨水排水路径下游最终汇入演水。经过现场调查，沿地下水流方向存在分散式饮用水井。环境保护目标分别见下表。

表1.5-1  本项目评价范围内大气环境保护目标一览表

| 名称 |  | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 规模 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 阻隔情况 | 相对厂界最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衡阳县演陂镇 | 新塘村 | 112.278216°E，27.032300°N | 居住区 | 人群 | 约2430人 | 二类区 | NW | 山体阻隔 | 510 |
|  | 演陂镇镇区 | 112.263990°E，27.023846°N | 混合区 | 人群 | 约2700人 | 二类区 | SW | 山体阻隔 | 1809 |
|  | 演陂桥村 | 112.265536°E，27.022256°N | 居住区 | 人群 | 约2245人 | 二类区 | SW | 山体阻隔 | 1709 |
|  | 鲁陂村 | 112.261654°E，27.014609°N | 居住区 | 人群 | 约1896人 | 二类区 | SW | 山体阻隔 | 1866 |
|  | 泰华村 | 112.276125°E，27.023711°N | 居住区 | 人群 | 约750人 | 二类区 | SW | 山体阻隔 | 707 |
|  |  | 112.283416°E，27.030533°N | 居住区 | 人群 | 约120人 | 二类区 | NE | 山体阻隔 | 194 |
|  |  | 112.284736°E，27.024938°N | 居住区 | 人群 | 约900人 | 二类区 | SW | 山体阻隔 | 340 |
|  | 玉龙村 | 112.292381°E，27.016740°N | 居住区 | 人群 | 约644人 | 二类区 | NE | 山体阻隔 | 1527 |
| 衡阳县栏垅乡 | 贞一村 | 112.302197°E，27.040352°N | 居住区 | 人群 | 约800人 | 二类区 | SE | 山体阻隔 | 2286 |

表1.5-2  其他环境要素保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 |  | 相对厂界方位/距离 | 功能 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 北侧池塘（雨水受纳水体） |  | N，39m | / | GB5084-2021表1标准 |
|  | 西侧农灌渠 |  | N，330m | 灌溉 |  |
|  | 演水（农灌渠汇入水体） |  | SW，1.65km | 渔业用水区 | GB3838-2002 III类标准 |
| 地下水 | 评价范围内潜水含水层 |  | 项目厂区及周边3.54km2范围内地下含水层水质 | / | GB/T 14848 -2017 Ⅲ类标准 |
|  | 泰华村西岭九组居民水井 |  | SW，751m | 主要用于日常盥洗衣物及拖地、浇地 |  |
|  | 泰华村西岭三组居民水井 |  | SW，1330m | 分散式饮用水井 |  |
| 声环境 | 泰华村（庵子）居民 |  | NE，194m |  | 2类 |
| 生态环境 | 重要物种 | 重点保护野生动物 | 厂址周边500m范围内有湖南省级重点保护野生动物16种 |  | 禁止猎捕 |
|  | 其他 | 天然林 | 马尾松、杉木 |  | 充分利用、占补平衡 |
|  |  | 公益林 | 国家二级公益林（马尾松、杉木） |  | 禁止砍伐 |
| 土壤环境 | 居民、耕地等 |  | 厂址周边200m范围内 |  | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018) |
| 生态红线 |  |  | 不在生态红线范围内 |  |  |
| 自然保护区、风景名胜区 |  |  | 不涉及 |  |  |
| 饮用水源保护区 |  |  | 不涉及 |  |  |
| 水产种质资源保护区 |  |  | 不涉及 |  |  |

第2章 建设项目工程分析

2.1 项目概况

2.1.1 项目基本情况

项目名称：衡阳县固化飞灰处置项目

建设单位：衡阳康恒环保能源有限公司

建设地点：位于衡阳县演陂镇泰华村，紧邻衡阳先利达垃圾填埋场，项目中心坐标为112.279263°E，27.027547°N

建设性质：新建

行业类别：N7723固体废物治理

投资总额：项目总投资2251.68万元

总用地面积：19330.85m2

劳动定员：9人

工作时间：生产天数为365天，8小时工作制

填埋库容：本项目拟设定一个库区，库区总库容约为14.4万立方米

服务对象：接收衡阳县垃圾焚烧发电项目的螯合稳定化飞灰

2.1.2 主要建设内容

本项目经济技术指标见表2.1-1，项目主要建设内容见表2.1-2。

表2.1-1  项目经济技术指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库容 | 万m3 | 14.4 |
| 2 | 填埋使用年限 | 年 | 18 |
| 3 | 用地面积 | m2 | 19330.85 |
| 4 | 劳动定员 | 人 | 9 |

表2.1-2  项目组成

| 工程名称 | 工程内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 库区开挖及整平 | 土石方开挖机回填 | 新建 |
|  | 拦挡坝 | 在北侧设置浆砌石坝，坝顶宽度4m，坝体高度10m，坝顶高程120m，内侧坝体坡率1:0.2，外侧坝体坡率1:0.4 | 新建 |
|  | 库区防渗系统 | 库区底部防渗设计从下至上：场底地基层（压实度≥96%）+双向型钢塑土工格栅（抗拉强度≥80kN/m）+200g/m2土工滤网+30cm厚地下水碎石（粒径30-50mm）+导流层（局部加盲沟）+200g/m2土工滤网+ 0.3m厚的压实细粒土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s）+4800g/m2钠基膨润土垫+1.5mmHDPE土工膜+6.3mm复合土工排水网（含淋溶液检测管）+2.0mmHDPE土工膜+6.3mm复合土工排水网+袋装碎石淋溶液导排层（含淋溶液导排管）+ 600g/m2长丝无纺土工布； 库区边坡防渗设计从下至上：边坡地基（压实度94%）+复合土工排水网+4800g/m2钠基膨润土垫+1.5mmHDPE土工膜+复合土工排水网（含淋溶液检测管）+2.0mmHDPE土工膜（糙面）+复合土工排水网+600g/m2长丝无纺土工布+袋装飞灰保护层 | 新建 |
|  | 淋溶液收集及导排系统 | 固化飞灰填埋场外设置独立的450m3淋溶液收集池，将淋溶液泵送至垃圾焚烧厂的渗滤液处理站处理；沿场底控制轴线设置了一条淋溶液收集主盲沟，沟内设De315的HDPE穿孔主管，并在主盲沟两侧每隔30m设置一条淋溶液收集支盲沟，沟内设置De225的HDPE穿孔管，接至穿孔主管。淋溶液通过导排层，排入淋溶液收集池 | 新建 |
|  | 地下水收集及导排系统 | 地下水盲沟位于防渗系统以下，沿场底控制轴线设置了一条地下水收集主盲沟，导排主管采用De315HDPE穿孔花管，并在主盲沟两侧每隔30m设置一条地下水收集支盲沟，支管采用De225HDPE穿孔花管。地下水通过导排层，排入地下水提升井 | 新建 |
|  | 封场工程 | 封场设计从下至上：200g/m2土工滤网+300mm粘土层+4800g/m2GCL膨润土垫+2.0mmHDPE膜+6mm厚三维土工复合排水网格+200g/m2土工滤网+1000mm厚植被土层 | 新建 |
| 辅助工程 | 道路工程 | 进场道路由焚烧发电厂渗滤液处理区道路接入，进场道路全长128.41m，采用公路型道路，路幅宽度4m，路面采用水泥混凝土路面；作业道路为填埋过程中的临时道路，根据运输、吊装作业需要设置，临时道路采用7.0m×1.5m钢板路基箱，下方采用100cm厚土质垫层 | 新建 |
| 公用工程 | 给水系统 | 依托衡阳县垃圾焚烧厂给水系统 | 依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目 |
|  | 排水系统 | 项目厂址内采用雨污分流制。 填埋库区四周修建环库截洪沟及排水沟，可控制场外地表水不进入填埋库区内，以维护填埋作业安全并减少淋溶液的产生量。淋溶液经收集盲沟收集后经输送管道进入淋溶液收集池，进入衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理 | 淋溶液处理依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目 |
|  | 电力工程 | 依托衡阳县焚烧厂供电系统 | 依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目 |
| 环保设施 | 污水治理 | 淋溶液经收集盲沟收集后经输送管道进入淋溶液收集池，进入衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理，不外排 | 依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站 |
|  | 废气治理 | 填埋区进场道路和作业道路利用洒水车洒水抑尘、填埋作业过程产生的粉尘采用洒水降尘并及时进行膜覆盖，防止沿途扬尘的产生、改善填埋场周围的环境，种植绿化隔离带 | / |
|  | 噪声防治 | 选择低噪声运输及填埋设备，固定噪声加装消音器、减振器 | / |
|  | 地下水污染监控 | 填埋场共设置6口监测井，本底井，一口；地下水导排井，一口；污染扩散井，两口；污染监视井，两口 | 新建 |

### 2.1.3 主要设备清单

本项目主要生产设备清单如下所示。

表2.1-3  建设项目主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自卸汽车 | / | 1台 |
| 2 | 洒水车 | / | 1台 |
| 3 | 吊车 | / | 1台 |
| 4 | 淋溶液收集池潜污泵 | Q=20m3/h，扬程H=40m | 2台（一备一用） |
| 5 | 库底潜污泵 | Q=20m3/h，扬程H=30m | 2台（一备一用） |
| 6 | 地下水导排潜水泵 | Q=20m3/h，扬程H=25m | 2台（一备一用） |
| 7 | 地磅 | 按照60t车重 | 1台 |

### 2.1.5 主要原辅料及能源消耗

本项目生产过程中主要消耗的原辅材料情况见表2.1-4。

表2.1-4  本项目原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 项目 | 全年指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | 8.76万kW/h |
| 2 | 水 | 1150t/a |

### 2.1.6 建设进度安排

建设总工期9个月。

2.1.7 项目平面布置

本项目分为填埋库区、辅助生产区，填埋库区为飞灰填埋库区；辅助生产区主要包括地磅及其地磅房、淋溶液收集池以及填埋场四周的绿化隔离带。

飞灰填埋库区依现状地形，布置在场地中部，库区面积12798.55m2（投影面积）。

辅助生产区环填埋库区布置，根据现状地形呈“U”型的实际情况，在北侧设置浆砌石坝，在浆砌石坝北侧布置淋溶液收集池；在场地西侧设置进场道路；在紧邻焚烧发电厂淋溶液处理区的进场道路上设置地磅及其地磅房；环填埋库区布置绿化隔离带。在进场道路东侧、地磅前端靠近焚烧发电厂侧设置大门；在进场道路尽头、浆砌石坝西侧设置回转车场；在填埋库区四周设置6口地下水监测井。

2.2 项目设计方案

2.2.1 场地整治工程

填埋库区内的场地应进行必要的处理，以为其上的防渗衬层提供良好的基础构建面，并为填埋堆体提供足够的承载力。场地整治时应该：

1）清除所有植被即表层耕植土；

2）确保所有软土、有机土和其它所有可能降低防渗性能的异物被去除；

3）确保所有的裂缝和坑洞被堵塞；

4）配合场底淋溶液收集系统的布设，形成一定的排水坡度；

5）需要挖除腐殖土、淤泥等软土，回填土方并应按有关规定分层回填夯实。

最终形成的基础构建面应该达到下列要求：

①、平整、坚实、无裂缝、无松土；

②、基地表面无积水、树根及其它任何有害的杂物；

③、坡面稳定，过渡平缓。

2.2.2 坝体工程

在北侧设置浆砌石坝，坝顶宽4m，坝高10m，内侧坝体坡率1:0.2，外侧坝体坡率1:0.4；浆砌石坝前地面标高地面标高110m，坝顶标高120m；库底标高110m~112.73m，库底纵坡4.47%。

2.2.3 防渗系统

本项目填埋库区内地基做适当处理，并设置防渗系统，防渗系统上设置淋溶液收集导排系统，防渗层下设置地下水导排系统；本填埋库区底部及边坡均采用多层防渗结构，具体防渗结构如下所述。

①库区底部防渗衬层结构

库区底部防渗系统组成结构从下到上依次为：

场底地基层（压实度≥96%）

双向型钢塑土工格栅（抗拉强度≥80kN/m）

200g/m2土工滤网

30cm厚地下水碎石（粒径30-50mm）

导流层（局部加盲沟）

0.3m厚的压实细粒土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s）

4800g/m2钠基膨润土垫

1.5mmHDPE土工膜

6.3mm复合土工排水网（含淋溶液检测管）

2.0mmHDPE土工膜

6.3mm复合土工排水网

袋装碎石淋溶液导排层（含淋溶液导排管）

600g/m2长丝无纺土工布

②库区边坡防渗结构

根据场地整平方案，最终将在库区四周形成边坡，边坡内侧放坡根据实际地质条件确定，同时形成库区边坡。该部分防渗系统组成结构从下到上依次为：

边坡地基（压实度94%）

复合土工排水网

4800g/m2钠基膨润土垫

1.5mmHDPE土工膜

复合土工排水网（含淋溶液检测管）

2.0mmHDPE土工膜（糙面）

复合土工排水网

600g/m2长丝无纺土工布

袋装飞灰保护层

③日覆盖和中间覆盖

飞灰填埋后，应对作业面进行覆盖。对需要继续进行填埋的作业面，每日填埋作业结束后，日覆盖是填埋作业的最后一环。作业区的飞灰裸露时间不能超过24小时。为充分做好雨污分流，在填埋作业时将计划填埋的区域1.0mmHDPE膜割开后填埋，每日进行临时覆盖，下雨前将1.0mmHDPE膜焊接。填埋单元填埋一定高度，与锚固沟位置相当时，采用中间覆盖，中间覆盖采用1.00mmHDPE膜进行覆盖，雨季确保雨水收集，经锚固沟导排，雨污分流，减少淋溶液量。

④封场覆盖

从下至上依次为：

200g/m2土工滤网

300mm粘土层

4800g/m2GCL膨润土垫

2.0mmHDPE膜

6mm厚三维土工复合排水网格

200g/m2土工滤网

1000mm厚植被土层

2.2.4 地下水导排系统

本项目设置地下水盲沟来收集和导排地下水。地下水盲沟位于防渗系统以下，沿场底控制轴线设置了一条地下水收集主盲沟，导排主管采用De315HDPE穿孔花管，并在主盲沟两侧每隔30m设置一条地下水收集支盲沟，支管采用De225HDPE穿孔花管。

库区地下水导排管穿库区坝体后排至雨水收集井（淋溶液收集池内隔离出），收集井内设置2台潜水泵（1用1备，单台水泵参数为：Q=20m3/h，H=25m，N=4kw），最终泵送至外部排水系统。

2.2.5 地表水导排系统

整场截洪沟按照环库区方式设置，截流库区外地表径流从两侧导排至填埋库区下游，避免库区外的地表径流进入库区内，增加淋溶液的产生量。防洪标准按50年一遇暴雨设计，按照100年一遇暴雨进行校核。

厂区的防洪排水通过截洪沟收集后最终接入外部排水系统。

（1）本项目雨污分流主要措施

1）填埋场内雨水径流截排措施：包括填埋平台面排水设施和库区地下水导排沟，填埋平台面排水设施的作用是减少雨水对覆盖土的冲刷和向堆体的渗漏。

2）分单元填埋：分单元的依次使用可有效地减少进入堆体的雨水地表径流。在已填埋单元四周设置矩形明沟，通过排水明沟将未受污染的雨水排入排水竖井，然后接入外部排水系统。

2.2.6 淋溶液导排系统

本项目在填埋场防渗层上铺设了淋溶液导排层，将场内产生的淋溶液收集导排进入收集池。沿场底控制轴线设置了一条淋溶液收集主盲沟，沟内设De315的HDPE穿孔主管，并在主盲沟两侧每隔30m设置一条淋溶液收集支盲沟，沟内设置De225的HDPE穿孔管，接至穿孔主管。

在坝体前适当位置沿坝体边坡设置φ1000螺旋卷焊钢管PN1.6Mpa，钢管上下贯通，深入淋溶液收集收集主盲沟，外部与坝顶齐平，内设潜水泵，用泵将产生的淋溶液提排至淋溶液收集池，再根据淋溶液处理站的处理能力将其采用潜水泵提升至已建发电厂淋溶液处理系统。淋溶液收集池设置在库区外，设置淋溶液提升泵，提升泵采用潜污泵，Q=20m³/h，H=40m，2台（1用1备）。

2.2.7 项目土石方平衡

根据项目设计资料可知，由于项目所在地属于沟谷地下，项目挖方量较少。项目建设产生约18849.5m³土石方的挖方量、约5085m³清表量，约2055m³防渗结构层开挖量，约4100m³换填量。项目总共16931.9m³的填方量，项目需弃方13157.6m³，弃方按照渣土管理部门要求运输至制定的消纳场所。

表2.2-1  土石方平衡表  单位：m³

| 项目组成 | 挖方 | 填方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地整平 | 18849.5 | 7746.9 | 9057.6 |
| 清表量 | 5085 | 5085 | / |
| 防渗结构层 | 2055 | / | / |
| 换填 | 4100 | 4100 | 4100 |
| 合计 | 30089.5 | 16931.9 | 13157.6 |

2.3 公用及辅助工程

2.3.1 给水工程

本项目给水依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目给水系统及消防给水系统。本项目主要用水为进场道路洒水用水、员工生活用水和厂区绿化用水。

（1）道路洒水用水

根据湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020）道路浇洒用水为2L/m2·d，本项目进场道路面积为514m2，降尘用水1.03m3/d（376m3/a），直接消耗，不外排。

（2）生活用水

项目拟定劳动定员9人，由衡阳县生活垃圾焚烧发电项目现有员工调配，不新增员工，项目在填埋区不单独设置管理区，每天由工作人员进行飞灰转运、覆盖工作，员工在库区停留时间较短，因此不新增员工生活污水。

（3）厂区绿化用水

根据湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020）道路浇洒用水为60L/m2·月，本项目绿化面积1000m2，则项目绿化用水1.97m3/d（720m3/a），直接消耗，不外排。

（4）洗车用水

本项目运输车辆数为1辆，运输次数为3次，根据湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020）洗车用水为0.04m3/车·次，本项目车辆冲洗水位0.12m3/d（43.8m3/a），本项目洗车平台依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目洗车平台，依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液污水处理站处理洗车废水。

2.3.2 排水工程

本项目实行雨污分流。终场截洪沟环库区设置，截流库区外地表径流从两侧导排至填埋库区下游，避免库区外的地表径流进入库区内，已填埋单元四周设置矩形明沟，通过排水明沟将未受污染的雨水排入排水竖井，然后接入外部排水系统。填埋库区内淋溶液经导排管道排至衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理达标后全部回用于衡阳县生活垃圾焚烧发电项目。

2.3.3 供电工程

地磅房内设置一台双电源配电箱，为照明、地磅、潜污泵等配电，计算负荷：P=30kW。采用交流380/220V双电源供电，电源依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目供电系统。

2.3.4 道路工程

进场道路由焚烧发电厂淋溶液处理区道路接入，接入标高127.5m，向东降低至126.5m后设置地磅，之后以11%的纵坡向东北降低至120.65m，最后以3.4%的纵坡接入浆砌石坝顶，进场道路全长128.41m，采用公路型道路，路幅宽度4m；作业道路为填埋过程中的临时道路，根据运输、吊装作业需要设置，临时道路采用7.0m×1.5m钢板路基箱，下方采用100cm厚土质垫层。

2.3.5 绿化工程

场区内道路种植树木、配以花圃、草坪等，尽量使空地绿化，创造优美的生活管理环境；填埋场边坡及时绿化，沿环库区截洪沟设置绿化隔离带。

进场道路两旁进行植树，需防护的边坡段上要进行草皮绿化，以便有效改善填埋区环境。场区绿化采取人工绿化与自然绿化、观赏花木与除害驱蚊虫花木相结合的方法，努力创造一个与周围环境相协调的丰富多彩的空间。

2.4 衡阳县生活垃圾焚烧发电项目与本项目的关系

2.4.1 位置关系

衡阳县生活垃圾焚烧发电项目位于衡阳县演陂镇泰华村，衡阳县利达生活垃圾填埋场远期用地，项目总投资35988万，用地面积39201m2。

衡阳县生活垃圾焚烧发电项目主体工程主要为余热锅炉、汽轮发电机组、主厂房；公用工程包括供水系统、排水系统、电力系统、通风系统及办公、生活设施；辅助工程包括燃油设施、压缩空气系统、化学水系统、循环水泵房、石灰浆制备设施；环保工程包括烟气净化系统、污水处理等；以及生活垃圾收集和运输配套工程等组成。釆用机械炉排炉焚烧工艺，建设1台600t/d的机械炉排焚烧炉，年处理垃圾量为21.9万吨，余热锅炉选用1台中温次高压（6.4MPa，450℃）锅炉，1套12MW凝汽式机组，1套15MW发电机组，年运行8000h，年发电量9618万kWh，年上网电量8026万kWh。

根据《衡阳县生活垃圾焚烧发电项目项目环境影响报告书》核算，衡阳县生活垃圾焚烧发电项目处理生活垃圾量为600t/d，飞灰产生量约为18t/d，稳定化后的飞灰产生量为23.67t/d，目前衡阳县生活垃圾焚烧发电项目处于建设中，本项目紧邻衡阳县生活垃圾焚烧发电项目，距离较近。项目运输均在厂内运输。

图2.4-1  衡阳县生活垃圾焚烧发电项目与本项目的关系图

2.4.2 依托工程

2.4.2.1 给水工程

本项目给水系统依托衡阳县生活垃圾焚烧发电厂给水工程供给。衡阳县生活垃圾焚烧发电厂生产用水取自演水，在演水设取水泵房，采用1根DN250供水干管引至厂区，供应厂内生产、生活和消防用水。取水泵房位于演水凹岸，采用岸边式取水构筑物，取水规模为1500m3/d，焚烧项目用水量为1148m3/d，给水系统尚有352m3/d供给能力，本项目日用水量为3.12m3/d，仅占剩余供给能力的0.89%，本项目完全可依托衡阳县生活垃圾焚烧发电厂给水工程。

2.4.2.2 供电工程

本项目电源依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目供电系统。衡阳县生活垃圾焚烧场内发电机投入运行并网发电，除去厂区自用外和固化飞灰填埋场用电外，剩余电量再通过该回110kV线路送入地区电网，本项目完全可依托衡阳县生活垃圾焚烧发电厂供电系统。

2.4.2.3 污水处理工程

项目运营期产生的废水主要是填埋场淋溶液和洗车废水。根据计算，废水日均产生量折合到每天为11m3/d，项目依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液污水处理站处理本项目淋溶液。渗滤液污水处理站选用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统（含UF超滤系统）+NF纳滤膜+RO反渗透膜”；达到《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T1992）标准回用于厂区循环冷却用水，不外排，其中浓水回用于烟气处理石灰浆制备用水等。

衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理能力为200m3/d，根据衡阳县生活垃圾焚烧项目水平衡可知，衡阳县生活垃圾焚烧项目使用规模为130m3/d，渗滤液处理站处理能力还剩余70m3/d，根据计算，废水日均产生量折合到每天为11m3/d，本项目产生废水占渗滤液处理站剩余处理能的15.71%，完全可以容纳本项目的产生废水。

2.5 填埋物的来源、组分

2.5.1 填埋物的来源

本项目的填埋物是衡阳县生活垃圾焚烧发电项目螯合稳定化处置的生活垃圾焚烧飞灰螯合稳定化物，设计规模为：飞灰产生量约18t/d、对应飞灰螯合稳定化物产生量约23.67t/d。本项目投产后，衡阳县生活垃圾焚烧发电项目处置合格后的飞灰螯合稳定化物，将送本项目填埋场进行填埋处置。

螯合后飞灰每日填埋体积约为21.51m3，本项目设计库容为14.4万m3，项目工作时间按照365天计，项目可填埋时间为18.34年，能满足项目运营18年的要求。

2.5.2飞灰螯合稳定化系统

飞灰主要来自烟气处理系统反应塔的排出物和袋式除尘器收集的颗粒物，其主要成分为CaCl2、CaSO3、SiO2、CaO等，另外还有少量的Hg、Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg等重金属和微量的二噁英有机毒物。

来自焚烧厂烟气处理系统的飞灰送入灰仓后，定量输送至螺旋输送机，再由螺旋机送至混炼机，按设计的配比飞灰在混炼机内混合，同时螯合剂稀释液输送泵及供水系统同时启动，向混炼机供给螯合剂及水。飞灰、螯合剂及水在混炼机内混合，飞灰中的重金属类与螯合剂反应，生成螯合物从而被稳定化。混炼机出来的被稳定化后的浆体，通过固化成型机成型，最后在养护间通过料仓装袋养护5-7天，进行养护。养护过程中水分大量蒸发，飞灰在厂内经固化+稳定化处理后进行鉴定，在满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3条要求后，用密闭运输车运输至配套建设固化飞灰填埋场填埋。

飞灰采用管道输送，在罐体内进行螯合固化，正常情况下飞灰不会发生外漏，在飞灰螯合混炼过程中生产的粉尘采用“密闭仓内固化+脉冲式布袋除尘”的工艺，运输过程采用密闭运输车运输，从源头削减了无组织排放。

图2.5-1  飞灰螯合稳定化处理工艺

2.5.3 填埋物的组分要求

生活垃圾焚烧飞灰（稳定化处理后）的飞灰螯合稳定化物，经地方环保部门认可的监测部门检测满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3条规定的含水率、二噁英含量和浸出液中污染物浓度等限值要求后，可进入生活垃圾填埋场单独填埋处理。具体对飞灰螯合稳定化物限值要求如下：

（1）含水率小于30%；

（2）二噁英含量低于3μgTEQ/Kg；

（3）按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值，具体如下表所示。

表2.5-1  浸出液污染物质量浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 质量浓度限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 0.05 |
| 2 | 铜 | 40 |
| 3 | 锌 | 100 |
| 4 | 铅 | 0.25 |
| 5 | 镉 | 0.15 |
| 6 | 铍 | 0.02 |
| 7 | 钡 | 25 |
| 8 | 镍 | 0.5 |
| 9 | 砷 | 0.3 |
| 10 | 总铬 | 4.5 |
| 11 | 六价铬 | 1.5 |
| 12 | 硒 | 0.1 |

根据2020年12月11日，“光大环保能源（宁远）有限公司”委托湖南品标华测检测技术有限公司及成都市华测检测技术有限公司，对永州东部垃圾焚烧厂螯合后飞灰进行检测，检测具体结果如下表所示。

表2.5-2  螯合后飞灰检测结果

| 检测项目 | 单位 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | mg/L | 0.3 | 0.00351 |
| 硒 | mg/L | 0.1 | 0.00241 |
| 锌 | mg/L | 100 | 0.24 |
| 铅 | mg/L | 0.25 | ND |
| 镉 | mg/L | 0.15 | ND |
| 镍 | mg/L | 0.5 | ND |
| 总铬 | mg/L | 4.5 | ND |
| 铍 | mg/L | 0.02 | ND |
| 铜 | mg/L | 40 | ND |
| 钡 | mg/L | 25 | 1.39 |
| 六价铬 | mg/L | 1.5 | ND |
| 汞 | mg/L | 0.05 | ND |
| 含水率（%） | % | ＜30 | 19.1 |
| 二噁英 | μgTEQ/Kg | 3 | 0.081 |

根据监测结果，螯合稳定化后的飞灰浸出液污染物浓度均能满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表1规定的限值要求；且含水率小于30%，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》生活垃圾焚烧飞灰进生活垃圾填埋场填埋的要求。

螯合稳定化后飞灰浸出液检测由衡阳县生活垃圾焚烧发电项目负责完成，地方生态环境主管部门负责抽检，检测不能满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3条规定的限值要求时，不得进入本项目填埋，由衡阳县生活垃圾焚烧发电项目重新进行稳定化处理，达标准要求后方可进本项目填埋场填埋处理。

2.6 施工工艺及填埋工艺

2.6.1 固化飞灰填埋场建设施工工艺

本方案结合主体工程施工，主要工程内容如下。

（1）场地平整

在施工前期，应先进行场地平整，场地平整主要是将项目区平整至设计标高，满足项目区各建构筑物施工需求。场地平整前应清除场地内所有地上、地下陷碍物，排除地面积水。

场地平整采用挖掘机和推土机，开挖土石方在区内相互就近调用。土石方开挖采用挖掘机结合人工开挖，推土机搬运分层摊铺，用重型碾压机械碾压之前，先用推土机低速行驶4~5遍，使表面平实，摊铺厚度为20~25cm，上层施工中，严格控制含水量，使天然含水量接近最优含水量，以确保土层的施工质量。

对于开挖平整过程中形成的裸露面，应采用人工夯实的方式或硬化处理，场平工程应避开雨季，并尽量即挖即填。

（2）拦挡坝施工

采用浆砌石坝，施工主要包括坝基清理、铺料、碾压、坝面防护等。施工首先对坝体基础进行清理，待基础清理验收合格后，再进行坝体铺料。铺料采用自卸汽车配合推土机铺料，用进退法卸料，即汽车在已平好的松散层卸料，用推土机进退平料，施工时严格控制铺料厚度，不得超过30cm。坝体压实施工采用震动压路机以进退错距法进行压实，碾压顺坝轴线一个方向进行，碾压时，碾与碾搭接宽度不小于1.5m。由于本项目施工面积较小，以每层全断面为一个碾压层，每一层碾压后进行压实质量检测，不合格的及时补压。合格后进行刨毛、洒水湿润、验收合格后再铺料。坝体完工后要及时进行坝面防护。

（3）道路工程

①土方开挖：先测量放样，放出中线及开挖边线，按规范要求的厚度清除表层腐质土料，采用推土机推至路线两侧，装载机装车，自卸汽车运至指定地点堆放。

②土方回填：对路基占地范围内按施工规范要求清除表层草皮、杂草、树根、淤泥等影响路基质量的不合格材料，用推土机清除，清除物采用汽车运至指定地点。然后进行布料摊铺，回填料摊铺整平后，用振动压路机碾压，第一遍用振动压路机静压，第二遍用强振压实，碾压密实验收合格后进行下道工序施工，分层回填至路基设计高程。

③路面基层施工：碎石基层，采用自卸汽车运输，摊铺机摊铺，压路机碾压成型、养生。

④水泥砼路面施工：混凝土板按一个车道宽度为一块路面板宽度来铺筑，边模采用钢模，高度与混凝土板厚度相等。路面砼采用商品砼，自卸汽车运输，运输车辆要防止漏浆、离析，注意遮盖，防止水分蒸发。混凝土混合料到达摊铺地点后，进行砼的摊铺和振捣，然后进行表面整修和防滑处理。

⑤养生与拆模：在砼终凝后覆盖，采用覆盖草袋养生，每天均匀洒水，保持潮湿状态，注意洒水时不能有水流冲刷，蓄能期内，每天对含水材料润湿2-3次，防止砼板裂缝。砼强度达到一定要求后，进行拆模，拆模时不得损坏砼板边、角，保证模板完好。

2.6.2 填埋作业工艺

（1）填埋工艺

由于飞灰螯合稳定化后通常进行成型工艺，填埋物为大颗粒状，采用吨袋包装，填埋时吨袋不打开。采用吊车对袋装飞灰进行吊装，飞灰运输至厂区再由吊车吊装，每层飞灰的堆码作业按由下而上的顺序进行，由于飞灰填埋时，吨袋包装不打开，因此不需要进行摊铺工作，只需要将飞灰吨袋码齐即可。

（2）覆盖作业工艺

本项目采用三种覆盖作业：日覆盖，中间覆盖和最终覆盖。

日覆盖是指每天填埋工作结束后，应对填埋螯合稳定化飞灰表面进行临时覆盖。每日覆盖可以最大限度地减少填埋物暴露，改善道路交通和填埋场景观。

中间覆盖是在卫生填埋场在完成一个区域较长时间段内不填埋作业的情况下，为减少淋溶液的产生而采取的措施。

本项目拟采用1.0mm厚HDPE膜作为覆盖材料。

（3）封场工艺

填埋作业达到最终设计高度后，应在其顶面进行终场覆盖，目的是便于最终利用，并减少雨水渗入量。目前本项目的填埋场尚未对飞灰填埋库封场工程进行设计，封场工程待达到使用年限之后另行设计工程实施。

封场设计从下至上：200g/m2土工滤网+300mm粘土层+4800g/m2GCL膨润土垫+2.0mmHDPE膜+6mm厚三维土工复合排水网格+200g/m2土工滤网+1000mm厚植被土层。

2.7 污染源分析

2.7.1 施工期污染源分析

本项目主要建设内容为填埋场区工程、填埋场防渗、淋溶液收集、道路工程、给排水系统、进场道路等工程。施工时间较久且在施工期间内不可避免的会产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等。施工期间的污染物源强与施工队的人数、施工土方工程规模、机械设备、施工水平、施工期限等密切相关，本项目施工高峰期每天在现场的施工人员最大预计为50人。

（1）施工废水

①施工废水

施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，工程场地内构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和废水，经过沉砂、除渣和隔油等预处理后循环使用，不外排。

②雨水地表径流

雨水地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物。暴雨冲刷产生的水污染源与施工条件、施工方式及天气等综合多因素有关，在此不作定量的计算，该类废水经沉淀池沉淀处理后排入项目小沟内，必须保证沉淀池的停留时间和处理效率以免造成行洪沟道堵塞、淤积。

③施工人员生活污水

项目施工期不设施工营地，施工人员居住在现有衡阳县生活垃圾焚烧发电项目，生活废水直接依托现有的生活污水处理设施处置。

施工现场的施工人员人均生活用水量按50L/人.日计，排水系数取80%，则施工人员平均生活污水排放量为40L/人.日。项目施工期间高峰期施工人员约50人，据此可估算施工期生活污水排放量为2m3/d知。项目施工期270天，项目施工期生活污水中主要污染物的浓度和污染负荷见表2.7-1。

表2.7-1  施工期施工人员生活废水产生情况

| 项目 | 废水量 | COD | BOD | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质情况（mg/L） | 2m3/d | 400 | 250 | 220 | 35 |
| 污染源强（kg/a） |  | 218 | 135 | 118.8 | 18.9 |

项目施工活动为短暂行为，各污染物产生量较小，生活废水依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目。不随意排放至周边的环境之中，不会对周边地表水产生不利影响。

④地下水污染

施工期对地下水环境影响最大作业为施工排水，除含水层、流场受到破坏外，水资源受到一定损耗。本项目地下开挖采用明挖法，需要进行施工排水。此外，施工废水和生活污水若随意排放将会污染地下水；施工生活垃圾若随意堆放并不进行有效处置，也可能造成地下水污染。

（2）施工废气

施工期废气主要来自施工扬尘，其次为施工车辆、挖土机等燃油机器和设备运行时排放的尾气，主要含有SO2、NOx、CO、烃类等污染物等。

①施工扬尘

施工期间扬尘主要由以下因素产生：施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶；运输车辆带到建设场地周围城市干线上的泥土被过往车辆反复扬起。

②施工机械、运输车辆排放的废气

在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NOx、CO、THC等污染物。

（3）施工噪声

施工期噪声主要来源于施工机械包括：推土机、装载机、搅拌机、振捣棒、吊车、升降机等，多为点声源。由于施工机械种类繁多，不同的施工阶段需要不同的机械设备，因此随着施工进入不同阶段，施工机械噪声对周围环境的影响程度也有所不同。施工期的主要施工设备和噪声源强见表2.7-2。

表2.7-2  施工阶段主要机械及其噪声源强

| 噪声源 | 噪声级 dB（A） |
| --- | --- |
| 液压挖掘机 | 75-95 |
| 轮式装载机 | 75-95 |
| 推土机 | 75-95 |
| 重型运输车 | 95-100 |
| 打桩机 | 90-100 |
| 混凝土输送泵 | 90-100 |

（3）施工固废

项目施工期固体废物主要由建设施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。

①施工建筑垃圾

施工期间将产生大量的建筑垃圾和生活垃圾，如果不采取措施进行严格管理，将使施工现场的环境恶化，并对周围环境产生不良影响。因此，施工产生的渣土和建筑垃圾应及时清运至规定的地点进行堆放或填埋。只要加强管理，采取有力措施，施工期间的固体废弃物不会对周围环境产生不良影响。

②施工人员生活垃圾

本项目建设过程中同时施工的人员最多可达50人，依照我国生活污染物排放系数，垃圾排放系数取0.3kg/人·d，则施工期间生活垃圾最大产生量为15kg/d，施工人员生活垃圾通过设立若干垃圾桶进行收集后，由环卫部门统一清运。

（4）生态影响和水土流失

施工过程对生态环境的影响主要包括：水土流失、植被破坏和生物量的减少等。工程建设期间，由于地表部分植被先被铲除，并以推土机挖成缓坡场地，表土裸露、质松，特别是项目所处亚热带季风气候区，暴雨频繁，工程期间若遇大暴雨，将有可能加剧施工场地的水土流失。

2.7.2 运营期污染源分析

2.7.2.1 飞灰填埋库运营期污染源分析

（1）水污染源分析

1）废水产生量

项目主要废水为进场道路洒水废水、员工生活污水和厂区绿化废水和填埋淋溶液。

①员工生活污水

项目拟定劳动定员9人，由衡阳县生活垃圾焚烧发电项目现有员工调配，不新增员工，项目在填埋区不单独设置管理区，每天由工作人员进行飞灰转运、覆盖工作，员工在库区停留时间较短，因此不新增员工生活污水。

②厂区绿化废水

根据湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020）道路浇洒用水为60L/m2·月，本项目绿化面积1000m2，则项目绿化用水1.97m3/d（720m3/a），直接消耗，不外排。

③进场道路洒水废水

根据湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020）道路浇洒用水为2L/m2·d，本进场道路面积为514m2，降尘用水1.03m3/d（376m3/a），直接消耗，不外排。

④洗车用水

本项目每天进场车辆数约为1量，运输次数为3次，根据湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020）洗车用水为0.04m3/车·次，本项目车辆冲洗水为0.12m3/d（43.8m3/a），废水量为0.096m3/d（35.04m3/a），本项目洗车平台依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目洗车平台，依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液污水处理站处理洗车废水。

洗车废水主要污染物为为SS，浓度在80～150mg/L。

⑤填埋淋溶液

本环评参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》中生活垃圾填埋场水污染物核算系数计算公式，对本项目淋溶液采用如下方法计算：

QWD=10（IC1A1+IC2A2+IC3A3）+D×F×104

式中：Qwd—填埋场淋溶液产生量，包括降水产生的渗滤液量和垃圾自产渗滤液量，立方米（m3）；

IC1—正在填埋作业区降水渗出系数，毫米（mm），衡阳市取值为812mm；

A1—正在填埋作业区面积，万平方米（104 m2）；

IC2—已使用粘土覆盖区降水渗出系数，毫米（mm），衡阳市取值为406mm；

A2—已使用粘土覆盖区面积，万平方米（104m2）；

IC3—已使用塑料土工膜覆盖区渗出系数，毫米（mm），衡阳市取值为203mm；

A3—已使用塑料土工膜覆盖区面积，万平方米（104m2）；

D—已填埋容量，万吨（104t）；

F—自产渗滤液系数，立方米/吨（m3/t），由于本次填埋物质为螯合后飞灰，自身含水率较少，因此本次评价取0。

本次淋溶液产生量按日最大作业面积100m2进行设计，其余均采用1.0mm厚HDPE膜进行覆盖，经计算淋溶液的日平均产生量：

QWD=10×（812×0.01+203×1.923085）/365=10.92m3/d

本项目填埋的稳定化飞灰满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表1要求，生活垃圾焚烧产生的飞灰热灼减率≤5%，有机物含量很少，飞灰经稳定化后，淋溶液污染物主要为重金属，本项目淋溶液污水主要对重金属进行分析，根据前文可知，光大环保能源（宁远）有限公司检测螯合稳定化后飞灰浸出液浓度远低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），多种重金属污染物未检出，本次按最不利影响考虑，取标准值作为淋溶液浓度。

2）废水处置依托工程介绍

项目依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理本项目淋溶液。渗滤液处理站选用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统（含UF超滤系统）+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理技术；达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准回用于厂区循环冷却用水，不外排。

表2.7-3  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物产生浓度 |  |  |  |  | 治理措施 | 污染物排放 |  |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物 | 核算方法 | 产生废水量/（m3/a） | 产生浓度/（mg/L） | 产生量/（kg/a） | 工艺 | 核算方法 | 污染物 | 废排水放量/（m3/a） | 排放浓度/（mg/L） | 排放量/（kg/a） | 不排放 |
| 固化飞灰填埋 | / | 淋溶液和洗车废水*1 | 砷 | 实测法 | 4020.84 | 0.3 | 1.21 | 项目依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液污水处理站处理本项目淋溶液。预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统（含UF超滤系统）+NF纳滤膜+RO反渗透膜；达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准回用于厂区循环冷却用水，不外排 | 产排污系数法 | / | / | / | / |  |
|  |  |  | 硒 |  |  | 0.1 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锌 |  |  | 100 | 402.084 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铅 |  |  | 0.25 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镉 |  |  | 0.15 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镍 |  |  | 0.5 | 2.010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铬 |  |  | 4.5 | 18.094 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铍 |  |  | 0.02 | 0.0807 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铜 |  |  | 40 | 160.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钡 |  |  | 25 | 100.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  |  | 1.5 | 6.031 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汞 |  |  | 0.05 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |

*1根据前文可知，光大环保能源（宁远）有限公司检测螯合稳定化后飞灰浸出液浓度远低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），多种重金属污染物未检出，本次按最不利影响考虑，取标准值作为淋溶液浓度。

（2）大气污染源分析

与普通生活垃圾填埋场和其他危险废物填埋场不同，生活垃圾经高温焚烧后，热灼减率≤5%，垃圾内含有的有机物基本燃尽。填埋过程中的恶臭气体主要由填埋物中的有机物产生，且焚烧飞灰已经事先由衡阳县生活垃圾焚烧发电项目进行飞灰螯合稳定化工作，因此填埋库区基本不会产生填埋臭气。

①填埋作业废气

焚烧飞灰已经事先由衡阳县生活垃圾焚烧发电项目进行飞灰螯合稳定化工作，采用吨袋包装运输，填埋过程仅产生扬尘污染。

螯合稳定化后飞灰粒径和含水率不同，卸料过程中粉尘产生量也不相同。本次评价扬尘产生量参照山西安环科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，如下所示：

Q=e0.61uM/13.5

式中：

Q：装卸起尘量，g/次；

u：平均风速，m/s；

M：汽车载重量，t；

本项目u取衡阳县年均风速1.9m/s；M取10t，则根据公式推断出装卸粉尘产生量为2.36g/次，每天运输3次，则产生量为7.08g/d，年运输1095次，则产生量为2.58kg/a，每次卸料均是在短时内完成（持续时间按20min计），则浓度为0.0019g/s。

②内燃机燃烧废气

本项目配置洒水车、吊车、自卸汽车各一台，此类工程机械基本以柴油作为燃料，内燃机运行产生的主要污染物为CO、CH、NOx和烟尘，这些废气排放特点为间断性、不定时性排放，且排放区域较为分散，考虑到本项目的作业机械较少，因此内燃机燃烧废气仅作定性分析，后续不再评价。

③氨

本项目飞灰螯合和养护均在衡阳县生活垃圾填埋场中进行，养护完成后再进行填埋，在养护期间，螯合飞灰中的氨会有效的挥发。根据对同类工程的调查了解，固化飞灰填埋场填埋的养护完成后氨的释放量非常小，现场基本闻不到，对环境影响很小，因此对氨仅作定性分析，后续不再评价。

表2.7-4  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量/（m3/h） | 产生浓度/（mg/m3） | 产生量/（kg/h） | 工艺 | 效率/% | 核算方法 | 废气排放量/（m3/h） | 排放浓度/（mg/m3） | 排放量/（kg/h） |  |
| 填埋场 | 卸料扬尘 | 无组织排放 | 粉尘（TSP） | 经验公式 | / | / | 0.00684 | 洒水抑尘 | 74 | 经验公式 | / | / | 0.0018 | 2920 |
|  | 填埋恶臭 | 无组织排放 | 氨 | 类比 | / | / | 少量 | / | / | 类比 | / | / | 少量 | 2920 |
|  | 汽车尾气 | 无组织排放 | CO、NOx、非甲烷总烃等 | 类比 | / | / | 少量 | / | / | 类比 | / | / | 少量 | 2920 |

（3）噪声污染源分析

填埋场只实施填埋作业，主要做工机械、数量和噪声级见下表。

表2.7-5  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强dB(A) |  | 降噪措施 |  | 数量/台 | 噪声排放值 |  | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 噪声值 | 工艺 | 降噪效果 |  | 核算方法 | 噪声值 |  |
| 填埋作业 | 自卸汽车 | 间断 | 类比 | 85 | 限速 | / | 1 | 类比 | 85 | / |
|  | 洒水车 | 间断 | 类比 | 85 | 限速 | / | 1 | 类比 | 85 | / |
|  | 吊车 | 间断 | 类比 | 85 | / | / | 2 | 类比 | 85 | / |
| 渗滤液处置 | 水泵 | 间断 | 类比 | 85 | 减振、隔声 | 10 | 2 | 类比 | 75 | / |
| 地下水导排 | 水泵 | 间断 | 类比 | 85 | 减振、隔声 | 10 | 2 | 类比 | 75 | / |

（4）固废污染源分析

本项目运行期间产生的主要固体废物为生活垃圾，本项目员工9人，由衡阳县生活垃圾焚烧发电项目现有员工调配，项目区内不设置管理区。

2.8 固化飞灰填埋场封场污染源分析

（1）废水

本项目封场后主要污染物为淋溶液。本项目填埋场封场后将进行终场覆盖和植被恢复，填埋场封场后雨水不再进入场区，淋溶液量将随时间而逐步降低，填埋场后初期的淋溶液水质与运营期水质相近，但随着封场年龄的增加，水质会慢慢趋于良好，此后在低浓度水平上保持稳定。

本次评价参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》中生活垃圾填埋场水污染物核算系数计算公式，对本项目淋溶液采用如下方法计算：

QWD=10（IC1A1+IC2A2+IC3A3）+D×F×104

式中：Qwd—垃圾填埋场渗滤液产生量，包括降水产生的渗滤液量和垃圾自产渗滤液量，立方米（m3）；

IC1—正在填埋作业区降水渗出系数，毫米（mm），衡阳市取值为812mm；

A1—正在填埋作业区面积，万平方米（104 m2）；

IC2—已使用粘土覆盖区降水渗出系数，毫米（mm），衡阳市取值为406mm；

A2—已使用粘土覆盖区面积，万平方米（104m2）；

IC3—已使用塑料土工膜覆盖区渗出系数，毫米（mm），衡阳市取值为203mm；

A3—已使用塑料土工膜覆盖区面积，万平方米（104m2）；

D—已填埋容量，万吨（104t）；

F—自产渗滤液系数，立方米/吨（m3/t），由于本次填埋物质为螯合后飞灰，含水率可忽略不计，因此本次评价取0。

经计算封场后淋溶液的日平均产生量：

QWD=10×（203×1.933085）/365=10.75m3/d

封场后渗滤量远小于填埋期间淋溶液产生量，水质参考原填埋场淋溶液水质，淋溶液利用生活垃圾焚烧发电厂淋溶液处理站处理后，对周围影响不大，本次评价主要对封场期的环保要求及防治措施进行分析。

（2）废气

填埋场封场后进行终场覆盖，库区基本不会产生废气，不会对周围环境产生影响。

（3）噪声

填埋场封场后不进行飞灰螯合稳定化物填埋，因此无机械及运输噪声产生。

2.9 本项目填埋场入场要求

项目填埋场仅接收衡阳县生活垃圾焚烧发电项目螯合稳定化飞灰，无外来固废入场。生活垃圾焚烧后飞灰稳定处理后，经地方环境保护行政主管部门认可的监测部门检测满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）6.3条要求的下列条件时，可以进入拟建填埋场进行填埋处置。

（1）含水率小于30%；

（2）二噁英含量（或等效毒性量）低于3μg/kg；

（3）按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值。

另外，项目运营单位应加强螯合稳定化飞灰入场管理规范，建立有效的飞灰螯合稳定化物检验制度并严格实施。

①设置检验制度

衡阳县生活垃圾焚烧发电项目采用的是螯合工艺，螯合后的飞灰采用吨袋包装存放，要求衡阳县生活垃圾焚烧发电项目对每批飞灰进行检测，对每批取样进行浸出液成分检测。如果样品检测结果不能满足要求，飞灰螯合稳定化物一律不得入场，并要求衡阳县生活垃圾焚烧发电项目将当天全部处理的飞灰螯合稳定化物输送回搅拌机进行再次整合处理，并再次进行浸出液成分检测，直到经检测合格后的飞灰螯合物方可运至项目填埋场填埋。这样可以有效防止不符合入场条件的飞灰螯合稳定化物进入填埋场。

②建立入场台帐记录

本项目需要建立螯合稳定化飞灰入台账记录。台账中需要明确飞灰入场的时间、数量。同时需要附上每批次飞灰的浸出液成分检测报告，合理管理飞灰的入场记录。

第3章 环境质量现状调查与评价

3.1 自然环境

3.1.1 地理位置

衡阳县位于湖南省中南部，东临衡山县，南靠衡阳市区和衡阳县、祁东县，西连邵东县，北接双峰县，南北最长55公里，东西最宽74公里，总面积2558平方公里。现辖乡、镇26个，行政村893个，面积2557.52平方公里。地理位置东经112°00'00"-112°45'00"，北纬26°52'40"-27°22'35"。东、西、北为丘陵、山地，中部和南部为盆地，气候温暖潮湿，有蒸水河及支流武水河两条主要河流。国道107线，省道315线纵贯南北东西，并与各乡镇相连，交通十分便利。

本项目位于位于衡阳县演陂镇泰华村，紧邻衡阳先利达垃圾填埋场，项目中心坐标为112.279262°E，27.027547°N

3.1.2 地形地貌

衡阳县地处“衡阳盆地”北沿，东、北、西三面峰峦环绕，中部丘陵起伏，小块平原遍布，西南部有一块封闭性盆地。整个地势起伏由西北向东南倾斜，呈一敞口马蹄形，地貌大体可分为山地、丘陵、岗地、平町、盆地等类型。山地面积796.04 平方公里，占总面积31.2%，主要分布在东北和西南部边缘。海拔300米以上峰岭有546座，其次，境内第一高峰雷钵岭又名石廪峰海拔1189.3米。丘陵面积1071.3平方公里，占总面积41.8%。平原面积516.97平方公里，占总面积20.2%。

3.1.3 地质特征

衡阳县内有大面积红土，红岩岗地分布。低岗地貌区的地表组成物质为白垩纪砂页和四纪红土，土壤由河流冲积物，四纪红土发育而成，地表组成物质下部为砂层，上部为亚粘土、亚砂土，土质肥沃，宜种稻谷。地区地质构造属NE向华夏系构造。其基岩为第三纪衡阳砂岩，出露基岩部分紫红色砂岩与页岩互层。

评价区域地表一段为亚粘土和腐殖土，下层为红壤、杂色粘土层。根据中国地震烈度区划图划定，衡阳县地震烈度小于6度。

本项目所在地区域属丘陵地区，多为土质的或土石质的，少数为石质的，由于亚热带风化作用的红土化过程，导致组成丘陵的物质主要红色、深红色和残坡积的粘土、亚粘土及风化残余石块，地貌单元属于丘陵地貌单元。区域未发现大的区域性断层通过，历史上也无破坏性地震、滑坡、泥石流等地质灾害记载。

3.1.4 水文状况

衡阳县水域面积180.94km2，占总面积6.89%，境内多年平均地表水总量为19.6536亿立方米，地表水主要来自河川，全县长度5公里以上，集雨面积10平方公里以上的河流共81条（不含湘江）。属湘江一级支流5条，二级支流32条，三级支流37条，四级支流5条，五级支流2条，总长度1277.6公里，河网密度为0.48公里/平方公里。

蒸水位于湖南省西南部，古名承水，又名草河，为湘江较大支流之一，发源于大云山西麓邵东县毛荷坪殿乡郑家冲雁鹅川，沿途接纳岁河、柿竹水、岳沙河、演陂水、武水、青化水、柿江、石狮港等二级支流，于衡阳县金兰镇入境，自西向东呈“乙”字型流经该衡阳县三湖镇、渣江镇、台源镇、西渡镇、衡阳县三塘镇、衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇等地，于石鼓区草桥石鼓咀注入湘江。全长194km，流域面积3470km2，平均坡降为0.54‰。上游礁石林立，河床曲折，河面宽60～80m；中游丘陵地带，河宽80～100m；下游为河漫滩平原，河宽100～200m。蒸水属山溪型河源，夏汛冬涸，易涨易落，平坦地区常受洪涝灾害。原可通航，1970年以后因建坝多处而断航。

武水系蒸水一级支流，流经衡阳县关市、井头、岘山，西渡四个乡镇，途经牛形山水库，经西渡镇保安村流入蒸水，全长58公里，流域面积315平方公里，历年平均流量为2.74m3/s，最大流量为519m3/s。

演水（也称演陂水）为蒸水一级支流，位于蒸水右岸，发源于衡阳县鹅窝山，流经衡阳县赵家湾、上塘冲、竹公涸等地，于衡阳县西渡镇汇入蒸水，干流全长47km，流域面积356km2。

3.1.5 气候气象

衡阳县属亚热带季风湿润性气候，具有气候温和，四季分明，热量丰富，雨水充足的特点。据县气象站30年（1981-2010年）资料统计，7月最高，平均为29.7℃，1月份最低，平均为5.7℃，年平均气温18℃，极端最高气温40.8℃（2010-08-05），极端最低气温-7.4℃（1991-12-29）。年平均降水量1270.4mm，春夏降水量多于秋冬。多年平均相对湿度为78%，年平均霜日12.2天，最多年26天，最小年4天，无霜日为299天。全年主导风向为N和NNW，占38%，其中以NNW为主风向，占到全年21%左右。多年平均风速1.9米/秒。

3.2 环境空气环境质量现状调查

3.2.1 区域环境现状

根据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》，衡阳县2022年环境空气质量达标情况如下表。

表3.2-1  衡阳县2022年常规空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 µg/m3 | 标准值 µg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 6 | 60 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 40 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 54 | 70 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 35 | 不达标 |
| CO | 95百分位日平均 | 1000 | 4000 | 达标 |
| O3 | 90百分位8h平均 | 147 | 160 | 达标 |

根据上表可知，衡阳县2022年为不达标区，超标因子为PM2.5。

3.2.2 补充监测

（1）监测因子

TSP、H2S、NH3、臭气浓度。

（2）监测时间、频次

2023年8月25日至2023年8月31日，连续监测7天。TSP监测日均值，氨、硫化氢监测小时值；臭气浓度监测一次值。

（3）监测布点

本次环境空气现状监测共布设1个环境空气监测点。

表3.2-2  环境空气现状监测布点

| 编号 | 地点 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 大石皂 | TSP、臭气、氨、硫化氢 |

（4）执行标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

（5）监测单位

湖南乾诚检测有限公司

（6）监测结果及分析

监测时气象情况和监测结果见下表。

表3.2-3  监测期间气象条件

| 采样时间 | 天气 | 风向 | 风速 （m/s） | 温度 （℃） | 湿度 （%） | 大气压 （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.08.25 | 阴 | 东北 | 2.2 | 27.2 | 57 | 100.3 |
| 2023.08.26 | 阴 | 东南 | 2.3 | 26.7 | 58 | 100.2 |
| 2023.08.27 | 阴 | 东北 | 2.7 | 23.3 | 58 | 100.4 |
| 2023.08.28 | 阴 | 北 | 2.5 | 21.3 | 57 | 100.5 |
| 2023.08.29 | 阴 | 北 | 2.5 | 22.1 | 56 | 100.4 |
| 2023.08.30 | 阴 | 北 | 2.6 | 24.1 | 56 | 100.2 |
| 2023.08.31 | 阴 | 北 | 2.6 | 24.1 | 56 | 100.2 |

表3.2-4  环境空气检测结果

| 污染物 | 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度* | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | （mg/m³） | （mg/m³） | 无量纲 | （mg/m³） |
| 监测频次 | 小时值 | 小时值 | 一次值 | 日均值 |
| 浓度范围 | ND | ND | <10 | 104-108 |
| 平均值 | ND | ND | <10 | 106 |
| 最大占标率 | / | / | / | 36 |
| 超标率 | / | / | / | / |
| 评价标准值 | 0.2 | 0.001 | 20 | 300 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

*参考执行

由以上监测结果表明，本项目补充监测H2S、NH3符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

3.3 地表水环境质量现状调查

3.3.1 达标区判定

根据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》可知本项目所在区域衡阳县的水环境控制断面——蒸水新化村监测断面2022年水质满足III类水标准，蒸水西渡水厂断面2022年水质均满足II类水标准，项目所在区域2022年为达标区。

3.3.2 补充监测

（1）监测因子

pH、CODCr、BOD5、NH3-N、挥发酚总磷、总氮、氟化物、氯化物、汞、六价铬、铅、砷、镉、铜、锌。

（2）监测时间、频次

2023年8月29日至2023年8月31日，连续监测3天，每天采样1次。

（3）监测布点

本次现状监测共布设1个地表水监测断面，监测布点见下表。

表3.3-1  地表水监测断面和监测因子一览表

| 监测布点 | 断面位置 |
| --- | --- |
| W1 | 填埋场下游池塘 |

（4）执行标准

执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准要求。

（5）监测单位

湖南乾诚检测有限公司

（6）监测结果及分析

监测结果详见下表。

表3.3-2  地表水环境现状监测结果（单位：mg/L；pH除外）

| 监测断面 | 监测项目 | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | 挥发酚 | Hg | Cr6+ | Pb | As | Cd | 氟化物 | 铜 | 锌 | 总磷 | 总氮 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 监测范围 | 7.4~7.6 | 7~9 | 1.8~2.3 | 0.46~0.47 | ND | ND | ND | 0.003 | 0.0006~0.0007 | ND | 0.326~0.353 | ND | ND | 0.01~0.03 | 0.24~0.28 | 7.33~7.38 |
|  | 最大标准指数 | 0.4 | 0.06 | 0.038 | / | / | / | / | 0.015 | 0.014 | / | 0.18 | / | / | / | / | 0.021 |
|  | 超标率（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准值 |  | 5.5~8.5 | 150 | 60 | / | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 2 | 0.5 | 2 | / | / | 350 |

根据地表水环境质量监测结果可知，监测断面监测因子均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准。

3.4 地下水环境现状监测与评价

3.4.1 地下水水质

（1）监测因子及监测点位

本次地下水现状监测共布设14个地下水监测点，监测布点见下表。

表3.4-1  地下水监测布点

| 编号 |  | 名称 | 相对位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 焚烧厂2#监测井（背景井） |  | 南 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、铜、锌、镍、氯化物、硫酸盐、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、铊、钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、氯离子、硫酸根、井深、地面埋深 |
| D2 | 填埋场区东部监测井（扩散监测井） |  | 东 |  |
| D3 | 填埋场区西部监测井（扩散监测井） |  | 西 |  |
| D4 | 张龙皂 |  | 西北 |  |
| D5 | 新塘 |  | 西北 |  |
| D6 | 黄老屋 |  | 西南 |  |
| D7 | 瓦头埠 |  | 西南 |  |
| D8 | 西狗岭 |  | 西南 | 井深、地面埋深 |
| D9 | 上石底 |  | 西南 |  |
| D10 | 窑祖塘 |  | 西南 |  |
| D11 | 泰华村 |  | 西南 |  |
| D12 | 大石皂 |  | 东南 |  |
| D13 | 焚烧厂3#监测井 |  | 南 |  |
| D14 | 垃圾填埋场场区监测井 |  | 西 |  |

（2）监测时间、频次

2023年8月30日，一次采样。

（3）执行标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

（4）监测单位

湖南乾诚检测有限公司

（5）监测结果及分析

地下水水质监测结果详见下表。

表3.4-2  地下水环境质量监测结果   单位：mg/L、pH无量纲

| 监测指标 监测点位 | pH值（无量纲） | 耗氧量 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氟化物 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 7.3 | 0.8 | 31.2 | 78 | ND | 0.83 | ND | 0.101 | ND | ND |
| 标准指数 | 0.20 | 0.27 | 0.069 | 0.078 | / | 0.042 | / | 0.10 | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | 7.2 | 0.6 | 338 | 694 | 0.04 | 18 | ND | 0.313 | ND | 25.1 |
| 标准指数 | 0.13 | 0.20 | 0.75 | 0.69 | 0.08 | 0.90 | / | 0.31 | / | 0.10 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | 7.2 | 0.9 | 202 | 411 | 0.12 | 2.90 | ND | 0.098 | ND | 4.62 |
| 标准指数 | 0.13 | 0.30 | 0.45 | 0.41 | 0.24 | 0.16 | / | 0.098 | / | 0.018 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 | 7.5 | 0.9 | 202 | 409 | 0.13 | 2.55 | ND | 0.099 | ND | 2.70 |
| 标准指数 | 0.33 | 0.30 | 0.45 | 0.41 | 0.26 | 0.13 | / | 0.099 | / | 0.011 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D5 | 7.0 | 0.8 | 213 | 413 | 0.12 | 15.30 | ND | 0.171 | ND | 6.36 |
| 标准指数 | 0 | 0.27 | 0.47 | 0.41 | 0.24 | 0.77 | / | 0.17 | / | 0.025 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D6 | 7.6 | 1.0 | 199 | 396 | 0.05 | 2.68 | ND | 0.100 | ND | 3.38 |
| 标准指数 | 0.40 | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.10 | 0.13 | / | 0.10 | / | 0.014 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D7 | 7.1 | 0.8 | 332 | 676 | 0.04 | 18.6 | ND | 0.314 | ND | 26.0 |
| 标准指数 | 0.067 | 0.27 | 0.74 | 0.68 | 0.08 | 0.93 | / | 0.31 | / | 0.10 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准限值 | 6.5~8.5 | 3.0 | 450 | 1000 | 0.50 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 250 | 250 |
| 监测指标 监测点位 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 细菌总数（CFU/mL） | 铬（六价） | 汞 | 铅 | 镉 | 铁 | 锰 | 砷 | 氰化物 |
| D1 | ND | 27 | ND | ND | 0.005 | 0.0004 | ND | 0.01 | ND | ND |
| 标准指数 | / | 0.27 | / | / | 0.5 | 0.08 | / | 0.1 | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | ND | 35 | ND | ND | 0.008 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准指数 | / | 0.35 | / | / | 0.8 | / | / | / | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | ND | 48 | ND | ND | 0.002 | 0.0003 | ND | ND | ND | ND |
| 标准指数 | / | 0.48 | / | / | 0.2 | 0.06 | / | / | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 | ND | 26 | ND | ND | 0.002 | 0.0003 | ND | ND | ND | ND |
| 标准指数 | / | 0.26 | / | / | 0.2 | 0.06 | / | / | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D5 | ND | 34 | ND | ND | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准指数 | / | 0.34 | / | / | 0.1 | / | / | / | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D6 | ND | 37 | ND | ND | 0.002 | 0.0002 | ND | ND | ND | ND |
| 标准指数 | / | 0.37 | / | / | 0.2 | 0.04 | / | / | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D7 | ND | 29 | ND | ND | 0.002 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准指数 | / | 0.29 | / | / | 0.2 | / | / | / | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准限值 | 3.0 | 100 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 0.10 | 0.01 | 0.05 |
| 监测指标 监测点位 | 挥发性酚类（以苯酚计） | 铜 | 锌 | 镍 | 铊 | Na+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | CO32- |
| D1 | ND | ND | 0.89 | ND | ND | 1.78 | 0.44 | ND | 12.0 | ND |
| 标准指数 | / | / | 0.89 | / | / | / | / | / | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / |
| D2 | 0.0003 | ND | 0.88 | ND | ND | 9.68 | 1.69 | ND | 130 | 79 |
| 标准指数 | 0.15 | / | 0.88 | / | / | / | / | / | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / |
| D3 | 0.0004 | ND | 0.28 | ND | ND | 3.46 | 1.21 | ND | 77.5 | 40 |
| 标准指数 | 0.20 | / | 0.28 | / | / | / | / | / | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / |
| D4 | 0.0003 | ND | ND | ND | ND | 2.11 | 1.00 | ND | 77.8 | 45 |
| 标准指数 | 0.15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / |
| D5 | ND | ND | ND | ND | ND | 3.29 | 2.00 | ND | 82.0 | 25 |
| 标准指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / |
| D6 | ND | ND | ND | ND | ND | 2.38 | 1.32 | ND | 76.5 | 46 |
| 标准指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / |
| D7 | ND | ND | ND | ND | ND | 9.08 | 1.65 | ND | 124 | 63 |
| 标准指数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | / | / | / | / |
| 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / |
| 标准限值 | 0.002 | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 0.0001 | / | / | / | / | / |
| 监测指标 监测点位 | HCO3- | Cl- | SO42- |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 | 35.2 | ND | ND |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准指数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否达标 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大超标倍数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| D2 | 140 | 25.1 | ND |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准指数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否达标 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大超标倍数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 | 144 | 4.62 | ND |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准指数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否达标 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大超标倍数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| D4 | 138 | 2.70 | ND |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准指数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否达标 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大超标倍数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| D5 | 135 | 6.36 | ND |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准指数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否达标 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大超标倍数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| D6 | 132 | 3.38 | ND |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准指数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否达标 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大超标倍数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| D7 | 151 | 26.0 | ND |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准指数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否达标 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大超标倍数 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

3.4.2 地下水水位

本项目周边地下水水位见表所示。

表3.4-3  地下水水位统计一览表

| 名称 | 地面高程 （m） | 丰水期 |  | 枯水期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水位埋深（m） | 地下水标高 （m） | 水位埋深（m） | 地下水标高 （m） |
| D1 | 55 | 5 | 124.21 | 8 | 121.21 |
| D2 | 53 | 16 | 99.633 | 18 | 97.633 |
| D3 | 47 | 13 | 116.602 | 17 | 112.602 |
| D4 | 48 | 12 | 82.844 | 15 | 79.844 |
| D5 | 46 | 11 | 117.886 | 13 | 115.886 |
| D6 | 52 | 14 | 74.66 | 16 | 72.66 |
| D7 | 52 | 14 | 71.298 | 17 | 68.298 |
| D8 | 23 | 13 | 64.805 | 16 | 61.805 |
| D9 | 25 | 14 | 71.455 | 18 | 67.455 |
| D10 | 22 | 12 | 73.288 | 15 | 70.288 |
| D11 | 27 | 16 | 73.979 | 20 | 69.979 |
| D12 | 21 | 11 | 82.021 | 13 | 80.021 |
| D13 | 55 | 5 | 116.643 | 7 | 114.643 |
| D14 | 27 | 15 | 91.735 | 16 | 90.735 |

图3.4-1  丰水期地下水等直线示意图

图3.4-2  枯水期地下水等直线示意图

3.5 声环境质量现状调查

（1）监测因子

等效连续A声级（Leq）

（2）监测时间及频次

2023年8月27日至2023年8月28日，连续监测2天，每天昼夜各一次。

（3）监测点位

监测布点见下表。

表3.5-1  噪声监测点位布设

| 序号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| N1 | 厂界北侧 |
| N2 | 厂界西侧 |
| N3 | 厂界南侧 |
| N4 | 厂界东侧 |
| N5 | 庵子 |

（4）执行标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（5）监测单位

湖南乾诚检测有限公司

（6）监测结果

噪声监测结果详见下表。

表3.5-2  声环境现状质量监测结果一览表   单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测时间 | 昼间 | 夜间 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 2023.08.27 | 58.7 | 48.1 | 达标 |
|  | 2023.08.28 | 57.5 | 48.4 | 达标 |
| N2 | 2023.08.27 | 57.9 | 46.8 | 达标 |
|  | 2023.08.28 | 56.8 | 47.2 | 达标 |
| N3 | 2023.08.27 | 59.3 | 48.7 | 达标 |
|  | 2023.08.28 | 58.9 | 49.1 | 达标 |
| N4 | 2023.08.27 | 56.4 | 45.6 | 达标 |
|  | 2023.08.28 | 56.0 | 45.4 | 达标 |
| N5 | 2023.08.27 | 54.6 | 44.3 | 达标 |
|  | 2023.08.28 | 55.1 | 44.8 | 达标 |

3.6 土壤环境质量现状调查

3.6.1 土壤质量监测

（1）监测因子

厂区内T4监测GB36600-2018中的表1所有基本项目（共45项）和pH；T1、T2、T3土样监测因子为：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；

T5、T6土壤监测因子为：pH、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌；

T4点需调查土壤理化特性。

（2）监测时间及频次

进行一次监测。

（3）监测点位

监测布点见下表。

表3.6-1  项目土壤监测点位

| 编号 | 监测点 |  |  | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 场区内 | 填埋场南部 | 表层样 | 20cm |
| T2 |  | 填埋场中部 | 柱状样 | 30cm/100cm/180cm |
| T3 |  | 填埋场北部 | 柱状样 | 30cm/100cm/180cm |
| T4 |  | 填埋场淋溶液收集池 | 柱状样 | 30cm/100cm/180cm |
| T5 | 场区外 | 张龙皂农田 | 表层土 | 20cm |
| T6 |  | 大石皂农田 | 表层土 | 20cm |

（4）执行标准

执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的管控值和《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表3农用地土壤风险管控值。

（5）监测单位

湖南乾诚检测有限公司

（6）监测结果

土壤监测结果详见下表。

表3.6-2  建设用地土壤监测结果  单位：pH无量纲，其它：mg/kg

| 监测因子 | pH | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选值（mg/kg） | / | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
| T1 | 7.16 | 5.42 | 0.10 | ND | 19 | 23 | 0.451 | 32 |
| T2（30cm） | 7.29 | 23.8 | 0.22 | ND | 24 | 73 | 0.509 | 93 |
| T2（100cm） | 6.94 | 6.02 | 0.84 | ND | 22 | 39 | 0.534 | 34 |
| T2（180cm） | 7.28 | 20.3 | 0.07 | ND | 56 | 39 | 1.72 | 68 |
| T3（30cm） | 7.36 | 19.1 | 0.13 | ND | 33 | 50 | 0.463 | 95 |
| T3（100cm） | 7.14 | 9.35 | 0.10 | ND | 24 | 49 | 0.38 | 92 |
| T3（180cm） | 7.05 | 16.6 | 0.18 | ND | 25 | 52 | 0.346 | 97 |
| T4（30cm） | 6.98 | 13.9 | 0.20 | ND | 44 | 46 | 0.417 | 74 |
| T4（100cm） | 7.04 | 19.6 | 0.21 | ND | 41 | 88 | 1.10 | 68 |
| T4（180cm） | 7.23 | 5.46 | 0.06 | ND | 46 | 47 | 0.973 | 66 |
| 样本数量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最大值 | 7.36 | 23.8 | 0.84 | / | 56 | 88 | 1.72 | 97 |
| 最小值 | 6.94 | 5.42 | 0.06 | / | 19 | 23 | 0.346 | 32 |
| 均值 | / | 13.96 | 0.21 | / | 33.40 | 50.60 | 0.69 | 71.90 |
| 最大浓度占标率% | / | 23.26 | 0.32 | / | 0.19 | 6.33 | 1.81 | 7.99 |
| 标准差 | 0.13 | 6.57 | 0.22 | / | 11.93 | 17.23 | 0.42 | 22.61 |
| 检出率（%） | / | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 超标率（%） | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标率 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：评价标准为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中第二类用地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表3.6-2  建设用地土壤监测结果统计一览表  单位：mg/kg

| 监测因子 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（mg/kg） | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 |
| T4（30cm） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T4（100cm） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T4（180cm） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 样本数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 最大值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 最小值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 均值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 最大浓度占标率% | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 检出率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 监测因子 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 |
| 标准值（mg/kg） | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 |
| T4（30cm） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T4（100cm） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T4（180cm） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 样本数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 最大值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 最小值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 均值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 最大浓度占标率% | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 检出率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 监测因子 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 |
| 标准值（mg/kg） | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 |
| T4（30cm） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T4（100cm） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T4（180cm） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 样本数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 最大值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 最小值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 均值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 最大浓度占标率% | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 检出率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 监测因子 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 |  |  |
| 标准值（mg/kg） | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 |  |  |
| T4（30cm） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| T4（100cm） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| T4（180cm） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 样本数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 最大值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 最小值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 均值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| 最大浓度占标率% | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 标准差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 检出率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 最大超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 注：评价标准为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中第二类用地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.6-3  农用地土壤监测结果统计  单位：mg/kg

| 监测因子（重金属和无机物） | pH值 | 砷 | 镉 | 铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选值（其他） | 6.5＜pH≤7.5 | 25 | 0.6 | 300 | 100 | 140 | 0.6 | 100 | 250 |
| T5 | 7.13 | 5.45 | 0.24 | 26 | 22 | 22 | 0.514 | 43 | 236 |
| T6 | 7.24 | 8.25 | 0.18 | 31 | 39 | 39 | 0.538 | 46 | 242 |
| 样本数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大值 | 7.24 | 8.25 | 0.24 | 31 | 39 | 39 | 0.538 | 46 | 242 |
| 最小值 | 7.13 | 5.45 | 0.18 | 26 | 22 | 22 | 0.514 | 43 | 236 |
| 均值 | / | 6.85 | 0.21 | 28.50 | 30.50 | 30.50 | 0.53 | 44.50 | 239 |
| 最大浓度占标率% | / | 27.40 | 35.00 | 9.50 | 30.50 | 21.79 | 87.67 | 44.50 | 95.60 |
| 标准差 | 0.06 | 1.40 | 0.03 | 2.50 | 8.50 | 8.50 | 0.01 | 1.50 | 3.00 |
| 检出率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 超标率（%） | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 最大超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 注：评价标准为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值中的其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由监测结果可知，项目拟建厂址内土壤监测点位的监测结果满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地风险筛选值，项目厂址外土壤监测点位的监测结果可知满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准

3.6.2 土壤理化性质

土壤理化性质详见下表。

表3.6-4  土壤理化特性调查表

| 采样时间 |  | 2023.08.30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 |  | T4填埋场渗滤液收集池 |  |  |
| 采样深度 |  | 0-0.3m | 0.4-1.0m | 1.0-1.8m |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 红棕 | 红棕 | 红棕 |
|  | 结构 | 团粒状 | 团粒状 | 团粒状 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 20% | 10% | 10% |
| 实 验 室 测 定 | 阳离子交换量 cmol(+)/kg | 8.14 | 8.18 | 8.16 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 564 | 560 | 558 |
|  | 饱和导水率(cm/s) | 1.22 | 0.98 | 1.12 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.25 | 1.24 | 1.22 |
|  | 孔隙度（%） | 55.4 | 55.2 | 54.8 |

3.7 生态环境质量现状调查

3.7.1 土地利用现状

项目位于湖南省衡阳市衡阳县境内，评价区土地利用现状是在卫片解译的基础上，结合现有资料，运用景观生态法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）的分类，将土地利用格局的拼块类型分为林地、草地、耕地等几种类型。

表3.7-1  评价区土地利用现状

| 编号 | 拼块类型 | 面积（hm2） | 占评价区（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旱地 | 9.5128 | 8.74 |
| 2 | 水田 | 4.0411 | 3.71 |
| 3 | 乔木林地 | 25.5769 | 23.49 |
| 4 | 竹林地 | 28.0025 | 25.72 |
| 5 | 灌木林地 | 9.1512 | 8.40 |
| 6 | 其他草地 | 10.5920 | 9.73 |
| 7 | 农村宅基地 | 0.5398 | 0.50 |
| 8 | 公用设施用地 | 15.4079 | 14.15 |
| 9 | 农村道路 | 2.7162 | 2.49 |
| 10 | 坑塘水面 | 2.8689 | 2.63 |
| 11 | 内陆滩涂 | 0.3885 | 0.36 |
| 12 | 裸土地 | 0.0935 | 0.09 |
| 13 | 合计 | 108.8914 | 100.00 |

图3.7-1  评价区土地利用现状图

由上表可知，评价区土地利用类型以林地和灌草地为主，植被茂盛，林地面积1325.4880hm2，占评价区总面积的87.25%，其他类型如耕地、水域、建设用地等面积相对较小。根据现场调查，评价区主要为山地，遍布林地和灌草地；耕地成片分布，连续性较强；水域主要为零散分布的水库和池塘等。

3.7.2 生态系统现状

依据《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166）的分类体系，将评价区生态系统分类如下：

表3.7-2  生态系统分类体系表

| Ⅰ级代码 | Ⅰ级分类 | Ⅱ级代码 | Ⅱ级分类 | 分类依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态系统 | 11 | 阔叶林 | H=3～30m，C≥0.2，阔叶 |
|  |  | 12 | 针叶林 | H=3～30m，C≥0.2，针叶 |
|  |  | 13 | 针阔混交林 | H=3～30 m，C≥0.2，25%＜F＜75% |
|  |  | 14 | 稀疏林 | H=3～30m，C=0.04～0.2 |
| 2 | 灌丛生态系统 | 21 | 阔叶灌丛 | H=0.3～5m，C≥0.2，阔叶 |
|  |  | 22 | 针叶灌丛 | H=0.3～5m，C≥0.2，针叶 |
|  |  | 23 | 稀疏灌丛 | H=0.3～5m，C=0.04～0.2 |
| 3 | 草地生态系统 | 31 | 草甸 | K≥1，土壤湿润，H=0.03～3 m，C≥0.2 |
|  |  | 32 | 草原 | K＜1，H=0.03～3m，C≥0.2 |
|  |  | 33 | 草丛 | K≥1，H=0.03～3m，C≥0.2 |
|  |  | 34 | 稀疏草地 | H=0.03～3m，C=0.04～0.2 |
| 4 | 湿地生态系统 | 41 | 沼泽 | 地表经常过湿或有薄层积水，生长沼泽生和部分湿生、水生或盐生植物，有泥炭积累或明显的浅育层，包括森林沼泽、灌丛沼泽、草本沼泽等 |
|  |  | 42 | 湖泊 | 自然水面，静止 |
|  |  | 43 | 河流 | 自然水面，流动 |
| 5 | 农田生态系统 | 51 | 耕地 | 人工植被，土地扰动，水生或旱生作物，收割过程 |
|  |  | 52 | 园地 | 人工植被，C≥0.2，包括经济林等 |
| 6 | 城镇生态系统 | 61 | 居住地 | 城市、镇、村等聚居区 |
|  |  | 62 | 城市绿地 | 城市的公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地、防护绿地、生产绿地以及风景林地等 |
|  |  | 63 | 工矿交通 | 人工挖掘表面和人工硬表面，工矿用地、交通用地 |
| 7 | 荒漠生态系统 | 71 | 沙漠 | 自然，松散表面，沙质，C＜0.04 |
|  |  | 72 | 沙地 | 分布在半干旱区及部分半湿润区的沙质土地，C＜0.04 |
|  |  | 73 | 盐碱地 | 自然，松散表面，高盐分 |
| 8 | 其他 | 81 | 冰川/永久积雪 | 自然，水的固态 |
|  |  | 82 | 裸地 | 自然，松散表面或坚硬表面，壤质或石质，C＜0.04 |
| 注：C：覆盖度/郁闭度；H：植被高度（m）；F：针叶树与阔叶树的比例；K：湿润指数。 |  |  |  |  |

根据遥感解译数据，评价区内各生态系统面积及比例统计见下表。

表3.7-3  评价区生态系统面积及比例

| 序号 | Ⅰ级分类 | Ⅱ级分类 | 面积（hm2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态系统 | 针叶林 | 25.5769 | 23.49 |
| 2 |  | 阔叶林 | 28.0025 | 25.72 |
| 3 | 灌丛生态系统 | 阔叶灌丛 | 9.1512 | 8.40 |
| 4 | 草地生态系统 | 草丛 | 10.5920 | 9.73 |
| 5 | 湿地生态系统 | 湖泊 | 3.2574 | 2.99 |
| 6 | 农田生态系统 | 耕地 | 13.5539 | 12.45 |
| 7 | 城镇生态系统 | 居住地 | 0.5398 | 0.50 |
| 8 |  | 工矿交通 | 18.1241 | 16.64 |
| 9 | 其他 | 裸地 | 0.0935 | 0.09 |
| 合计 |  |  | 108.8914 | 100.00 |

由上表可知，评价区生态系统以森林生态系统为主，占评价区总面积的49.21%，其他生态系统所占面积均相对较小。

图3.7-2  评价区生态系统类型图

3.7.2.1 森林生态系统

是指以乔木、竹类和灌木等为主要生产者的陆地生态系统。系统内动植物种类繁多，木本植物和树栖动物种类丰富；层次结构、层片结构和营养结构复杂，形成复杂的食物网，环境空间以及营养物质利用充分；种群的密度和群落的结构能够长期处于较稳定的状态；生产力高，生物量大；生态系统服务功能高，如在调节气候、涵养水源，净化空气，保持水土，防风固沙、吸烟滞尘、改变区域水热状况等方面有着突出的作用。

评价区森林生态系统面积为53.5794hm2，占评价区总面积的49.21%。通过现场调查，该生态系统主要分布在山地丘陵地带，居民点附近也有分布。

评价区森林生态系统构成主要是阔叶林和针叶林，包括毛竹林、杉木林、马尾松林等。

森林生态系统中的野生动物种类相对丰富，主要有鸟类，如麻雀、山斑鸠、渡鸦、啄木鸟等；兽类如黄鼬、褐家鼠等；两栖类中的蟾蜍、雨蛙等；爬行类的蛇、蜥蜴等。

3.7.2.2 灌丛生态系统

是指以灌木和藤本植物为主要生产者的陆地生态系统。分布广泛，种类复杂，生态适应性广，既有在自然环境条件下发育的原生类型，也有在人为干扰形成的持久性的次生类型。系统主要由丛生无主干的灌木组成，高度5m以下，盖度大于30%；物种组成、层次结构和营养结构相对简单；种群密度、群落结构和生产力的时空变化较小，不同地区的限制因子不同；生态系统系统服务功能主要体现在涵养水源、保持水土和防风固沙等方面。

评价区灌丛生态系统面积为9.1512hm2，占评价区总面积的8.40%。通过现场调查，该生态系统广泛分布在丘陵地带的林下、林缘等。

评价区灌丛生态系统构成主要是盐麸木灌丛、檵木灌丛等，主要分布在林下、林缘等。

灌丛生态系统中的野生动物种类相对贫乏，主要有鸟类，如环颈雉、山斑鸠等；陆栖型两栖类如中华蟾蜍、泽陆蛙等；石隙型爬行类如中国石龙子等；兽类如黄鼬等；爬行类的蛇、蜥蜴等。

3.7.2.3 草地生态系统

是指以多年生草本植物为主要生产者的陆地生态系统。主要分布在北部、西北部和西南部的干旱和半干旱区，以及南方湿润区的荒地，是我国陆地面积最大的生态系统类型。系统主要由多年生禾草植物组成，多年生杂类草及半灌木也起到一定的作用；群落结构和营养结构相对简单；种群密度、群落结构和生产力的时空变化较大，主要是受到水分的限制；生态系统系统服务功能主要在于涵养水源、保持水土、防风固沙和改变区域水热状况等方面。评价区草地生态系统面积为10.5920hm2，占评价区总面积的9.73%。通过现场调查，评价范围内的草地生态系统主要分布于疏林地、林缘。

系统中植被类型以草本和蕨类植物为主，常见的有黄花蒿草丛、狗尾草草丛、芒草丛等。动物种类主要包括陆栖型两栖类如中华蟾蜍、泽陆蛙等；石隙型爬行类如中国石龙子、赤链蛇等；半地下生活型哺乳类如刺猬、黄鼬等。

3.7.2.4 湿地生态系统

是指所有的陆地淡水生态系统，如河流、湖泊、沼泽，以及作为河流归宿地的内陆河尾闾湖泊、陆地和海洋过渡地带的滨海湿地生态系统，是陆地，水域共同与大气相互作用，相互影响，相互渗透，是兼有水陆双重特征的特殊生态系统。系统兼具陆生与水生动植物类群，生物多样性丰富；结构复杂，生产力高，在水文情势影响下，生态系统随之出现同步波动，强弱互替；生态系统服务功能高，主要在于径流调节、蓄水抗旱、防洪排涝、废弃物降解、调节气候、净化空气等方面。

评价范围内的水体与湿地生态系统主要分布于散布的水塘、小型河流段，面积为3.2574hm2，占评价范围总面积的2.99%。湿地生态系统的植被主要分布于水陆交接带，植被类型以河滩的灌草为主，常见的湿生植物有喜旱莲子草（Alternanthera philoxeroides）、水蓼（Persicaria hydropiper）等。动物种类主要包括常见的两栖类黑斑侧褶蛙、沼蛙及溪流型的花臭蛙、华南湍蛙等；爬行类有水栖型的中华鳖以及林栖傍水型的灰鼠蛇、中国水蛇等；哺乳类也常在湿地生态系统内饮水。

3.7.2.5 农田生态系统

是指以作物为主要生产者的陆地生态系统。生物群落结构较简单，常为单优群落，伴生有杂草、昆虫、土壤微生物、鼠、鸟等其他小动物；由于大部分生产力随收获而被移出系统，养分循环主要靠系统外投入而保持平衡；农田生态系统的稳定有赖于一系列耕作栽培措施的人工养地，在相似的自然条件下，土地生产力远高于自然生态系统；其生态系统服务功能主要在于提供食品，其他服务功能较低。

评价区农田生态系统面积为13.5539hm2，占评价区总面积的12.45%。通过现场调查，结合评价区土地利用类型图，该生态系统广泛分布在道路、河渠和居民点附近的地势平坦区域。

评价区农田生态系统主要为耕地，植被以农作物为主，包括粮食作物和经济作物。其中粮食作物主要有水稻（Oryza sativa）、玉米（Zea mays）、大豆（Glycine max）、番薯（Ipomoea batatas）、土豆（Solanum tuberosum）等；经济作物主要有花生（Arachis hypogaea）、芝麻（Sesamum indicum）、甘蔗（Saccharum officinarum）等。除了作物本身外，田间常见艾（Artemisia argyi）、蒌蒿（Artemisia selengensis）、小苦荬（Ixeridium dentatum）、飞蓬（Erigeron acris）等植物。

评价区内的农田生态系统植被较简单，主要是以大豆、花生等为主的作物，属于人工控制的生态系统，评价区内主要分布在居民点附近。

农田生态系统内的动物种类包括鸟类如家燕、喜鹊等，啮齿类动物如褐家鼠、小家鼠等。

3.7.2.6 城镇生态系统

是人类对自然环境的适应、加工、改造而建设起来的特殊的人工生态系统。它不仅有生物组成要素（植物、动物和细菌、真菌、病毒）和非生物组成要素（光、热、水、大气等），还包括人类和社会经济要素，这些要素通过能量流动、生物地球化学循环以及物资供应与废物处理系统，形成一个具有内在联系的统一整体。评价区城镇生态系统主要以居住地生态系统为主，面积为18.6639hm2，占评价区面积的17.14%。根据现场调查并结合评价区土地利用类型图，该生态系统主要集中在道路两侧。

根据现场调查，评价区居住地生态系统内人为活动频繁，植物多零星分布，常见的植物有樟（Cinnamomum camphora）、李（Prunus salicina）、桃（Amygdalus persica）、柚（Citrus maxima）、柑橘（Citrus reticulata）、木樨（Osmanthus fragrans）等。评价区居住地生态系统内植物多以经济树种为主，常零星分布于村落附近、路旁。

喜与人类伴居的动物多活动于此，如赤链蛇、喜鹊、家燕、褐家鼠、黄胸鼠等。

3.7.3 植被覆盖度

为调查项目评价区的植被覆盖情况，本次评价运用遥感软件，通过卫片解译评价区的NDVI值（植被归一化指数），确定本项目评价范围内植被覆盖面积约为86.88hm2，占评价总区域的79.78%；无植被区域占评价总面积的20.22%，主要为建筑、交通、裸地等用地。综合可知，项目评价范围内的植被覆盖度高。

图3.7-3  评价区植被覆盖度空间分布图

3.7.4 生物量现状

根据现场调查和卫片解译，结合评价区地表植被立地和NDVI情况，将评价区自然体系化分为几类，统计情况如下。

表3.7-4  评价区自然体系生物量现状表

| 自然体系 | 代表植物 | 面积（hm2） | 占评价区比例（%） | 平均生物量（t/hm2） | 总生物量（t） | 占评价区总生物量比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栽培植被 | 大豆、花生 | 13.5539 | 15.60 | 13.58 | 184.06 | 6.61 |
| 针叶林 | 杉木、马尾松 | 25.5769 | 29.44 | 30.19 | 772.17 | 27.71 |
| 竹林 | 毛竹 | 28.0025 | 32.23 | 57.72 | 1616.31 | 58.00 |
| 灌丛 | 盐麸木、檵木 | 9.1512 | 10.53 | 19.75 | 180.74 | 6.49 |
| 草丛 | 狗尾草、芒 | 10.5920 | 12.19 | 3.15 | 33.36 | 1.20 |
| 合计 |  | 86.8766 | 100.00 | / | 2786.64 | 100.00 |

注：各植被类型平均生物量数据参考①《我国森林植被的生物量和净生产量》（方精云等，1996）；②《中国草地植被生物量及其空间分布格局》（朴世龙等，2004年）；③《镇域尺度农田生态系统地上生物量遥感估算及地表有机碳储量研究》（张文龙，2011年）等计算得出。

经计算，评价区总生物量为2.8×103t，以针叶林、竹林为主，其他植被类型生物量占的比例较小。从生物量数值看，竹林为评价区的主要类型，对生态系统的稳定和变化起到很重要的作用。

3.7.5 植物资源

3.7.5.1 植物区系

根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011）的中国植物区系分区系统进行划分，评价区植物区系属东亚植物区——中国、日本森林植物亚区——华中地区——川、鄂、湘亚地区。本区植物以北温带性分布为主，但也有一些典型的热带分布型属，正反映了第四纪冰期中，喜马拉雅成分向东部的扩散。

3.7.5.2 植被现状

（1）植被区划

根据《湖南植被》（祁承经等，1990年），评价区属亚热带常绿阔叶林区域—中亚热带常绿阔叶林地带—中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带—湘中、湘东植被区—衡阳盆地植被小区。地区由于人为活动频繁，导致母岩暴露，植被荒芜，甚至沦为大面积红土裸地。荒芜地植被一般为低矮马尾松疏林，常生长耐干瘠的金樱子、小果蔷薇、华山矾、南岭荛花、芜花、黄背草、臭根子草、鸡眼草、兰香草等。

（2）主要植被类型

参考《中国植被》、《湖南植被》及相关林业调查资料，根据现场对评价区植被的实地调查，采用植物群落学—生态学分类原则，选用植被型组、植被型、群系等基本单位，在对现存植被进行考察的基础上，结合区域内现有植被中群系建群种与优势种的外貌，以及群系的环境生态与地理分布特征等分析，将评价区自然植被初步划分为3个植被型组、4个植被型及8个群系，详见下表。

表3.7-5  植物群落调查结果统计表

| 类型 | 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 | 分布区域 | 工程占用情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 占用面积（hm²） | 占用比例（%） |
| 自然植被 | 针叶林 | 低山针叶林 | 低山针叶林 | 马尾松群系 | 评价区内大量分布 | 0.6863 | 38.01 |
|  |  |  |  | 杉木群系 | 评价区内广泛分布 | 0.2920 | 16.17 |
|  | 阔叶林 | 竹林 | 低山丘陵竹林 | 毛竹群系 | 评价区内大量分布 | 0.6348 | 35.16 |
|  | 灌丛和灌草丛 | 灌丛 | 暖性灌丛 | 盐麸木群系 | 评价区内广泛分布 | / | / |
|  |  |  |  | 檵木群系 | 评价区内广泛分布 | / | / |
|  |  | 灌草丛 | 暖性灌草丛 | 黄花蒿群系 | 评价区林缘、路旁分布 | / | / |
|  |  |  | 温性灌草丛 | 狗尾草群系 | 评价区林缘、路旁分布 | / | / |
|  |  |  |  | 芒群系 | 评价区内广泛分布 | / | / |
| 栽培植被 | 经济林 | 经济果木 | 油茶、乌桕等 |  | 评价区村落附近分布 | / | / |
|  |  | 用材树种 | 杉木、马尾松等 |  |  | / | / |
|  | 农作物 | 粮食作物 | 水稻、薯类等 |  |  | / | / |
|  |  | 经济作物 | 豆类、花生等 |  |  | / | / |

根据遥感解译结果，项目评价范围内各植被类型情况统计如下：

表3.7-6  评价区各植被类型情况一览表

| 序号 | 植被类型 | 面积（hm2） | 占比（%） | 斑块数 | 斑块平均面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栽培植被 | 13.55 | 15.60 | 3494 | 0.0039 |
| 2 | 针叶林 | 25.58 | 29.44 | 6306 | 0.0041 |
| 3 | 阔叶林 | 28.00 | 32.23 | 5795 | 0.0048 |
| 4 | 灌丛 | 9.15 | 10.53 | 2620 | 0.0035 |
| 5 | 草丛 | 10.59 | 12.19 | 3685 | 0.0029 |
| 合计 |  | 86.88 | 100.00 | 21900 | 0.0040 |

从上表可知，项目评价范围内以阔叶林植被的面积最大，斑块的平均面积也最高。

图3.7-4  评价区植被类型图

3.7.5.3 主要植物群落描述

参照《中国植被》、《湖南植被》的分类原则对评价区植被中主要植物群落的分布及特征进行简要的描述。根据对评价区内植被的遥感及现场调查，利用典型样方法，选取工程占地内及附近主要植被类型进行样方调查，使样地能够代表工程区实际的植被情况。

一、针叶林

（1）马尾松群系

马尾松（Pinus massoniana），松科松属植物，为喜光、深根性树种，不耐庇荫，喜温暖湿润气候，能生于干旱、瘠薄的红壤、石砾土及沙质土，或生于岩石缝中，为荒山恢复森林的先锋树种。马尾松林为评价区较为常见的针叶林之一，群落外貌深绿色，林下土壤为黄壤，林冠整齐，群落结构及种类组成较简单。

乔木层郁闭度0.8，层均高12m，优势种为马尾松，高8-14m，胸径8-18cm，盖度约为80%，主要其他种有枫香（Liquidambar formosana）、毛竹、杉木等；林下灌木层盖度35%，层均高1.3m，优势种为盐麸木（Rhus chinensis），高1.5-2.5m，地径1.2-2.0cm，其他种有檵木（Loropetalum chinense）、大叶胡枝子（Lespedeza davidii）、山葛（Pueraria montana）等；草本层盖度45%，层均高0.5m，优势种为芒（Miscanthus sinensis），高0.3-1m，其他种有飞蓬（Erigeron acris）、薯蓣（Dioscorea polystachya）等。

| 样方大小 | 10m×10m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人 | 匡阳正、蒋军 |  |  |
| 记录时间 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 |
| 样方号 | 13 | 14 | 16 |
| 地点 | 用地红线内天然林 | 用地红线内天然林 | 用地红线内天然林 |
| 经纬度 | E 112°16'55.4713" N 27°01'41.3590" | E 112°16'58.8275" N 27°01'43.0319" | E 112°16'54.8634" N 27°01'44.3952" |
| 海拔 | 128m | 124m | 116m |
| 生境 | 丘陵林地 | 丘陵林地 | 丘陵林地 |
| 郁闭度 | 0.8 | 0.85 | 0.7 |
| 总盖度 | 80% | 80% | 75% |
| 照片 |  |  |  |

（2）杉木群系

杉木（Cunninghamia lanceolata），杉科杉木属植物，为亚热带树种，适应性强，喜温暖湿润气候。杉木林为评论区最为常见的针叶群系之一，常呈片状分布，群落外貌呈深绿色，群落下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

乔木层郁闭度0.75，层均高12m，优势种为杉木，高8-13m，胸径10-24cm，盖度约为80%，主要其他种有毛竹、泡桐（Paulownia fortunei）、香樟（Cinnamomum camphora）等；林下灌木层盖度40%，层均高1.3m，优势种为盐麸木（Rhus chinensis），高1-2m，地径1.5-2cm，其他种有檵木、乌桕（Triadica sebifera）、土茯苓（Smilax glabra）、大叶胡枝子等；草本层盖度40%，层均高0.3m，优势种为芒萁（Dicranopteris pedata），高0.1-0.4m，其他种有牛筋草（Eleusine indica）、白茅（Imperata cylindrica）、积雪草（Centella asiatica）等。

| 样方大小 | 10m×10m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人 | 匡阳正、蒋军 |  |  |
| 记录时间 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 |
| 样方号 | 1 | 11 | 18 |
| 地点 | 进场道路附近公益林 | 进场道路附近公益林 | 用地红线附近 |
| 经纬度 | E 112°16'44.2352" N 27°01'30.3297" | E 112°16'41.9486" N 27°01'36.5581" | E 112°16'53.2720" N 27°01'43.6575" |
| 海拔 | 127m | 129m | 120m |
| 生境 | 路旁林地 | 路旁林地 | 丘陵林地 |
| 郁闭度 | 0.6 | 0.75 | 0.8 |
| 总盖度 | 70% | 80% | 80% |
| 照片 |  |  |  |

二、阔叶林

（1）毛竹群系

毛竹（Phyllostachys edulis），禾本科刚竹属植物，适应性，抗逆性强，无性繁殖力强，是评价区内最为常见的竹类之一，常呈片状或条带状分布，群落外貌翠绿色，林冠整齐，林下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

乔木层郁闭度0.85，层均高9.5m，优势种为毛竹，高7-14m，胸径8-18cm，盖度约为85%，主要其他种有木荷（Schima superba）、杉木、棕榈（Trachycarpus fortunei）等；林下灌木层盖度35%，层均高1.2m，优势种为盐麸木，高0.6-1.7m，地径1-2.3cm，其他种有菝葜（Smilax china）、灰白毛莓（Rubus tephrodes）等；草本层盖度40%，层均高0.5m，优势种为芒，高0.5-1.4m，其他种有阔鳞鳞毛蕨（Dryopteris championii）、沿阶草（Ophiopogon bodinieri）、蛇莓（Duchesnea indica）等。

| 样方大小 | 10m×10m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人 | 匡阳正、蒋军 |  |  |
| 记录时间 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 |
| 样方号 | 15 | 19 | 20 |
| 地点 | 用地红线内 | 评价范围内林地 | 评价范围内林地 |
| 经纬度 | E 112°16'56.3584" N 27°01'43.7657" | E 112°16'55.3547" N 27°01'51.7039" | E 112°17'04.5949" N 27°01'41.5287" |
| 海拔 | 120m | 105m | 113m |
| 生境 | 坑塘畔林地 | 丘陵林地 | 田畔林地 |
| 郁闭度 | 0.7 | 0.85 | 0.85 |
| 总盖度 | 80% | 85% | 90% |
| 照片 |  |  |  |

三、灌丛和灌草丛

（1）盐麸木群系

盐麸木（Rhus chinensis），漆树科盐麸木属植物，奇数羽状复叶有小叶，叶轴具宽的叶状翅，特点明显，常生于向阳山坡、沟谷、溪边的疏林或灌丛中。在评价区内分布广泛，常呈片状分布，群落外貌青红相间，林冠相对整齐，林下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

灌木层盖度85%，层均高2.5m，优势种为盐麸木，高1.6-3m，地径1.5-3cm，其他种有檵木、藤黄檀（Dalbergia hancei）、构树（Broussonetia papyrifera）、牡荆（Vitex negundo var. cannabifolia）等；草本层盖度50%，层均高1m，优势种为芒，高0.5-1.4m，其他种有龙牙草（Agrimonia pilosa）、鸡眼草（Kummerowia striata）、蕨类（Pteridophyta）等。

| 样方大小 | 5m×5m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人 | 匡阳正、蒋军 |  |  |
| 记录时间 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 |
| 样方号 | 3 | 9 | 17 |
| 地点 | 进场道路附近公益林 | 进场道路附近公益林 | 用地红线附近 |
| 经纬度 | E 112°16'47.0033" N 27°01'33.6892" | E 112°16'42.7010" N 27°01'36.8411" | E 112°16'51.7963" N 27°01'44.3299" |
| 海拔 | 129m | 126m | 119m |
| 生境 | 丘陵林地 | 丘陵林地 | 丘陵林地 |
| 总盖度 | 70% | 85% | 85% |
| 照片 |  |  |  |

（2）檵木群系

檵木（Loropetalum chinense），金缕梅科檵木属植物，在评价区分布广泛，常见于评价区针叶林下或向阳地带，群落外貌呈绿色，群落下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

灌木层盖度75%，层均高0.5m，优势种为檵木，高0.4-1m，地径0.6-2cm，其他种有盐麸木、菝葜、小果蔷薇（Rosa cymosa）等；草本层盖度30%，层均高0.3m，优势种为芒，高0.15-0.4m，其他种有芒萁（Dicranopteris pedata）、野古草（Arundinella hirta）、铁线蕨（Adiantum capillus-veneris）、沿阶草等。

| 样方大小 | 5m×5m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人 | 匡阳正、蒋军 |  |  |
| 记录时间 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 |
| 样方号 | 10 | 12 | 21 |
| 地点 | 进场道路附近公益林 | 进场道路附近 | 评价范围内路旁 |
| 经纬度 | E 112°16'42.0451" N 27°01'36.7386" | E 112°16'37.0286" N 27°01'41.3357" | E 112°16'47.0600" N 27°01'49.6493" |
| 海拔 | 129m | 119m | 97m |
| 生境 | 丘陵林地 | 丘陵林地 | 路旁林地 |
| 总盖度 | 65% | 75% | 85% |
| 照片 |  |  |  |

（3）黄花蒿群系

黄花蒿（Artemisia annua），菊科蒿属植物，一年生草本，生境适应性强，评价区内路旁、荒地、山坡、林缘等处均有分布。群落外貌呈黄绿色，群落下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

草本层盖度90%，层均高1m，优势种为黄花蒿，高0.8-1.2m，其他种有茵陈蒿（Artemisia capillaris）、苎麻（Boehmeria nivea）、藜（Chenopodium album）、大豆（Glycine max）、牵牛（Ipomoea nil）、龙葵（Solanum nigrum）、鸡眼草等。

| 样方大小 | 1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人 | 匡阳正、蒋军 |  |  |
| 记录时间 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 |
| 样方号 | 4 | 6 | 22 |
| 地点 | 进场道路附近 | 进场道路附近 | 评价范围内林地 |
| 经纬度 | E 112°16'48.9227" N 27°01'34.3578" | E 112°16'44.7075" N 27°01'35.4889" | E 112°17'04.8656" N 27°01'32.9978" |
| 海拔 | 126m | 123m | 110m |
| 生境 | 路旁草丛 | 路旁草丛 | 路旁林缘 |
| 总盖度 | 90% | 90% | 85% |
| 照片 |  |  |  |

（3）狗尾草群系

狗尾草（Setaria viridis），禾本科狗尾草属植物，一年生草本，生境适应性强，评价区内路旁、荒地、山坡、林缘等处均有分布。群落外貌呈黄绿色，群落下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

草本层盖度80%，层均高0.6m，优势种为狗尾草，高0.4-0.8m，其他种有龙葵、苦蘵（Physalis angulata）、狼耙草（Bidens tripartita）、翅果菊（Lactuca indica）、伏毛蓼（Persicaria pubescens）等。

| 样方大小 | 1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人 | 匡阳正、蒋军 |  |  |
| 记录时间 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 |
| 样方号 | 2 | 7 | 23 |
| 地点 | 进场道路附近公益林 | 进场道路附近 | 评价范围内林地 |
| 经纬度 | E 112°16'46.9648" N 27°01'32.9153" | E 112°16'43.8778" N 27°01'36.4873" | E 112°17'11.8078" N 27°01'49.3621" |
| 海拔 | 132m | 121m | 122m |
| 生境 | 路旁林缘 | 路旁草丛 | 路旁林缘 |
| 总盖度 | 70% | 80% | 75% |
| 照片 |  |  |  |

（4）芒群系

芒（Miscanthus sinensis）常见于林下、林缘、山坡面，在评价区内广泛分布。群落外貌绿、黄相间，群落结构及种类组成较简单。

草本层盖度95%，层均高1.5m，优势种为芒，高1-2m，其他种有野菊（Chrysanthemum indicum）、狼耙草、野古草等。

| 样方大小 | 1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人 | 匡阳正、蒋军 |  |  |
| 记录时间 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 | 2023年9月25日 |
| 样方号 | 5 | 8 | 24 |
| 地点 | 进场道路附近 | 进场道路附近 | 评价范围内林地 |
| 经纬度 | E 112°16'48.0836" N 27°01'34.1094" | E 112°16'43.6849" N 27°01'36.3929" | E 112°17'10.9210" N 27°01'44.0318" |
| 海拔 | 128m | 122m | 133m |
| 生境 | 路旁草丛 | 路旁草丛 | 路旁林缘 |
| 总盖度 | 95% | 95% | 95% |
| 照片 |  |  |  |

3.7.6 重点保护植物和古树名木

（1）重点野生保护植物

评价区国家重点保护野生植物根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批）（国务院，1999年8月）、《湖南省地方重点保护野生植物名录》（2002年9月修订）及本工程所在行政区内关于重点保护野生植物的相关资料确定，结合现场调查，评价范围内未发现重点野生保护植物分布。

（2）古树名木

参考《湖南古树名木》（邓三龙等，2011年）及本工程所在行政区内关于古树名木及其分布资料，并对项目所在区域的林业局、附近村民进行访问调查及现场实地调查，在评价区未发现古树名木分布。

3.7.7 外来入侵物种

外来物种入侵是造成生物多样性下降的直接原因之一。《生物多样性公约》明确要求，防止引进、控制或消除那些威胁到生态系统、生境或物种的外来物种。依据原环境保护部发布的《中国自然生态系统外来入侵物种名单（第一批）》、《中国自然生态系统外来入侵物种名单（第二批）》、《中国自然生态系统外来入侵物种名单（第三批）》、《中国自然生态系统外来入侵物种名单（第四批）》确定外来物种，通过现场实地调查，在评价区发现有外来入侵种小蓬草分布，其多零星分布于评价区人为活动较多的村落及道路旁，危害程度较小。

3.7.8 公益林

经查询，本项目占用天然林约0.9004hm2，其优势种为马尾松、杉木，需严格执行林地补偿政策。

图3.7-5  项目生态保护目标空间分布图

3.7.9 动物资源

3.7.9.1 动物区系

根据《中国动物地理》（科学出版社，2011），本工程评价区所在区域动物区划属于东洋界—华中区—西部山地高原亚区—黔桂湘低山丘陵省—低山丘陵亚热带林灌-农田动物群和东洋界—华中区—东部丘陵平原亚区—江南丘陵省—亚热带林灌-农田动物群之间的过渡区。本项目评价区域人类活动频繁，受人类活动的干扰，区域内野生动物的种类、分布及数量都很少，以鸟类为主。项目周边鱼类以养殖鱼类为主，种类较丰富，常见的是草鱼、鲢鱼、鲤鱼、鳙鱼、鲶鱼等。

3.7.9.2 动物多样性

根据实地考察及对相关资料的综合分析，评价区范围内共有野生脊椎动物5纲16目43科88种，无国家级重点保护野生动物，有湖南省级重点保护野生动物16种。评价区各纲的种类组成、区系、保护等级参见下表。

表3.7-7  评价区脊椎动物种类组成、区系和保护等级

| 种类组成 |  |  |  | 动物区系 |  |  | 保护级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纲 | 目 | 科 | 种 | 东洋种 | 古北种 | 广布种 | 国家 I级 | 国家 Ⅱ级 | 湖南省级 |
| 两栖纲 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 爬行纲 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 鸟纲 | 6 | 28 | 45 | 25 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 |
| 哺乳纲 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 鱼纲 | 5 | 8 | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 16 | 43 | 88 | 53 | 5 | 30 | 0 | 0 | 16 |

从动物区系成分分析，评价区脊椎动物东洋种数量较多。其中东洋种53种，占评价区总种数的60.23%；古北种5种，占评价区总种数的5.68%；广布种30种，占评价区总种数的34.09%。可见，评价区动物区系特征中，东洋种所占比例较大，这与评价区地处东洋界的地理位置是吻合的。

3.7.9.3 动物群落组成

一、两栖类

主要通过座谈访问和查阅已发表的在评价区及其附近的相关文献资料，得出评价区野生两栖类种类、数量及分布现状如下：

（1）种类、数量及分布

评价区内野生两栖动物种类有1目2科9种，以蛙类为主。评价区内未发现国家级重点保护野生两栖类分布，有湖南省级重点保护野生两栖类4种，即中华蟾蜍（Bufo gargarizans）、黑眶蟾蜍（Bufo melanostictus）、沼蛙（Boulengerana guentheri）、泽陆蛙（Fejervarya multistriata）。

（2）生态类型

根据两栖动物生活习性的不同，将野生两栖动物分为以下4种生态类型：

静水型（在静水或缓流中觅食）：主要在水流较缓的水域和水田中生活。评价区内有黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculatus）和沼蛙2种。

溪流型（在流水中活动觅食）：主要分布在沟渠中。评价范围内有花臭蛙（Odorrana schmackeri）、华南湍蛙（Amolops ricketti）2种。

陆栖型（在陆地上活动觅食）：主要是在离水源不远处或较潮湿的陆地上活动，分布较广泛。评价区内有中华蟾蜍、黑眶蟾蜍、泽陆蛙共3种。

树栖型（在树上活动觅食，离水源较近的林子）：主要分布于离水源不远的林地中。评价范围内有中国雨蛙（Hyla chinensis）和大树蛙（Zhangixalus dennysi）2种。

（3）区系类型

按区系类型分，以上两栖类可分为东洋种和广布种，其中东洋种7种，占评价区内两栖类总数的77.78%；广布种2种，占评价区内两栖类总数的22.22%。可见，评价区内东洋界成分占绝对优势，这与评价区域处于东洋界相符，两栖类的迁移能力不强，因此古北界成分难以跨越地理阻障而向东洋界渗透。

二、爬行类

主要通过调查访问和查阅已发表的在评价区及附近的相关的文献资料，得出评价区野生爬行类种类、数量及分布现状如下：

（1）种类、数量及分布

评价区内野生爬行类共有1目3科6种。其中游蛇科的种类最多，有3种，占评价区内野生爬行类总数的50%。评价区内未发现国家级重点保护野生爬行类分布，有省级重点保护野生爬行类5种，即中华鳖（Trionyx Sinensis）、中国石龙子（Plestiodon chinensis）、赤链蛇（Lycodon rufozonatus）、灰鼠蛇（Ptyas korros）、中国水蛇（Enhydris chinensis）。

（2）生态类型

根据爬行动物生活习性的不同，将野生爬行动物分为以下3种生态类型：

水栖型（在水中生活、觅食）：主要在河流中活动。评价区内1种，即中华鳖。

灌丛石隙型（经常活动在灌丛下面，路边石缝中的爬行类）：主要活动于评价区林地，灌丛和路旁边坡中。评价范围内有蓝尾石龙子（Plestiodon elegans）、中国石龙子、赤链蛇，共3种，

林栖傍水型（在山谷间有溪流的山坡上活动）：有中国水蛇、灰鼠蛇共2种蛇类，它们主要在评价区内水域附近的山间林地活动。

（3）区系类型

按照区系类型分，将评价区内的6种野生爬行类分为2种区系类型：东洋种4种，占评价区内野生爬行类总种数的66.67%；广布种2种，占评价区内野生爬行类总种数的33.33%。与两栖类类似，东洋界物种依然占绝对优势，由于爬行类动物迁移能力也不强，因此古北界动物难以跨越地理阻障而向东洋界渗透。

三、鸟类

通过实地调查，并查阅相关文献与访问，进行综合分析，得出评价区内野生鸟类种类、数量及分布现状如下：

（1）种类、数量及分布

评价区内共分布有野生鸟类65种，隶属于10目34科。其中，以雀形目鸟类最多，共48种，占评价区内野生鸟类总数的73.85%。评价区内无国家级重点保护野生鸟类；有湖南省级重点保护野生鸟类5种，为喜鹊（Pica pica）、山斑鸠（Streptopelia orientalis）、普通翠鸟（Alcedo atthis）、家燕（Hirundo rustica）、树麻雀（Passer montanus）。

（2）生态类型

根据鸟类生活习性的不同，将野生鸟类分为以下6种生态类型：

游禽（脚向后伸，趾间有蹼，有扁阔的或尖嘴，善于游泳、潜水和在水中掏取食物）：主要分布于河流、池塘区域。评价区内仅有䴙䴘目的1种，为小䴙䴘（Tachybaptus ruficollis）。

涉禽（嘴，颈和脚都比较长，脚趾也很长，适于涉水行进，不会游泳，常用长嘴插入水底或地面取食）：主要分布于河流、水库岸边的滩涂，以及池塘、水田等处。评价区未发现该种鸟类。

陆禽（体格结实，嘴坚硬，脚强而有力，适于挖土，多在地面活动觅食）：主要分布于道路两侧的林地及林缘地带或农田及居民点区域。评价区包括鸡形目、鸽形目的环颈雉（Phasianus colchicus）、山斑鸠2种。

猛禽（具有弯曲如钩的锐利嘴和爪，翅膀强大有力，能在天空翱翔或滑翔，捕食空中或地下活的猎物）：它们主要分布于针叶林或阔叶林，处于食物链顶端，在生态系统中占有重要地位，它们在控制啮齿类动物的数量，维持环境健康和生态平衡方面具有不可替代的作用。由于猛禽数量稀少，我国将所有猛禽都列为国家重点保护鸟类。评价区未发现该种鸟类。

攀禽（嘴、脚和尾的构造都很特殊，善于在树上攀缘）：除了佛法僧目翠鸟科的种类主要分布于水域附近外，其他种类主要分布于各种树林中，有部分也在林缘村庄内活动。评价区包括佛法僧目和啄木鸟目的普通翠鸟和纹胸啄木鸟（Picoides atratus），共2种。

鸣禽（鸣管和鸣肌特别发达。一般体形较小，体态轻捷，活泼灵巧，善于鸣叫和歌唱，且巧于筑巢）：雀形目的所有鸟类都为鸣禽，共40种，为典型的森林鸟类。它们在评价区内广泛分布，主要生境为森林、灌丛、农田、居住地等，不论是种类还是数量，鸣禽都占绝对优势。野外实地调查中，目击到的种类中，大多数为雀形目种类，如喜鹊、家燕、树麻雀、黄雀（Carduelis spinus）、渡鸦（Corvus corax）等。

（3）区系类型

按照区系类型分，将评价区内的鸟类分为3种区系类型：东洋种25种，占评价区鸟类总数的55.56%；广布种15种，占评价区鸟类总数的33.33%；古北种有5种，占评价区鸟类总数的11.11%。评价区东洋种居多，广布种次之，古北种最少，评价区内以东洋种为优势种，但也有古北种渗透。

（4）居留型

鸟类迁徙是鸟类随着季节变化进行的，方向确定的，有规律地和长距离的迁居活动。根据鸟类迁徙的行为，可将评价区的鸟类分成以下3种居留型。

留鸟（长期栖居在生殖地域，不作周期性迁徙的鸟类）：共28种，占评价区所有鸟类种数的62.22%，在评价区内占的比例最大，主要包括鹎科、鹡鸰科、鸠鸽科、椋鸟科、雀科、山雀科、绣眼鸟科、莺鹛科、鸦科、噪鹛科等鸟类，其中以鸦科种类鸟类居多。

冬候鸟（冬季在某个地区生活，春季飞到较远而且较冷的地区繁殖，秋季又飞回原地区的鸟）：共6种，占评价区所有鸟类的13.33%，种类较少，有黄腰柳莺（Phylloscopus proregulus）、黄眉柳莺（Phylloscopus inornatus）、北红尾鸲（Phoenicurus auroreus）、灰鹡鸰（Motacilla cinerea）、树鹨（Anthus hodgsoni）和小鹀（Emberiza pusilla）。

夏候鸟（夏候鸟是指春季或夏季在某个地区繁殖、秋季飞到较暖的地区去过冬、第二年春季再飞回原地区的鸟）：共5种，占评价区所有鸟类的11.11%，包括红尾伯劳（Lanius cristatus）、东方大苇莺（Acrocephalus orientali）、家燕、灰椋鸟（Sturnus cineraceus）和黑喉石鵖（Saxicola torquatus）。

综上所述，评价区迁徙鸟类（冬候鸟和夏候鸟）共11种，占评价区鸟类总数的24.44%，迁徙鸟类占的比重较小。迁徙鸟类中，以雀形目鸟类居多，可见评价区的迁徙鸟类是以鸣禽为主。繁殖鸟（包括留鸟）占的比例较大，共28种，占评价区鸟类总数的62.22%。即评价区的鸟类中，多数种类在评价区内繁殖。

四、哺乳类

主要通过调查访问和评价区附近的相关文献，并结合实地调查中观察到的评价区的生境状况，对评价区内的哺乳类种类、数量及分布现状进行了全面调查，得出如下结论：

（1）种类、数量及分布

评价区内野生哺乳类共有3目4科7种，以食肉目和啮齿目较多。评价区未发现级国家重点保护野生哺乳类分布；有湖南省级重点保护野生哺乳类有2种，即刺猬（Erinaceus europaeus）、黄鼬（Mustela sibirica）。

（2）生态类型

根据野生哺乳类生活习性的不同，将哺乳类分为以下3种生态类型：

半地下生活型（主要在地面活动觅食、栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物）：此种类型的有刺猬、黄鼬、黑线姬鼠（Apodemus agrarius）、褐家鼠（Rattus norvegicus）、黄胸鼠（Rattus flavipectus）共5种。它们在评价范围内主要分布在山林、灌草丛和田野中。

岩洞栖息型（在岩洞中倒挂栖息的小型哺乳类）：主要分布于山区的岩洞洞穴和人工建筑物中。评价区未发现该种类。

树栖型（主要在树上栖息、觅食）：该类型有长吻松鼠（Dremomys pernyi）、金花鼠（Tamias sibiricus），共2种。主要在评价区山林内分布。

（3）区系类型

按区系类型划分，可将评价区内的哺乳类分为以下2类：东洋种2种，占评价区野生哺乳类总种数的28.57%；广布种5种，占评价区野生哺乳类总种数的71.43%。评价区内的哺乳类主要是一些中小型哺乳类，其迁移能力也不强，古北界物种很难跨越地理阻障向东洋界渗透，本区域哺乳类以东洋界和广布种为主。

五、鱼类

主要通过调查访问和评价区附近的相关文献，并结合实地调查中观察到的评价区的生境状况，对评价区内的鱼类种类、数量及分布现状进行了全面调查，得出如下结论：

（1）物种组成

评价区鱼类共有21种，隶属5目，8科（亚目）。其中鲤科最多，有10种。无国家重点保护物种。

（2）区系组成

在21种鱼类中，东洋界物种有15种，占种数的71.43%；广布种有5种，占种数的33.33%。这表明评价区内鱼类水产动物以东洋界物种为主。

（3）栖息分布

评价区内由于分布有一定量的灌溉水塘、山塘，水生动物有一定的栖息地。栖息分布广的有鲫鱼（Carassius auratus）、鲤鱼（Cyprinus carpio）、草鱼（Ctenopharyngodon idellus）及乌鳢（Ophiocephalus argus）等；生活于农田附近水体的有泥鳅（Misgurnus anguillicaudatus）等。

3.7.9.4 重点保护动物

评价区范围内陆生野生脊椎动物中，未发现国家级重点保护野生动物分布，有湖南省级保护野生动物16种，包括：鸟类5种，分别为喜鹊、山斑鸠、普通翠鸟、家燕、树麻雀；两栖类4种，分别为：中华蟾蜍、黑眶蟾蜍、沼蛙、泽陆蛙；爬行类5种：中华鳖、中国石龙子、赤链蛇、灰鼠蛇、中国水蛇；哺乳类2种：刺猬、黄鼬。

表3.7-8  评价区重点保护动物名录

| 序号 | 物种名称 | 保护级别 | 濒危等级 | 特有种（是/否） | 分布区域 | 资料来源 | 工程占用情况（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刺猬 Erinaceus europaeus | 省级 | LC | 否 | 主要分布于评价区内的林地、农田、灌丛等地 | 文献记录 | 否，工程不占用生境，适生区域分布在工程周边 |
| 2 | 黄鼬 Mustela sibirica | 省级 | LC | 否 | 主要分布于评价区内的林缘、农田、灌丛、草丛及居民点附近 | 现场调查 |  |
| 3 | 中华蟾蜍 Bufo gargarizans | 省级 | LC | 否 | 主要分布于评价区内的田野、池沼及附近 | 现场调查 | 否，工程不占用水域，田野及坑塘区域分布在工程周边 |
| 4 | 黑眶蟾蜍 Bufo melanostictus | 省级 | LC | 否 |  | 文献记录 |  |
| 5 | 泽陆蛙 Fejervarya multistriata | 省级 | LC | 否 |  | 现场调查 |  |
| 6 | 沼蛙 Rana nigromaculata | 省级 | LC | 否 |  | 现场调查 |  |
| 7 | 中华鳖 Trionyx Sinensis | 省级 | EN | 否 |  | 文献记录 |  |
| 8 | 中国石龙子 Plestiodon chinensis | 省级 | LC | 否 | 主要分布于评价区内的田野、草丛或石块缝隙里 | 现场调查 | 否，工程不占用生境，适生区域分布在工程周边 |
| 9 | 赤链蛇 Lycodon rufozonatus | 省级 | LC | 否 |  | 文献记录 |  |
| 10 | 灰鼠蛇 Ptyas korros | 省级 | VU | 否 | 主要分布于评价区内的田基、路边、沟边的灌木林、石上或草丛中 | 文献记录 |  |
| 11 | 中国水蛇 Enhydris chinensis | 省级 | VU | 否 | 主要分布于评价区内的池塘、水田或水渠内 | 文献记录 |  |
| 12 | 喜鹊 Pica pica | 省级 | LC | 否 | 主要分布于评价区内的树林、水岸、农田等生境附近 | 现场调查 | 否，工程不占用生境，适生区域分布在工程周边 |
| 13 | 山斑鸠 Streptopelia orientalis | 省级 | LC | 否 |  | 现场调查 |  |
| 14 | 普通翠鸟 Alcedo atthis | 省级 | LC | 否 |  | 文献记录 |  |
| 15 | 家燕 Hirundo rustica | 省级 | LC | 否 |  | 文献记录 |  |
| 16 | 树麻雀 Passer montanus | 省级 | LC | 否 |  | 现场调查 |  |

（1）刺猬

又名：东北刺猬、刺球，属哺乳纲食虫目猬科。

识别特征：刺猬体背和体侧满布棘刺，头、尾和腹面被毛；吻尖而长，尾短；前后足均具5趾，蹠行，少数种类前足4趾；齿36～44枚，均具尖锐齿尖，适于食虫；受惊时，全身棘刺竖立，卷成如刺球状，头和4足均不可见。分布于亚洲、欧洲、非洲的森林、草原和荒漠地带。中国有2属4种。

生活习性：刺猬是杂食性动物，在野外主要靠捕食各种无脊椎动物和小型脊椎动物以及草根、果、瓜等植物为生。普通刺猬栖山地森林、草原、农田、灌丛等，昼伏夜出，取食各种小动物，兼食植物，有时为害瓜果。冬眠。刺猬年产仔1～2胎，每胎3～6仔。

（2）黄鼬

识别特征：黄鼬体长28～40cm，尾长12～25cm，体重210～1200g。体形中等，身体细长。头细，颈较长。耳壳短而宽，稍突出于毛丛。尾长约为体长之半。冬季尾毛长而蓬松，夏秋毛绒稀薄，尾毛不散开。四肢较短，均具5趾，趾端爪尖锐，趾间有很小的皮膜。毛色从浅沙棕色到黄棕色，色泽较淡。背毛略深；腹毛稍浅，四肢、尾与身体同色。鼻基部、前额及眼周浅褐色，略似面纹。鼻垫基部及上、下唇为白色，喉部及颈下常有白斑。但变异极大，即使同一地点，有些个体缺如。有的呈大形斑，有的从喉部延伸至胸部。

生活习性：夜行性，尤其是清晨和黄昏活动频繁，有时也在白天活动。通常单独行动。善于奔走，能贴伏地面前进、钻越缝隙和洞穴，也能游泳、攀树和墙壁等。除繁殖期外，一般没有固定的巢穴。通常隐藏在柴草堆下、乱石堆、墙洞等处。嗅觉十分灵敏，但视觉较差。性情凶猛，常捕杀超过其食量的猎物。黄鼬食性很杂，在野外以老鼠和野兔为主食，也吃鸟卵及幼雏、鱼、蛙和昆虫；在住家附近，常在夜间偷袭家禽。以臭腺放出臭气自卫。

（3）中华蟾蜍

又名癞蛤蟆、虾蟆、蚧巴子。

识别特征：体形如蛙，四肢比蛙粗壮。头宽大，口阔，吻端圆，吻棱显著；舌分叉；口内无犁骨齿，上下颌亦无齿；皮肤粗糙，全身布满大小不等的圆形瘰疣，头顶部两侧有一对大而发达的耳后腺。雄性背面多呈橄榄黄色，有不规则的花斑，疣粒上有红点，雌性背面呈浅绿色，花斑酱色，疣粒上也有红点；头后背正中常有浅绿色脊线，上颌缘及四肢有深棕色纹；两性腹面均为乳白色，一般无斑点，少数有黑色分散的小斑点；生殖季节雄性内侧三指基部有黑色婚垫。

生活习性：喜湿、喜暗、喜暖。白天栖息于河边、草丛、砖石孔等阴暗潮湿的地方，傍晚到清晨常在塘边、沟沿、河岸、田边、菜园、路旁或房屋周围觅食，夜间和雨后最为活跃，以蜗牛、蛞蝓、蚂蚁、蚊子、孑孓、蝗虫、土蚕、金龟子、蝼蛄、蝇明及多种有趋光性的蛾蝶为食。雌雄异体，体外受精，体外发育，雌体产卵于浅水沟。一只雌蟾蜍年产卵2—5次，每次产卵3000—5000粒，每年3月产卵。

（4）黑眶蟾蜍

识别特征：个体较大，雄蟾体长平均63mm，雌蟾为96mm。头部吻至上眼碱内缘有黑色骨质脊棱。皮肤粗糙，除头顶部无疣，其它部位满布大小不等的疣粒。耳后腺较大，长椭圆形。腹面密布小疣柱。所有疣上有黑棕色角刺。体色一般为黄棕色，有不规则的棕红色花斑。腹面胸腹部的乳黄色上有深灰色花斑。

生活习性：黑眶蟾蜍的适应性强，能在不同环境下生存。主要栖身于阔叶林、河边草丛及农林等地，亦会出没在人类活动的地区，如庭院及沟渠等。夜行性，日间主要躲藏在土洞及墙缝中休息，至晚间才外出寻找昆虫为食，偶尔也吃蚯蚓等。少跳跃，多以爬行形式活动。繁殖季节相当长，但多是以春夏两季为主（2～6月）。

（5）泽陆蛙

识别特征：外形似虎纹蛙而体形小，体长50～55mm。趾间半蹼。吻部较尖，上下唇有6～8条黑纵纹；两眼间有“V”字形斑，肩部一般有“W”字形斑，有的还有宽窄不一的青绿色或浅黄色脊线纹。背面灰橄榄色、深灰色或棕褐色，有的杂以赭红、深绿色斑；无背侧褶，有许多分散排列、长短不一的纵肤棱。背面的皮肤有许多不规则、分散排列之长短纵肤褶，而无背侧褶；体侧多为圆形疣，后肢背面也有小疣；头部两上眼睑后方有一窄的横肤沟；颞褶明显；腹面皮肤光滑。

生活习性：在高纬度地区，秋季开始冬眠，4月出蜇后产卵，产卵期可延至9月份。在南方，1只雌蛙年产2～3批卵。卵大都产于水层较浅的静水域中，一般沉入水底。在产卵时，抱对的雌雄泽蛙先将头部潜入水中，仅肛部露于水面。卵小，卵径约1mm。蝌蚪背面橄榄绿色，有棕褐色麻点，尾细弱，末端尖细，尾鳍上下缘有若干黑色短横斑。卵和蝌蚪适应能力强，水温40℃时仍能正常发育，且速度很快。一般35～45天完成变态，有的在3周内完成。

（6）沼蛙

识别特征：体较大，体长71mm左右。头长大于头宽。皮肤光滑，背侧褶显著，但不宽厚，从眼后直达胯部；无颞褶。指端钝圆，无横沟；胫跗关节前达鼻眼之间；趾端钝圆有横沟；除第四趾蹼达远端关节下瘤外，其余各趾具全蹼；外侧蹠间蹼达蹠基部。背部棕色或灰棕色，沿背侧褶下缘有黑纵纹，体侧有不规则黑斑；颌腺浅黄色；后肢背面有深色横纹。雄性肱腺肾形，有1对咽侧下外声囊，体背侧有雄性线。卵径1.2～1.5mm；动物极棕黑色。

生活习性：生活在海拔1100m以下的平原丘陵地区。多栖息于稻田、池塘或水坑内，垦地和阔叶林为主要的栖息地。尤其在水田、池畔、溪流以及排水不良之低地。白天隐伏在草丛洞穴中或石缝中，偶尔亦可见其停栖在近水边有阴影的石头上。夜间外出觅食。常隐蔽在水生植物丛间、土洞或杂草中。繁殖季节因地而有差异，多在5～6月，每年产卵1次，约2000～3000粒；蝌蚪经45～60天可完成变态。

（7）中华鳖

识别特征：身体扁平，呈椭圆形；背和腹有龟甲，四肢为柔软的革质皮肤，没有角质鳞片；头部粗大，前端略呈三角形；吻端延长呈管状，有较长的肉质吻突，大约和眼睛大小一样；口中无齿，脖颈细长，伸缩自如，视觉敏锐；腹甲灰白色或黄白色，平坦光滑；尾部较短，四肢扁平，后肢比前肢发达，四肢均可缩人甲壳内；背甲暗绿色或黄褐色，周边为肥厚的结缔组织，俗称“裙边”。

生活习性：生活于江河、湖沼、池塘、水库等水流平缓、鱼虾繁生的淡水水城，也常出没于大山溪流中。生性怯懦怕声响，白天潜伏在水中或淤泥中，夜间出来觅食，比较能耐受饥饿。喜欢吃鱼虾、昆虫等，也食水草、谷类等植物性饵料，特别喜欢吃臭鱼、烂虾等腐败变质饵料。雌性在繁殖季节一般可产卵3~4次，1次产卵10枚左右，经过40~70天地温孵化。寿命为30-50年。

（8）中国石龙子

又名有山龙子、四脚蛇、中国石龙蜥、猪婆蛇、石龙子、石龙蜥、山弹、泉龙。

识别特征：周身被有覆瓦状排列的细鳞，鳞片质薄而光滑；吻端圆凸；鼻孔1对，眼分列于头部两侧；舌短，稍分叉；四肢发达，尾细长，末端尖锐。体背黄铜色，有金属光泽，鳞片周围淡灰色，略现网状斑纹。

生活习性：多生活于低海拔的山区，平原耕作区。常见于住宅附近、公路旁边、草丛中以及低矮灌木林下和杂草茂密的地方。以各种无脊椎动物如金龟子、蝼蛄、地老虎、天牛、蝗虫、蝽象、叩头虫及蛾类幼虫为食，亦吞食小蛙、幼蜥等脊椎动物。刚出眠时多在中午活动，夏季自清晨至傍晚均在外活动觅食。秋季则全天活动觅食。卵生，每次产卵5-9枚，多者可达16枚。

（9）赤链蛇

识别特征：攻击性较强，在受到威胁时头常缩成近似三角形，且体色鲜艳因此常被误认为是毒蛇。吻较前突且宽圆。头较宽且甚扁，与颈可区分。颊鳞1枚，细长。头背黑褐色，鳞沟红色。枕部具倒“V”形红色斑。体、尾背面黑褐色，具约等距排列的红色横斑。头、尾腹面污白色，腹鳞两侧散布少数黑褐色点斑。

生活习性：多于傍晚出没于水源地附近。食性极广，捕食鱼类、蛙类、蛇类、蜥蜴、小型哺乳动物、鸟类等。多于傍晚或夜间活动觅食。遇到敌害时头常缩成近似三角形并摇动尾巴警告，如警告敌害无效，会弯成“S”型并发起攻击，野生性情个体较凶猛。赤链蛇遇到蟾蜍等猎物会先用像匕首一样的位于口腔中后部的大切割齿，刺破蟾蜍的气囊“放气”，然后慢慢吞下。

（10）灰鼠蛇

又名过树榕、过树龙。

识别特征：体略细长，一般在1米以上；眼大而圆。背面棕褐色或橄榄灰色，躯干后部和尾背鳞片边缘黑褐色，整体略显网纹；上唇和背面灰褐色；体中、后部每一背鳞中央有黑褐色纵线，前后缀连成黑褐色纵纹；腹面淡黄色。

生活习性：行动敏捷，性格温顺，胆子小，一般不主动袭击人。生活于丘陵和平原地带，主要活动在田基、路边、沟边的灌木林中，在水田，溪流、溪边石上或草丛中也可见到，常攀援于溪流或水塘边的灌木或竹丛上，故广西群众称它为过树龙。有时也到地上寻找食物。昼夜活动，阵雨后太阳出来时，常遇见于路边、沟边的灌木顶上，等待太阳光的照射；晚间也蜷伏于竹枝上。捕食树蛙、雨蛙、蜥蜴，也食小鸟、其它蛙类。11月开始冬眠，在田基、墓地向南的鼠洞内越冬，冬眠期随每年气温变化而有异，广西南部三月即苏醒活动。

（11）中国水蛇

又称泥蛇、水蛇、金边泥蛇。

识别特征：体型短粗，头略大，区别于颈部；眼小，瞳孔圆形；尾细小，与躯体区分明显；背面棕褐色或橄榄绿色，散布众多黑褐色斑点；头颈部常有1条黑褐色纵纹，腹面污白色，腹鳞边缘为黑色，体两侧土红色；左右鼻鳞相切，鼻孔背位。

生活习性：长年生活于淡水中，偶尔会离开水面，对水质要求不高，能在恶劣水质中生长。白天及晚上均见活动，食性杂，食物以黄鳝、泥鳅、塘角鱼及家鱼的鱼苗等为主，偶尔也吃蛙类。卵胎生。繁殖季节多在6-7月。8-9月产卵。产仔多可达20条，少时仅3-4条。

（12）喜鹊

识别特征：头、颈、背至尾均为黑色，并自前往后分别呈现紫色、绿蓝色、绿色等

光泽。双翅黑色而在翼肩有一大形白斑。尾远较翅长，呈楔形；嘴、腿、脚纯黑色。腹面以胸为界，前黑后白。体长435～460mm。雌雄羽色相似。幼鸟羽色似成鸟，但黑羽部分染有褐色，金属光泽也不显著。虹膜褐色；嘴黑色；脚黑色。

生活习性：喜欢把巢筑在民宅旁的大树上，在居民点附近活动。巢呈球状，以枯枝编成，内壁填以厚层泥土，内衬草叶、棉絮、兽毛、羽毛等，每年将旧巢添加新枝修补使用。除秋季结成小群外，全年大多成对生活。鸣声宏亮，杂食性，在旷野和田间觅食，繁殖期捕食蝗虫、蝼蛄、地老虎、金龟甲、蛾类幼虫以及蛙类等小型动物，也盗食其他鸟类的卵和雏鸟，也吃瓜果、谷物、植物种子等。喜鹊为多年性配偶。每窝产卵5～8枚。卵淡褐色，布褐色、灰褐色斑点。雌鸟孵卵，孵化期18天左右。雏鸟为晚成性，双亲饲喂1个月左右方能离巢。小型猛禽红脚隼常争占喜鹊或秃鼻乌鸦的巢。叫声：为响亮粗哑的嘎嘎声。

（13）山斑鸠

识别特征：中等体型（32cm）的偏粉色斑鸠，成年个体体重约260～400g，起飞时带有高频“噗噗”声。与珠颈斑鸠在食性、活动区域、夜间栖息环境等方面基本相似，外表区别在于颈侧有带明显黑白色条纹的块状斑。上体的深色扇贝斑纹体羽羽缘棕色，腰灰，尾羽近黑，尾梢浅灰。下体多偏粉色，脚红色。与灰斑鸠区别在体型较大。虹膜－黄色；嘴－灰色，质软；脚－粉红。

生活习性：成对或单独活动，多在开阔农耕区、村庄及房前屋后、寺院周围，或小沟渠附近，取食于地面。食物多为带颗谷类，如高粱谷、粟谷、秫秫谷，也食用一些樟树籽核、初生螺蛳等。

（14）普通翠鸟

识别特征：身长16～17cm，翼展24～26cm，体重40～45g，寿命15年。上体金属浅蓝绿色，体羽艳丽而具光辉，头顶布满暗蓝绿色和艳翠蓝色细斑。眼下和耳后颈侧白色，体背灰翠蓝色，肩和翅暗绿蓝色，翅上杂有翠蓝色斑。喉部白色，胸部以下呈鲜明的栗棕色。颈侧具白色点斑；下体橙棕色，颏白。雄鸟上嘴黑色，下嘴红色。虹膜褐色；嘴黑色（雄鸟），下颚橘黄色（雌鸟）；脚红色。

生活习性：常见留鸟。单独或成对活动。栖息于有灌丛或疏林、水清澈而缓流的小河、溪涧、湖泊以及灌溉渠等水域。性孤独，平时常独栖在近水边的树枝上或岩石上，伺机猎食，食物以小鱼为主，兼吃甲壳类和多种水生昆虫及其幼虫，也啄食小型蛙类和少量水生植物。繁殖期4～7月，营巢于土崖壁上，或田野和小溪的堤坝上，用嘴挖掘隧道式的洞穴作巢，这些洞穴一般不加铺垫物。卵直接产在巢穴地上。每窝产卵6～7枚。卵色纯白，辉亮，稍具斑点，大小约28mm×18mm，每年1～2窝；孵化期约21天，雌雄共同孵卵，但只由雌鸟喂雏。

（15）家燕

识别特征：头顶、颈背部至尾上覆羽带有金属光泽的深蓝黑色，翼亦为黑色，飞羽狭长；颏、喉、上胸棕栗色，下胸、腹部及尾下覆羽浅灰白色，无斑纹；尾深叉形，蓝黑色；喙黑褐色，短小而龇阔；跗跖和脚黑色，较纤弱；雌雄相似。

生活习性：常成群栖息，低声细碎鸣叫，善飞行，白天大部分时间在栖息地附近飞行，喜飞行中捕食，不善啄食。家燕主要以昆虫为食，包括蚊、蝇、虻、蛾、叶蝉、象甲等农林害虫。家燕善飞行，整天大多数时间都成群地在村庄及其附近的田野上空不停地飞翔，飞行迅速敏捷，有时飞得很高，像鹰一样在空中翱翔，有时又紧贴水面一闪而过，时东时西，忽上忽下，没有固定飞行方向，有时还不停地发出尖锐而急促的叫声。活动范围不大，通常在栖息地2平方公里范围内活动。每日活动时间较长，据在长白山的观察，一般早晨4:00多即开始活动，直到傍晚7:00多钟才停止活动。其中尤以7:00-8:00和17:00-18:00最为活跃，中午常作短暂休息。有时亦与金腰燕一起活动。主要以昆虫为食，在飞行中边飞边捕。食物种类常见有蚊、蝇、蛾、蚁、蜂、叶蝉、象甲、金龟甲、叩头甲、蜻蜓等双翅目、鳞翅目、膜翅目、鞘翅目、同翅目、蜻蜓目等农林害虫。

（16）树麻雀

别名麻雀、家贼。

识别特征：体长13-15厘米，虹膜暗红褐色，嘴一般为黑色，但冬季有的呈角褐，下嘴呈黄色；额、头顶至后颈栗褐色，头侧白色，耳部有一黑斑，在白色的头侧极为醒目；背沙褐或棕褐色具黑色纵纹，颏、喉黑色，其余下体污灰白色微沾褐色；脚和趾等均污黄褐色。

生活习性：性喜成群，除繁殖期外，常成群活动，特别是秋冬季节，集群多达数百只，甚至上千只。一般在房舍及其周围地区，尤其喜欢在房檐、屋顶、以及房前屋后的小树和灌丛上，有时也到邻近的农田地上活动和觅食。每个栖息地都有较为固定的觅食场所如场院、猪圈、牲口棚和邻近的农田地区，活动范围多在1-2千米内。在屋檐洞穴或瓦片下的缝隙中过夜，也有在房舍或村旁附近的岩穴、土洞和树上过夜和休息的。性活泼，频繁的在地上奔跑，并发出叽叽喳喳的叫声，显得较为嘈杂。若有惊扰，立刻成群飞至房顶或树上，一般飞行不远，也不高飞。飞行时两翅扇动有力，速度甚快，大群飞行时常常发出较大的声响。性大胆，不甚怕人，也很机警，在地上发现食物时，常常先向四周观看，无危险，才跑去啄食，或先去几只试探，然后才有更多的鸟陆续飞去，稍有声响，立刻成群惊飞。食性较杂，主要以谷粒、草子、种子、果实等植物性食物为食，繁殖期间也吃大量昆虫，特别是雏鸟，几全以昆虫和昆虫幼虫为食。

3.7.10 景观格局现状

本次评价通过使用FRAGSTATS景观格局分析软件，计算景观格局指数，对景观面积变化和景观类型转化等进行分析，揭示景观的空间配置以及格局动态变化趋势。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022），景观指数代码及含义详见下表：

表3.7-9  常用的景观指数及其含义

| 代码 | 指数名称 | 指数含义 |
| --- | --- | --- |
| CA | 斑块类型面积Class area | 斑块类型面积是度量其他指标的基础，其值的大小影响以此斑块类型作为生境的物种数量及丰度 |
| PLAND | 斑块所占景观面积比例Percent of landscape | 某一斑块类型占整个景观面积的百分比，是确定优势景观元素重要依据，也是决定景观中优势种和数量等生态系统指标的重要因素 |
| LPI | 最大斑块指数Largest patch index | 某一斑块类型中最大斑块占整个景观的百分比，用于确定景观中的优势斑块，可间接反映景观变化受人类活动的干扰程度 |
| SHDI | 香农多样性指数Shannon′s diversity index | 反映景观类型的多样性和异质性，对景观中各斑块类型非均衡分布状况较敏感，值增大表明斑块类型增加或各斑块类型呈均衡趋势分布 |
| CONTAG | 蔓延度指数Contagion index | 高蔓延度值表明景观中的某种优势斑块类型形成了良好的连接性，反之则表明景观具有多种要素的密集格局，破碎化程度较高 |
| IJI | 散布与并列指数Interspersion juxtaposition index | 反映斑块类型的隔离分布情况，值越小表明斑块与相同类型斑块相邻越多，而与其他类型斑块相邻的越少 |
| AI | 聚集度指数Aggregation index | 基于栅格数量测度景观或者某种斑块类型的聚集程度 |

本次通过遥感解译得到景观数据，建立景观类型谱，对评价范围内的现状景观指数分别进行计算分析，得到结果如下。

表3.7-10  评价区现状斑块类型级别指数一览表

| 斑块类型 | CA | PLAND | LPI | IJI | AI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林地 | 62.26 | 57.49 | 49.77 | 75.48 | 99.63 |
| 田园 | 13.55 | 12.51 | 7.56 | 78.84 | 99.34 |
| 草地 | 10.59 | 9.78 | 3.66 | 75.25 | 98.07 |
| 人造地表 | 18.65 | 17.22 | 15.03 | 69.00 | 99.29 |
| 水域 | 3.24 | 2.99 | 0.38 | 74.02 | 98.55 |
| 荒地 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 60.67 | 95.58 |

表3.7-11  评价区现状景观级别指数一览表

| 项目 | CONTAG | SHDI | AI |
| --- | --- | --- | --- |
| 值 | 64.77 | 1.21 | 99.35 |

由以上计算结果可知：

（1）从斑块类型级别分析。项目评价区的斑块面积和占比，总体以林地居多，其聚集程度也高。最大斑块明显以林地为主，但人造地表也相对高于其他斑块，说明评价区自然景观在项目建设前就已经受到一定的人为活动干扰，从现场调查来看主要是受城镇公用设施和道路建设影响。从斑块分布的隔离及聚集度来说，各类斑块总体上分布较为聚集，说明斑块分布紧密有序；人造地表和荒地的散布与并列指数相对较低，说明其斑块分布较为集中和连贯，易与其他景观斑块分隔。

（2）从景观级别分析。评价区蔓延度指数不高，说明景观分布较为分散；香农多样性指数较低，说明景观中各斑块类型分布不均衡；聚集度指数较高，说明景观中各斑块类型分布较为聚集。总体而言，评价区景观呈现团聚式和线状分布的格局特征。

3.7.11 生态功能区划

3.7.11.1 全国生态功能区划

根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部 中国科学院，2015），评价区属湖南中部丘陵农产品提供功能区。

该类型区的主要生态问题：农田侵占、土壤肥力下降、农业面源污染严重；在草地畜牧业区，过度放牧，草地退化沙化，抵御灾害能力低。

该类型区生态保护的主要方向：

（1）严格保护基本农田，培养土壤肥力。

（2）加强农田基本建设，增强抗自然灾害的能力。

（3）加强水利建设，大力发展节水农业；种养结合，科学施肥。

（4）发展无公害农产品、绿色食品和有机食品；调整农业产业和农村经济结构，合理组织农业生产和农村经济活动。

（5）在草地畜牧业区，要科学确定草场载畜量，实行季节畜牧业，实现草畜平衡；草地封育改良相结合，实施大范围轮封轮牧制度。

3.7.11.2 湖南生态功能区划

根据《湖南省生态功能区划研究报告》（湖南省环境保护局等，2005年），项目评价区属于湘东湘中丘陵山地常绿阔叶林生态区—衡阳盆地丘陵农业生态亚区—衡南社会生产与土壤保持生态功能区。

本区主要生态环境问题是：水土流失较严重和农村面源污染以及矿产资源开发造成的生态破坏。

本区应以土壤保持和农村生态环境保护为重点，以保护水资源推广生态农业为方向，以控制农村面源污染，加强矿产资源开发中的生态保护为重点措施，有效防范矿山采空区的地面塌陷等地质灾害，切实搞好城镇发展中的生态保护，全面提高区域生态系统的服务功能。

第4章 环境影响预测与评价

4.1 施工期环境影响分析

4.1.1 施工期废水影响分析及防治措施

4.1.1.1 施工期废水影响分析

（1）生活废水

施工期生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮和悬浮物等，项目高峰期工人员产生的生活污水量约为2m3/d。

项目施工期不设施工营地，施工人员居住在现有衡阳县生活垃圾焚烧发电项目，生活废水直接依托现有的生活污水处理设施处置，不会对周边地表水产生不利影响。

（2）施工废水

施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，经过工程场地内构筑相应的集水沉砂池沉砂、除渣和隔油等预处理后循环使用，不外排。

（3）暴雨冲刷影响

暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物；施工期间如不注意搞好工地污水的导流和排放，污水一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外的路面污染环境，造成地面水体的污染。污水挟带的沙土可能会引起排水通道淤积、堵塞，影响排水，应设置相应的截排水沟和沉淀池，雨水经沉淀池处理后外排可有效减少雨水中夹带的泥沙和悬浮物。

综上分析，在采取措施、加强管理后，项目施工产生的废水对周围水环境影响不大。

4.1.1.2 施工期废水污染防治措施

工程施工期间，施工单位应严格执行《湖南省建筑施工安全文明示范工程管理办法》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场地。施工时产生的泥浆水、车辆冲洗废水等未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。为减少项目施工污水对水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下：

（1）生活废水依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目的生活污水处理设施进行处理。

（2）施工工地污水隔油沉淀后循环使用或作为场地抑尘洒水用水，泼洒时应注意洒水量以及洒水地点的控制，避免施工废水漫流。

（3）加强施工管理，实施工地节约用水，减少项目施工污水的排放量。

（4）在施工过程中加强对机械设备的检修和维护，防止设备漏油现象的发生。

（5）加强现场管理，及时疏通排水沟，避免工地污水随地漫流。

4.1.2 施工期地下水环境影响及防治措施

4.1.2.1 施工期地下水环境影响分析

施工期对地下水可能的影响主要包括：

（1）施工过程中可能造成局地流场、地下水位的改变，地下水资源也受到一定损耗，但这种影响仅限于项目场址内，并且是暂时的，随着项目施工结束，其对地下水的影响也将基本消失。

（2）项目施工产生的施工废水和施工人员生活污水若随意排放，将可能污染地下水。

（3）施工人员生活垃圾若肆意堆放并不及时处理，也可能造成地下水污染。

4.1.2.2 施工期地下水污染防治措施

（1）做好施工废水的导流、收集，将项目施工废水收集后沉淀处理，用于施工场地洒水；项目施工期不设施工营地，施工人员居住在现有衡阳县生活垃圾焚烧发电项目，生活废水直接依托现有的生活污水处理设施处置，确保不对地下水造成污染。

（2）施工场地设置生活垃圾收集点，将生活垃圾存放于垃圾桶内，并及时清理交环卫部门处理，加强施工人员的教育和管理，避免因生活垃圾堆放造成地下水的污染。

4.1.3 施工期大气环境影响及防治措施

4.1.3.1 施工期大气污染环境影响分析

（1）施工扬尘影响分析

施工产生的扬尘因施工活动的性质、范围以及天气情况的不同，扬尘产生量有较大差别，施工活动产生扬尘主要为车辆在有尘土的施工路面行驶产生道路扬尘及用地挖掘过程产生的扬尘。

①露天堆场和裸露场地的风力扬尘

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。扬尘对环境的影响仅局限在施工点周围，随着距离的增加，浓度迅速减小，具有明显的局地污染特征。扬尘影响范围主要在工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0-50m为重污染带，50-100m为较重污染带，100-150m为轻污染带，150m以外影响甚微。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。因此本项目施工期应特别注意防尘的问题，采取必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

②车辆行驶的动力起尘

施工期车辆运输扬尘在施工沿线地区所造成的污染较重，且影响范围较大，在下风向150m处TSP浓度仍超过环境空气质量二级标准。但车辆扬尘对环境空气的污染，随着气象条件的不同和施工计划、管理手段上的差异，污染程度也将有所不同。据资料介绍，若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水4-5次）可使扬尘减少50%-70%左右，洒水抑尘的试验结果见表4.1-1。

表4.1-1  洒水路面扬尘检测结果单位：mg/m3

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |
| 衰减率（%） |  | 80.2 | 51.6 | 41.7 | 30.2 |

表4.1-1的试验结果表明，洒水抑尘可以使施工场地扬尘在20-50m的距离内接近和达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3周界外浓度最高点）。

据相关文献报导，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况，可按以下经验公式计算：

式中：Q一一辆汽车行驶的扬尘量，kg/km；

V一汽车速度，km/h；

W一汽车载重量，T；

P一道路表面粉尘量，kg/m2。

根据有关资料，一辆10t卡车，通过段长度为1km的路面时，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下，产生的扬尘最见表4.1-2。

表4.1-2  在不同车速和地面清洁度的一辆汽车的扬尘量单位kg/km

| P（kg/km2） 车速（km/h） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10 | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15 | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20 | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

从表4.1-2可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。

因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少车辆行驶扬尘源强的有效措施。

项目在运输建筑材料等过程中装车不宜过满，并应加盖封闭，在运输过程中做到不洒落尘土，则运输扬尘对周边环境的影响在可接受范围内。

③施工扬尘对周围保护目标的影响

项目与周边主要居民集中住宅点等敏感目标距离在约200m以上，受施工扬尘影响不大。

（2）燃油废气影响分析

项目施工车辆、挖土机等燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等大气污染物会对周边大气环境有所影响。但这种污染源较分散，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。受这类废气影响的主要为现场施工人员。

4.1.3.2 施工期大气污染防治措施

尽管施工扬尘对周围居民区影响不大，但为减少施工期扬尘对环境的影响，项目在施工阶段过程中，应严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》等技术规范规定，并采取如下防护措施：

（1）需做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取洒水或覆盖堆场等抑尘措施，对运输碎料的汽车采取帆布覆盖车厢和在非土质路面的运输路线上洒水的方法，同时尽量避免在起风的情况下装卸物料。

（2）施工单位要按计划及时对弃土进行规划处理，并在装运过程中不要超载，采取措施保证装土车沿途不洒落，车辆驶出前将轮子上的泥土用高压水冲洗干净，防止沿途弃土满地，影响环境整洁。

（3）加强施工期间车辆运输扬尘污染的控制；应限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速控制在10km/h内，推土机的推土速度控制在8km/h内。

4.1.4 施工期噪声环境影响及防治措施

4.1.4.1 施工期噪声环境影响分析

施工过程中产生的噪声污染主要来自各种施工机械作业噪声、施工运输车辆噪声、建筑物拆除及道路破碎作业噪声等。

根据类比调查与监测，施工期各种施工机械及车辆的噪声源强汇于表4.1-3。

表4.1-3  施工机械及车辆噪声源强

| 施工机械及运输车辆名称 | 噪声值Leq（dB（A）） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 距声源5m | 距声源10m |
| 液压挖掘机 | 82～90 | 78～86 |
| 轮式装载机 | 90～95 | 85～91 |
| 推土机 | 83～88 | 80～85 |
| 重型运输车 | 82～90 | 78～86 |
| 打桩机 | 100～110 | 95～105 |
| 混凝土输送泵 | 88～95 | 84～90 |

施工期噪声对环境的影响，一方面取决于声源大小和施工强度，另一方面还与周围敏感点分布及其与声源间距离有关。不同作业性质和作业阶段，施工强度和所用到的施工机械不同，对声环境影响有所差别。

施工期噪声近似按照点声源计算，计算公式如下：

式中：

---点声源在预测点产生的声压级；

---点声源在参考点产生的声压级；

---预测点距声源的距离；

---参考点距声源的距离；

——修正声级，根据《环境影响评价技术导则  声环境》确定，包括空气吸收Aatm及地面反射和吸收的率减量Agr。

根据上式计算的单台施工机械或车辆噪声随距离衰减的情况见下表。

表4.1-4  单台施工机械或车辆噪声随距离衰减  单位：［dB（A）］

| 序号 | 距离（m） 施工设备 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 82 | 75.9 | 69.8 | 62.3 | 59.1 | 56.6 | 52 | - | - | - | - | - |
| 2 | 轮式装载机 | 88 | 81.9 | 75.8 | 68.3 | 65.1 | 62.6 | 58.0 | 54.7 | - | - | - | - |
| 3 | 推土机 | 82.5 | 76.4 | 70.3 | 62.8 | 59.6 | 57.1 | 52.5 | - | - | - | - | - |
| 4 | 重型运输车 | 82 | 75.9 | 69.8 | 62.3 | 59.1 | 56.6 | 52.0 | - | - | - | - | - |
| 5 | 打桩机 | 100 | 93.9 | 87.8 | 80.3 | 77.1 | 74.6 | 70.0 | 66.7 | 64.0 | 61.8 | 60.0 | 54.9 |
| 6 | 混凝土输送泵 | 87 | 80.9 | 74.8 | 67.3 | 64.1 | 61.6 | 57.0 | 53.7 | - | - | - | - |

由表4.1-4知，除打桩机外，距一般施工机械60m处的噪声水平为62.3~68.3dB（A），基本能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523）昼间70dB限值的要求。

为降低施工期噪声对周边环境的影响，环评建议施工期应采取以下措施：

（1）对大于100dB（A）的施工机械应合理安排施工时间，严禁夜间施工。

（2）合理选择施工机械、施工方法、施工现场，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增强现象的发生。

（3）施工机械集中处应注意有一定的施工场地，施工场界范围的确定应参考施工场界噪声限值。

4.1.4.2 施工期噪声污染防治措施

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，合理布局施工机械没备，使施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523）要求。夜间22：00以后如果需要施工作业，应向环保主管部门审请，并公示。

（2）对高噪声的施工设备加装隔声罩和减振垫等，如空压机。

（3）尽量使用低噪声设备及低噪声施工方法，采用先进的施工工艺和低噪声设备，从根本上减少噪声污染的影响，白天宜尽量集中在一段时间内施工，以缩短噪声污染周期，减少对周围环境的影响。

（4）加强对施工现场的噪声污染源的管理，金属材料在装卸时，要求轻抬、轻放，避免野蛮操作，产生人为的噪声污染。

（5）施工运输车辆应尽量减速行驶，禁止鸣笛，以减少对运输路线两侧居民的影响。

4.1.5 施工期固体废物影响及防治措施

4.1.5.1 施工期固体废物影响分析

（1）施工建筑垃圾

施工建筑垃圾主是建筑模板、建筑材料下脚料。残筋头、破钢管、包装袋等，这些废弃物中大部分对水，大气环境及生态环城的自接影响不大，其主要的影响在景观方面，建筑垃圾由施工单位进行简单分类外运，废金属、废塑料等卖给废品回收站，不得随意堆放，以免污染环境，影响城市景观。

（2）生活垃圾

施工期间生活垃圾最大产生量为15kg/d。如不及时处理，在气温适宜的条件下则会孳生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响。因此，生活垃圾应及时清送处理，避免对周围环境产生影响。

4.1.5.2 施工期固体废物污染防治措施

为减少建筑垃圾在堆放和运输过程中对环境的影响，建设单位和施工单位应采取如下措施：

（1）根据《城市市容和环境卫生管理规定》中的规定，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

（2）临时堆土需先设置临时挡拦措施，布置填土草袋挡墙。堆置时表土及可利用植被恢复的土渣与其他的临时堆土分类堆存，施工完成后表土覆盖表面，进行植被恢复。

（3）施工单位应及时运走建筑施工过程产生的垃圾，废弃建材，建筑垃圾运往指定地点填埋。

（4）建筑垃圾的运输必须采取防扬散、防流失等措施。

（5）在建筑工地设置防雨的生活垃圾周转存容器，所有生活垃圾必须集中投入到垃圾箱中，最终交环卫部门清运和统一集中处置。

4.1.6 施工期生态影响及防治措施

4.1.6.1 施工期生态影响分析

（1）施工期占地影响分析

1）土地利用类型

项目不涉及保护区或保护用地，因此，项目建设不会明显造成人地矛后的加剧，对土地利用及其资源容量的不利影响较小。

工程建设前后，评价区土地利用格局发生了变化。主要为林地、水域的面积有所减少，在采取水土保持措施、生态恢复、厂区绿化等措施后，一定程度上能减少影响。

对生物多样性的影响

①项目建设对植物多样性的影响分析

项目占地面积1.933085hm2，土地规划前，项目占地区的植被为针叶林、阔叶林群落，植物多样性较低。在土地规划后，土地利用类型为公用设施用地，土地进行了清表和开挖，用于拟建项目，植被生境基本消失，但由于项目占地原有的自然植被主要为常见的马尾松和毛竹群落，损失也很少。项目运行后，厂区地面仅少量空闲地用于绿化，仅有少量绿化植物。

因此，本项目占地小，原有自然植被很少，多样性很低，无论是土地规划前还是规划后，项目建设不会对评价区的植被及多样性的产生明显影响，更不会导致评价区的植被种类减少及群落结构和类型发生改变。

②项目建设对植被生物量的影响

项目工程拟新征用地1.8653hm2，工程区的土方开挖和地表扰动对植物生境造成破坏，造成一定量的植被损失。土地规划后，土地利用类型为公用设施用地，土地生物量损失为50.03t，占评价区1.8%，总体损失量较小。其中以针叶林的损失占比最大，也是占地内主要植被类型。建议施工结束后对用地边界周围以针叶林恢复，场地内以针叶树、灌木和草丛恢复。

③项目建设对天然林的影响

本项目占用天然林约0.9004hm2，其优势种为马尾松和杉木，均为当地速生优势种，应尽量予以保留，移栽或用于绿化，在严格履行林地手续和补偿政策后，影响可接受。

3）对动物多样性的影响

工程施工过程中，由于人为活动的增加，机械噪声、夜间灯光照明等对附近动物造成干扰，破坏其体内生物钟节律，造成其生理紊乱，会迫使附近动物暂时远离施工范围，缩小其活动范围。但这种影响仅涉及施工区域及周边较小范围，施工区域以外相似栖息地较多，野生动物较容易就近找到新的栖息地，不会因为工程施工失去栖息地导致种群数量减少。另外，由于工程规模小，施工占地面积小，工程施工对动物造成的不利影响是暂时的，影响程度也较低。从现场调查来看，施工区位于公路附近，不涉及动物栖息地，施工产生的环境污染对周边动物生境影响程度较弱。工程施工对陆生脊椎动物的影响主要是对本地留鸟的影响。施工中人为活动和机械噪声会迫使施工区及相邻区域鸟类活动范围缩小，因本工程施工规模小、施工面积小和施工时间短，这种影响很小且是暂时的，并随着工程的完工，这种影响逐渐消除。因此，施工活动对周围野生动物的影响很小。

4）外来入侵物种的影响

通过现场调查，评价区外来入侵物种主要有小蓬草等，在评价范围内散布，影响范围有限。施工期频繁的人为活动，易引起外来入侵物种的大面积扩散或者带来一些新的外来入侵物种。施工过程中如不注意对其进行控制，可能导致其大规模入侵并迅速占领生态位，对本地种的生存造成危害。

5）水土流失影响

土地平整扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持能力，导致地表裸露，在地表径流的作用下，加大水土流失量，破坏生态，恶化环境。临时材料及临时弃土方的堆放在雨季可能产生水土流失。根据国家有关水土保持法律法规的要求，坚持“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的方针，坚持水土保持措施与主体工程建设“三同时”制度，设计中采取植物复种措施，边建设，边绿化。

为减少水土流失量，减轻对当地农业生态系统的影响，还应进行规范施工，减少施工场地作业面积，在施工现场建造挡土防护墙及绿化防护，同时建好施工场地的排水系统。合理设计施工时序，尽量缩短施工工期，并尽量避免雨天施工。对挖方场地，应随挖随整，尽量减少开挖坡度，减少裸露边坡裸露时间。对堆置的弃土堆四面坡脚采用装土编织袋挡墙进行临时性防护，顶面和坡面采用塑料膜或彩条布进行覆盖防护，场地四周设置排水沟。

总体而言，本项目的建设不会给所在区域生态系统带来明显不良影响，整个生态系统仍基本处于良性状态。

4.1.6.2 施工期生态环境及水土保护措施

（1）填埋库区

工程措施：表土剥离，表土覆盖，土地整治，截洪沟，环场道路排水沟，浆砌沉沙池；

植物措施：植草护坡，肋式骨架+植草护坡，撒播草籽；

（2）附属工程区

工程措施：表土剥离，表土覆盖，土地整治，进场道路排水沟，管理区浆砌截水沟，管理区浆砌排水沟，淋溶液处理区浆砌排水沟，浆砌沉沙池；植物措施：景观绿化，抚育管理，肋式骨架+植草护坡，撒播草籽；

（3）施工场地区

工程措施：表土剥离，表土覆盖，土地整治；

临时措施：临时排水沟，临时沉沙池，彩条布苫盖；

4.2 运营期环境空气影响预测与评价

4.2.1 环境空气影响预测

4.2.1.1 多年常规气象数据分析

（1）资料来源

本评价利用衡阳县气象站（57871）1981年-2010年的常规气象统计资料，该统计资料由湖南省气象局提供。衡阳县气象站位于衡阳县西渡镇，地理坐标为东经112°22′01″，北纬26°58′27″，海拔高度90.8m。该气象站距拟建厂址10km，根据环评技术导则，本环评可直接引用该站的气象资料。

（2）气候特征

根据衡阳县气象站统计资料，衡阳县年平均气温18℃，多年平均降雨量1270.4mm，多年平均相对湿度为78%，多年平均风速1.9m/s，多年主导风向为N和NNW、风向频率为17%和21%。

①温度

衡阳县气象站07月气温最高（29.7℃），01月气温最低（5.7℃），近30年极端最高气温出现在2010-08-05（40.8℃），近30年极端最低气温出现在1991-12-29（-7.4℃）。

②风速

衡阳县近30年各月平均风速详见下表。

表4.2-1  1981-2010年衡阳县气象站年平均风速的月变化情况(m/s)

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |

③风向

近30年资料分析的风向玫瑰图，衡阳县气象站主要风向为N和NNW，占38％，其中以NNW为主风向，占到全年21％左右。

图4.2-1  衡阳县气象站（1981-2010）年全年风向频率玫瑰

表4.2-2  衡阳县气象站全年及四季风向频率(%)统计结果（1981-2010年）

| 风向 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 27 | 23 |
| 2 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 27 | 22 |
| 3 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 | 26 |
| 4 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 25 |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 23 |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 17 |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 23 | 16 |
| 10 | 21 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 27 | 20 |
| 11 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 26 | 26 |
| 12 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 27 |
| 全年 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | 22 |

4.2.1.2 大气预测

（1）预测因子

根据项目特点，本次评价预测考虑正常排放工况下废气污染物排放对大气环境质量的影响。根据工程分析相关内容，本项目在正常排放工况下针对粉尘污染因子进行了污染源强核算，选取粉尘为本项目环境空气预测因子。

（2）预测模型

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式对本项目产生的污染物进行估算分析。

（3）评价标准

具体标准值见下表。

表4.2-3  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（μg/m³） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 日均 | 300.0 | 环境空气质量标准（GB 3095-2012） |

（4）预测参数

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），结合本项目的初步工程分析结果，本项目采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级，估算模式参数表见下表。

表4.2-4  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.8°C |
| 最低环境温度 |  | -7.4 °C |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

（5）污染源参数

项目污染源参数见下表。

表4.2-5  面源预测参数表

| 污染源名称 | 面源起点坐标（o） |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度 （m） | 面源宽度 （m） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填埋场 | 112.281727 | 27.027884 | 126.00 | 10 | 10 | 8 | 2920 | 正常工况 | 颗粒物 | 0.0018 |

预测结果见下表。

表4.2-6  填埋场无组织废气污染物估算模式计算结果表

| 下风向距离 | 矩形面源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率 |
| 50.0 | 2.03 | 0.23 |
| 100.0 | 1.41 | 0.16 |
| 200.0 | 0.94 | 0.10 |
| 300.0 | 0.71 | 0.08 |
| 400.0 | 0.59 | 0.07 |
| 500.0 | 0.50 | 0.06 |
| 600.0 | 0.44 | 0.05 |
| 700.0 | 0.39 | 0.04 |
| 800.0 | 0.34 | 0.04 |
| 900.0 | 0.31 | 0.03 |
| 1000.0 | 0.28 | 0.03 |
| 1200.0 | 0.23 | 0.03 |
| 1400.0 | 0.20 | 0.02 |
| 1600.0 | 0.17 | 0.02 |
| 1800.0 | 0.15 | 0.02 |
| 2000.0 | 0.13 | 0.01 |
| 2500.0 | 0.10 | 0.01 |
| 3000.0 | 0.08 | 0.01 |
| 3500.0 | 0.07 | 0.01 |
| 4000.0 | 0.06 | 0.01 |
| 4500.0 | 0.05 | 0.01 |
| 5000.0 | 0.04 | 0.00 |
| 10000.0 | 0.02 | 0.00 |
| 11000.0 | 0.02 | 0.00 |
| 12000.0 | 0.01 | 0.00 |
| 13000.0 | 0.01 | 0.00 |
| 14000.0 | 0.01 | 0.00 |
| 15000.0 | 0.01 | 0.00 |
| 20000.0 | 0.01 | 0.00 |
| 25000.0 | 0.01 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 4.99 | 0.55 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 8.0 | 8.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

由预测结果可知：

正常工况下，填埋产生的无组织废气中，TSP的最大落地浓度为4.99μg/m3，占标率为0.55%，确定本项目的评价等级为三级。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本项目不设置防护距离。

4.2.2 污染物排放量核算

本项目产生的废气均为无组织排放废气，项目无组织废气污染物排放量核算见下表。

表4.2-7  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家污染物排放标准 |  | 年排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m³） |  |
| 1 | 填埋 | 颗粒物 | 定期洒水 | TSP | 0.3 | 2.58 |

4.3运营期地表水环境影响分析

4.3.1 处置规模

项目运营期产生的废水主要是填埋场淋溶液和洗车废水。根据计算，废水日均产生量折合到每天为11m3/d，项目依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液污水处理站处理本项目淋溶液。渗滤液污水处理站选用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统（含UF超滤系统）+NF纳滤膜+RO反渗透膜”；达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准回用于厂区循环冷却用水，不外排，其中浓水回用于烟气处理石灰浆制备用水等。依托工程处理工艺详见下图。

图4.3-1  渗滤液处置工艺流程图

衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理能力为200m3/d，根据衡阳县生活垃圾焚烧项目水平衡可知，衡阳县生活垃圾焚烧项目使用规模为130m3/d，渗滤液处理站处理能力还剩余70m3/d，根据计算，废水日均产生量折合到每天为11m3/d，本项目产生废水占渗滤液处理站剩余处理能的15.71%，完全可以容纳本项目的产生废水。

4.3.2 进水水质达标

根据2020年12月11日，“光大环保能源（宁远）有限公司”委托湖南品标华测检测技术有限公司及成都市华测检测技术有限公司，对螯合后飞灰进行检测，通过下表可知废水水质能满足淋溶液处理站进水水质。

表4.3-1  渗滤液处理站设计进水水质指标表   单位：mg/L

| 进水指标 | CODCr | BOD5 | NH3-N | 石油类 | SS | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计浓度 | 30000 | 10000 | 2000 | 10 | 1500 | 1000 |
| 废水浓度 | / | / | / | / | / | / |
| 进水指标 | As | Cd | Cr | Hg | Cr6+ | Pb |
| 设计浓度 | 0.1~0.25 | 0.01~0.02 | 0.2~0.4 | 0.01~0.03 | 0.5~1 | 0.1~0.3 |
| 废水浓度 | 0.00351 | ND | ND | ND | ND | ND |

4.4 运营期声环境影响预测与评价

本项目的噪声源主要由进出场汽车和卫生填埋场作业区的作业机械引起，作业机械有推土机、吊车、汽车、压实机、水泵等。项目主要噪声源的情况见下表。

表4.4-1  本项目主要噪声源

| 工序/生产线 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强dB（A） | 降噪措施 |  | 治理后噪声dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工艺 | 降噪效果 |  |
| 填埋作业 | 自卸汽车 | 移动声源 | 85 | 限速 | / | 85 |
|  | 洒水车 | 移动声源 | 85 | 限速 | / | 85 |
|  | 吊车 | 固定声源 | 85 | / | / | 85 |
|  | 库底潜污泵 | 固定声源 | 85 | 减振、隔声 | 10 | 75 |
| 淋溶液处置 | 潜污泵 | 固定声源 | 85 | 减振、隔声 | 10 | 75 |
| 地下水导排井 | 地下水导排潜水泵 | 固定声源 | 85 | 减振、隔声 | 10 | 75 |

备注：项目夜间不运营仅有潜污泵产生噪声。

4.4.1 预测模式

噪声预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的几何发散衰减模式进行计算。本次环评声源声级以表4.4-1给的最终排放值为模拟参数进行模拟计算。模拟过程考虑了几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）和地面效应（Agr），未考虑声传播过程中的方向性衰减和厂房建筑的阻挡衰减等。

（1）声源在预测点产生的噪声贡献值（Leqg）计算公式：

Leqg=10lg1Ttti100.1LAi

式中：

Leqg— 声源在预测点的噪声贡献值，dB（A）

LAi  — i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB（A）

T   — 预测计算的时间段，s

ti    — i声源在T时间段内的运行时间，s

（2）预测点的噪声预测值（Leq）计算公式：

Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb

式中：

Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）

Leqb—预测点的背景值，dB（A）

（3）户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

根据声源声功率级、户外声传播衰减，计算预测点的声级：

LPr=LW+Dc-Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

Lw —由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv —几何发散引起的衰减，dB；

Aatm —大气吸收引起的衰减，dB；

Agr —地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc —其他多方面效应引起的衰减，dB。

根据参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级：

LPr=LP（ro）+Dc-Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

DC —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv —几何发散引起的衰减，dB；

Aatm —大气吸收引起的衰减，dB；

Agr —地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc —其他多方面效应引起的衰减，dB。

（4）预测点的A声级LA（r）：

式中：

Lpi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB

ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB

（5）在只考虑几何发散衰减时，可用下式计算：

LAr=LAr0-Adiv

LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。

（6）衰减项计算

点声源的几何发散衰减（Adiv）按下式计算：

Adiv=20lgrr0

空气吸收引起的衰减（Aatm）按下式计算：

Aatm=ar-r01000

地面效应衰减（Agr）按下式计算：

Agr=4.8-2hmr17+300r

式中：

r—声源到预测点的距离，m

hm—传播路径的平均离地高度，m

其他多方面原因引起的衰减（Amisc）包括通过工业场所或房屋群的衰减等。

（7）室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

（8）如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。

4.4.2 预测结果

使用上述声环境影响预测模式，厂界噪声预测结果见下表。

表4.4-2  厂界噪声贡献值预测结果单位：dB（A）

| 位置 | 昼间贡献值 | 夜间贡献值 | 标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 52.1 | 41.7 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 厂界西 | 50.3 | 39.9 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 厂界南 | 51.7 | 41.3 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 厂界北 | 57.1 | 46.7 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

表4.4-3  居民点预测结果单位：dB（A）

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 庵子贡献值 | 42.4 | 32.0 |
| 庵子背景值 | 55.1 | 44.8 |
| 庵子叠加值 | 55.3 | 45.0 |
| 标准值 | 60 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

从上表可知，项目建成后夜间不作业仅潜污泵工作，主要噪声设备昼夜间对厂界的影响小，可使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准的要求。离场区最近居民点预测叠加值能满足声环境质量标准2类标准值。因此，本项目的噪声对填埋场周围的声环境的影响很小。

4.5 运营期固体废物影响分析

本项目运营期固体废物主要为：生活垃圾，由于项目拟定劳动定员9人，不设置管理区，不新增员工，依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目现有员工，不新增生活垃圾。

综上所述，本项目产生的固体废物不外排，固体废物处理处置严格按照有关规定进行落实，在加强日常监督管理下，不会对环境产生二次污染，对环境影响小。

4.6 运营期生态环境影响分析

4.6.1 土壤污染对生境的影响

土壤污染与大气、水体污染有所不同，它是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物（如家禽家畜）乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康，是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。各种有毒有害污染物通过多种途径进入土壤中，参与生态系统的物质循环过程，沿着食物链逐级传递和流动，通过生物富集作用，在生物体内不断浓缩和累积，形成危害性递增的污染流。土壤一旦遭受污染后，不但很难得到清除，而且随着有毒有害污染物的逐年进入而不断在土体中储蓄，有些污染物甚至在土体中可能转化为毒性更大的化合物。

根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。本项目淋溶水利用现有填埋场垃圾渗滤液处理站处理达标后纳入市政管网进入污水处理厂处理。因此，项目运行期废水对土壤造成的污染很小，土壤污染主要以固体废物污染型为主，从而使局地土壤环境质量逐步受到污染影响。据《土壤污染及其防治》（夏立江等主编，华东理工大学出版社，2001）等有关资料分析判断，垃圾可能释放的土壤污染物主要为汞、砷、镉等金属化合物（主要是通过垃圾焚烧过程高温挥发作用进入大气后降入土壤）、颗粒物（粉尘）、酸性气体（HCl、HF、SOx、NOx等）和有机剧毒性污染物（二恶英、呋喃等）四大类。根据工程分析，本项目为固化飞灰填埋，没有焚烧过程，因此散发到空气中的气体主要是填埋作业产生的扬尘，不含有汞、砷、镉等金属化合物和有机剧毒性污染物（二恶英、呋喃等）。因此认为本项目运行期生产活动在正常情况下，基本没有从大气干、湿沉降等途径进入其周围较土壤中的金属化合物和非金属无机物等污染物，但如果填埋场地管理不善，渗滤液泄漏也会对场区外围附近土壤造成污染，其通过食物链而危及动植物产品质量和人群健康的问题应引起高度重视。

4.6.2 废水对周边植被的影响

废水对植物的影响表现在两个方面，一方面是有害物质直接被植物（作物）根系吸收而影响作物的生长、产量和品质，另一方面会引起土壤物理、化学和物理化学性状发生一系列的变化，并且在水的下渗过程中，有害物质从表土到心土至底土甚至再往下迁移至地下水。根据调查，项目周围以林地为主，农田距离较远。从前面的工程分析可知，本 项目建成后根据工程分析，本项目的污水为填埋场的淋溶水，污染因子为COD、BOD5和氨氮，淋溶水由厂区收集处理达标后由专门管道引至渗滤液处理站处理，因此，正常运营情况下，本项目运营期废水对厂区周围植被影响不大。

4.6.3 景观影响分析

4.6.3.1 恢复稳定性分析

自然系统的恢复稳定性，是根据植被净生产力的多少度量的。如果植被净生产力高，则其恢复稳定性强，反之则弱。项目实施后，土地利用类型中除建设用地外，其他都有不同程度的减少，然而由于本项目占用评价区面积很小，不会对自然生态系统的结构和功能造成太大的影响。

4.6.3.2 抗阻稳定性分析

（1）景观异质性变化分析

本项目建成后，评价区内土地利用格局发生一定变化。对区域自然体系生态完整性的影响由工程占地引起，建设用地面积增加，其他地类即乔木林地、竹林地、坑塘水面等则相应减少，整个评价区的绿地面积减少，导致区域自然生态体系生产能力和稳定状况的发生改变，对本区域生态完整性具有一定影响。

（2）阻抗稳定性分析

自然系统的阻抗稳定性是由系统中生物组分异质性的高低决定的。异质性是指一个区域里（景观或生态系统）对一个种或更高级的生物组织的存在起决定作用的资源（或某种性质）在空间或时间上的变异程度（或强度）。由于异质性的组分具有不同的生态位，给动物物种和植物物种的栖息、移动以及抵御内外干扰提供了复杂和微妙的相应利用关系。另一方面，异质化程度高的自然系统，当某一斑块形成干扰源时，相邻的异质性组分就成为了干扰的阻断，从而达到增强生态体系抗御内外干扰的作用，有利于提高体系生态稳定性。

项目建成后，受占地影响最大的是林地，但相对于评价区的林地来说，占用面积的仅较小，因而对于评价区的生物组分异质性影响极小。

（3）景观视觉影响

本项目用地红线内原有的生态景观后期将被人工建筑所取代，在填埋场运营初期由于场区防渗的需要，将会有大面积的粘土裸露，影响景观环境。鉴于项目区周边无风景名胜区和居民点等分布，项目区也不位于过境道路视域范围内，因此项目运营过程中的景观环境影响较为有限。项目封场后将采取绿化等措施，其景观环境影响将得到一定程度地缓解。

4.6.3.3 景观格局分析

本次对评价范围内在项目建设前后的景观指数分别进行计算分析，得到结果如下。

表4.6-1  评价区建设前后的斑块类型级别指数一览表

| 斑块类型 | CA |  | PLAND |  | LPI |  | IJI |  | AI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建前 | 建后 | 建前 | 建后 | 建前 | 建后 | 建前 | 建后 | 建前 | 建后 |
| 林地 | 62.26 | 60.53 | 57.49 | 55.90 | 49.77 | 48.18 | 75.48 | 75.04 | 99.63 | 99.61 |
| 田园 | 13.55 | 13.55 | 12.51 | 12.51 | 7.56 | 7.56 | 78.84 | 78.84 | 99.34 | 99.34 |
| 草地 | 10.59 | 10.59 | 9.78 | 9.78 | 3.66 | 3.66 | 75.25 | 75.25 | 98.07 | 98.07 |
| 人造地表 | 18.65 | 20.42 | 17.22 | 18.86 | 15.03 | 16.67 | 69.00 | 68.41 | 99.29 | 99.33 |
| 水域 | 3.24 | 3.18 | 2.99 | 2.94 | 0.38 | 0.38 | 74.02 | 74.80 | 98.55 | 98.55 |
| 荒地 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 60.67 | 60.67 | 95.58 | 95.58 |

表4.6-2  评价区建设前后的景观级别指数一览表

| 项目 | CONTAG | SHDI | AI |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设前 | 64.77 | 1.21 | 99.35 |
| 建设后 | 64.27 | 1.23 | 99.34 |

由以上计算结果可知：

（1）从斑块类型级别分析。项目建设前后，评价区的斑块面积和占比变化幅度较小，总体以林地变化幅度较大；最大斑块中林地斑块减小、人造地表斑块显著增大，说明本工程大幅增加了人造地表斑块的占比；从斑块分布的隔离及聚集度来说，人造地表的隔离度减少幅度相对较大，聚集度则增加幅度相对较大，说明受本工程建设影响，评价区内的人工地表在空间分布连续性上将会增加，但对其他斑块的总体影响幅度不大。

（2）从景观级别分析。受工程建设影响，评价区蔓延度指数降低0.77%，说明景观破碎化程度增加不明显；香农多样性指数升高1.65%，说明各景观类型分布更加均衡；聚集度指数微弱减少0.01%，主要是林地连续性降低所致。从指数变化程度来看，评价区景观格局指数总体变化幅度较小，受影响小。

4.7 营运期地下水影响预测与评价

4.7.1 区域地质概况

4.7.1.1 区域地层岩性

根依据区域资料《湖南省衡阳地区水文地质工程地质环境地质综合勘查报告（1：5万）》、《湖南省衡阳地区水文地质工程地质环境地质详查报告（1：5万）》等（资料来源于中华人民共和国地质矿产部专报——《湖南省地质志》 （1982.7）之《中华人民共和国湖南省构造体系图》），衡阳处于湖南凹形面轴带部分。周围环绕着古老宕层形成的断续环带的岭脊山地，内镶大面积下第三系丘陵台地，构成典型的盆地形势。衡阳盆地南高北低。盆地南面地势较高，1000米以上的山中东西连绵数十公里；盆地北面相对偏低，整个地形由西南向东北复合倾斜，而盆地由四周向中部降低，四周山丘围绕，中部平岗丘交错。盆地处于新华夏系第二沉降带南段，略呈北北东向展布，为燕山运动的产物，是新华夏系构造与南北向构造、祁阳弧形构造复合的结果，其构造类型为断坳型盆地。在中生代末期形成并堆积了一套第三系泥岩，经历约2亿年发展史，后受喜马拉雅运动影响而和缓抬升，经长期风化与流水侵蚀，多形成海拔150～200米，比高60～100米的波状丘陵地貌，周围为海拔300～400米，以至500～1000米以上由各类古老岩层及花岗岩体组成的断续岭脊所环绕。该盆地为一向南开敞、向北收缩的八字型内陆湖盆地，西、北、东三面多山，海拔标高一般为500～1200m，中部为“红盆”丘陵区，海拔标高介于100～200m之间。场地内构造形迹不甚发育，岩层层面稳定、岩体整体性总体较好，未发现明显的新构造运动痕迹。

拟建场区属于新华夏构造体系中，拟建工程场地内无活动性断层，区域构造对拟建工程建设无大的影响， 属相对稳定地块。该区自第四系以来，地质构造运动进入相对稳定期，其特征表现为剥蚀、侵蚀构造低山和丘陵地貌。

4.7.1.2 区域构造

根据1:20万衡阳幅区域地质资料及湖南省区域地质志，评估区在区域构造上处于新华夏系构造形成的拗陷盆地内，衡阳断陷盆地中部。该盆地基底稳定，呈北东向延伸，总体为一近南北向的隐伏平缓向斜构造，断裂、褶皱较发育，主要发育北北东向构造、北东向构造以及伴生成分的北西向构造，区域地质构造简单

据区域地质资料，本区域新构造运动的主要形式是整体抬升运动。自早第三系结束陆盆沉积以后，本区域则一直处于缓慢抬升阶段，未见中、上新统的沉积所在。湘江形成于新第三系，此后，地壳呈振荡式上升，在湘江两岸发育有IV级阶地。据湖南省地壳稳定性分区略图，本区位于湘中较稳定-稳定区。

图4.7-1  地质构造示意图

4.7.1.3 区域水文地质

湖南湘东断褶山地丘陵水文地质系统，该区地势东高西低，东部湘赣边界山地由一系列呈北东走向的雁列山地和与其平行的谷地形成平行岭谷地貌。丘陵是本区的最主要地貌形态，其中又以白垩系-下第三系红层岗地，海拔高度小于150m，相对高度小于50m的碳酸盐岩低丘坡地，一系列低缓起伏的红土坡地地形.河流沿岸的河谷宽阔，阶地发育，一般形成河漫滩和6-7级阶地该区地层发育齐全，其中以浅变质岩、碎屑岩、岩浆岩发育最为广泛，占总面积的53.36%，其次为红层30.50%，岩溶零星分布。该区包括3个含水层系统。分别为：

（1）幕府山低山基岩裂隙水含水层系统(V1)，位于湘赣边界山地区北部，幕埠山-连云山呈NE向斜列，东部为浅变质岩、岩浆岩山地，区内含水层系统以基岩裂隙含水为主，占全区的77.79%。其中浅变质岩为主的构状裂隙水，含水贫乏，泉流量0.114-0.863L/s，其次是岩浆岩风化壳网状裂隙水，一般含水贫乏-中等，泉流量0.01-0.089L/s，红层碎屑岩孔隙裂隙水分布在筻口、长平盆地和浏阳地区，多为风化裂隙水，泉流量0.006-0.09L/s，含水贫乏。但在盆地边缘地带的底砾岩可以见到以灰质胶结的砾岩层，已多处发现出水量较大的灰质砾岩裂隙岩溶水，岩溶水主要分布在临湘、浏阳等上古生带向斜盆地，为含水不均的夹层型碳酸盐岩，含水中等的裂隙-岩溶水，大泉流量常见值11.9-19.24L/s，水位埋深小于30m。

（2）湘潭-永兴低山丘陵裂隙-岩溶水含水层系统(V2)，位于湘赣边界山地之西，洞庭湖平原之南，西与雪峰山脉相邻，沿湘江中、下游发育的湘东丘陵河谷区。总地势为一南高北低的长条形盆地，地貌类型多样，山地、丘陵、河谷冲积平原都有较大分布。河谷冲积平原主要分布在湘江及其支流两岸，普遍有较重要的孔隙水含水层分布。长沙附近往北至洞庭湖平原为大片分布区，多以泉水形式存在，在一些含水层厚度大，岩层结构复杂地段，存在着一定水头的承压水。在大托铺以西和湘江东岸，靳江河两岸，浏阳河两岸的河滩和I级阶地含水量丰富-较丰富。地下水位埋深0.5-0.8m，含水层厚度1.2-9.3m。大托铺机场、坪塘、东塘的3级阶地(白沙井组)地下水埋深0.68-7.24m，含水厚度2.06-8.07m，石碑岭、新开铺一带4-5级阶地水量中等，地下水位埋深5.36-17.06m，含水层厚度6.13-18.95m。浅变质岩与岩浆岩在本区分布最为广泛，占总面积的49.7%，均以含水贫乏的构造裂隙和风化裂隙为主，水量贫乏一般单井出水量小于100m3/d，局部地段如构造破碎带或断层阻水带形成脉状富集带也有较大的出水量，大都可达1000m3/d.

（3）衡阳红层盆地裂隙孔隙-裂隙水含水层系统(V3)，位于湘江中游、湘江干流及其支流耒春陵水、蒸水在此汇合，该地区地下水类型单一，红层碎屑岩孔隙裂隙水占总面积的86.3%，富水性中等，具有承压性；其次为河谷阶地中的松散岩类孔隙水占11.4%，以全新统具二元结构的漫滩相砂砾层含水性较好，砾石层厚度0.44-23.60m，富水性中等，水位埋深0.18-9.18m，阶地含水砂砾层一般含水贫乏，水位埋深0-16.43m，其它类型面积小，且分布零星。

本项目区域水文地质属于湘东断褶山地丘陵水文地质系统中衡阳红层盆地裂隙孔隙-裂隙水含水层系统。

4.7.2 项目区地质概况

4.7.2.1 地层岩性

根据本次野外勘察结果，结合室内土工试验，场地地基土自上而下描述如下：

（1）耕表土层：褐黑色，主要由稻田、水塘淤泥质粘土、耕植土地组成，间含有草根、树根、砾石等，结构松散，湿。全场地分布。

（2）粉质粘土层：褐黄色，紫红色，含有少量的铁锰质，可-硬塑状，饱和态。无摇震反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，局部分布。

（3）强风化砾岩、砂岩、泥质砂岩层：紫红色砾岩、粗砂岩夹泥岩为主，结构大部分破坏，风化裂隙很发育，岩体破碎，干钻钻进困难，取芯不完整呈碎块状。岩体完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为V级。

（4）中风化砾岩、砂岩、泥质砂岩层：紫红色砾岩、砂质、粗砂岩夹泥岩为主，风化裂隙发育，岩芯破碎至较完整，砂质、粉砂质、泥质结构，钙、泥质胶结，中~厚层状构造为主，局部薄~中厚层状构造,结构面结合性一般。岩体完整程度为较破碎至较完整，岩体基本质量等级为IV级。

4.7.2.2 水文地质概况

根据区域水文地质条件及本次勘察查明，拟建场地地下水类型主要分为松散岩类孔隙水、砂岩孔隙裂隙水、基岩裂隙水三种类型，现分述如下：

（1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水主要赋存于主要赋存于第四系全新统耕植土、淤泥或淤泥质粘土混合体及残坡积粘性土体中，透水性较差，含弱孔隙潜水，水位及水量随季节变化明显，当地居民挖井主要取自该层地下水，为老百姓饮用水主要来源。该地下水主要接受大气降水和地表水补级，径流条件差，径流方向为流向山坡低洼处，常以下降泉或垂直渗入的方式进行排泄。勘察时初见水位为0.5-0.8m，稳定水位为0.5-0.8m，标高为95.07-119.44m。

（2）砂岩孔隙裂隙水

主要埋藏于白平系上统戴家坪组砾岩与砂砾岩、粗砂岩及白平系下统东井组泥岩、粉砂岩为主夹砂砾岩、长石石英砂岩中，水量贫乏~中等，泉流量一般小于1L/S，主要接受大气降水补给，其次接受地表水和上层孔隙水补给，动态变化较大。地下水在裂隙、孔隙中径流，属孔隙裂隙层间水，径流条件一般较差，地下水循环交替较为迟缓，常通过风化裂隙呈片状渗出，排泄于小溪，其次以下降泉形式排泄。

（3）基岩裂隙水

主要赋存于侏罗系高家田组石英砂岩、粉砂岩、页岩、砂质泥岩夹石英砾岩中，岩石结构致密，较坚硬~较软，节理裂隙较发育部分被泥质充填，但向深部逐渐尖灭，故岩层的透水性较差，水量贫乏。根据区域水文地质报告知，泉井流量最大 6.28L/S，一般0.01~0.1 L/S，最小 0.001L/S。主要接受大气降水补给，在分水岭两侧向低洼谷地带流动，地下水水力坡度较小，径流条件较差。

（4）地下水补给、径流、排泄特征

孔隙水主要接受大气降水和地表水补级，径流条件差，径流方向为流向山坡低洼处，常以下降泉或垂直渗入的方式进行排泄。

岩孔隙裂隙水主要接受大气降水补给，其次接受地表水和上层孔隙水补给，动态变化较大。地下水在裂隙、孔隙中径流，属孔隙裂隙层间水，径流条件一般较差，地下水循环交替较为迟缓，常通过风化裂隙呈片状渗出，排泄于小溪，其次以下降泉形式排泄。

基岩裂隙水主要接受大气降水补给，在分水岭两侧向低洼谷地带流动，地下水水力坡度较小，径流条件较差，场址区地下水总体为自北东向南西，流向沟谷，然后汇集于演波水。场址区及附近没有发现大规模抽取地下水活动。

厂区水文地质图详见附图9。

4.7.3 地下水环境影响预测概述

4.7.3.1 预测评价工作概述

按《地下水导则》相关要求，本次地下水环境影响评价级别为一级，根据建设项目自身性质及其对地下水环境影响的特点，为预测和评价建设项目各实施阶段（建设期、运营期及服务期满后）对地下水环境可能造成的影响和危害，并针对这种影响和危害提出防治对策，从而达到预防与控制环境恶化，保护地下水资源的目的，本次工作将采用数值模拟法进行预测与评价。

总体思路是：在对评价区水文地质条件综合分析的基础上确定模拟范围，通过合理概化边界条件、地下水流动特征及含水层系统结构，建立评价区的水文地质概念模型，进一步通过对模拟区三角剖分、空间离散、高程插值及非均质分区后进行水文地质参数赋值，从而构建地下水渗流数值模型，利用已有的水位观测资料，完成水流模型的识别验证，得到天然情况下模拟区地下水初始流场。针对场区工程特点，选取典型预测因子，设计不同的情景状况，在地下水渗流数值模型的基础上耦合污染物运移方程，得到地下水溶质运移模型，使用此模型对情景状况进行预测，将得到的预测结果叠加环境现状值，并利用水质标准进行评价，进而模拟评价环保措施的有效性，最终得到地下水环境评价结论。

4.7.3.2 水文地质概念模型

水文地质概念模型是把含水层或含水系统实际的边界性质、内部结构、渗透性能、水力特征和补给排泄等条件进行合理的概化，以便可以进行数学与物理模拟。科学、准确地建立水文地质概念模型是地下水环境影响预测评价的关键。

根据现场调查，本项目地层岩性主要由第四系粘性淤泥质土、粉质粘土、砾砂层，下伏基岩为白垩系泥质粉砂岩为主，根据地下水环境现状调查与相关水文地质资料，评价区地势南高北低，主要以第四系松散岩类孔隙水含水层为主，主要接受大气降水。

据此，项目区南侧以山脊线为界，确定为零通量边界；北侧以山谷沟口与耒水交界处为界，确定为地下水通量边界，其余方向以山脊线为界，上层为大气降雨补给边界，圈定了本次评价范围，如下图所示。

总的来说，将整个单元概化为非均质、各向异性、三维非稳定流的水文地质概念模型。

4.7.3.3 数学方程与求解平台

通过对水文地质概念模型的分析，依据渗流连续性方程和达西定律，建立模拟建区地下水系统水文地质概念模型相对应的三维非稳定流数学模型：

，

，

，

式中，Ω：地下水渗流区域，量纲：L2；

H0：初始地下水位，量纲：L；

H1：指定水位，量纲：L；

S1：第一类边界；

S2：第二类边界；

μs：单位储水系数，量纲：L-1；

Kxx，Kyy，Kzz：分别为x、y、z主方向的渗透系数，量纲：LT-1；

w：源汇项，包括蒸发，降雨入渗补给，井的抽水量，量纲：T-1；

q（x，y，z，t）：表示在边界不同位置上不同时间的流量，量纲：L3T-1；

：表示水力梯度在边界法线上的分量。

上述数学控制方程的求解平台采用DHI-WASY公司开发的基于有限单元法的FEFLOW（Finite Element subsurface FLOW system）软件。

自20世纪70年代问世以来，FEFLOW经过不断的发展已成为世界上功能最齐全、技术最先进的交互式三维地下水模拟分析软件。广泛应用于地下水及渗流介质的二维、三维流量、溶质运移、热传递、变密度及变饱和模拟。

它可有效描述与时间空间分布相关的地下水污染物质及其反应过程、评估化学污染物在含水层中的运移时间和持续时间，可用于规划地下水监测方案，评估地下水防治及应急处置措施的有效性，并指导、优化相关防控工程的设计方案。

4.7.3.4 初始网格与地质模型

基于FEFLOW平台，输入模拟区域矢量数据并转化为supermesh结构，利用Advancing Front剖分方法，将区域离散为不规则三角剖分网格，剖分过程严格遵循Delaunay法则，使三角网格内的三角形内角角度为锐角，三边长度尽量相等，三角形网中任三角形的外接圆范围内不会有其它点存在，在散点集可能形成的三角剖分中，Delaunay三角剖分所形成的三角形的最小角最大。

最终得到模拟区初始二维剖分结果如图5.2.1中（1）所示，其中结点数45142个，有限单元数89618个。

根据水文地质概念模型，地质模型共分为三层（layer）四片（slice）。

第一层：第四系表层；

第二层：第四系松散岩类孔隙水底层；砂岩孔隙裂隙水顶层；

第三层：砂岩孔隙裂隙水底层、基岩裂隙水顶层；

第四层：基岩裂隙水底层（隔水层顶板）；

其中地表高程数据采用ASTER GDEM数据（数据来源于中国科学院计算机网络信息中心科学数据中心），孔隙潜水含水层底板高程根据工勘资料进行概化类比得到，输入FEFLOW后，即可建立模拟区三维地质模型，如下图所示，其中结点数180568个，有限单元数268854个。评价区三维地质结构如下图所示。

（1）模拟区二维网格剖分

（2）模拟区三维网格剖分

图4.7-2  评价区网格剖分示意图

4.7.3.5 边界条件与初始参数

边界条件的概化是建立水文地质数值模型的一项复杂而重要的基础工作，边界条件处理的正确与否，直接关系到是否能够真实的刻画地下水渗流场。概化的关键内容就是边界的性质（类型）和边界条件的控制程度。根据前述水文地质概念模型结合已有各类水文地质资料，确定本次模拟评价区边界条件如下：

①四周边界

南边界：以河流边界为界，确定为地下水通量边界；

其他边界：以山脊线为界，确定为零通量边界。

②上边界为降水补给、蒸发。

模拟区四周边界如图所示。

图4.7-3  模拟区边界条件示意图

本次模拟工作所用到的初始水文地质参数主要依据现场水文地质实验及其资料，取值如下表。

表4.7-1  评价区水文地质初始参数取值表

| 参数 | 松散岩类孔隙水 | 砂岩孔隙裂隙水 | 基岩裂隙水 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kxx（m/d） | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| Kyy（m/d） | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| Kzz（m/d） | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 给水度 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |

4.7.3.6 识别验证与初始条件

（1）技术思路

数值法求解地下水非稳定流动问题需要给出初始条件，即每个结点在计算初始时刻的水头，作为后续计算的初始流场。而对于网格剖分后形成的如此庞大数目的结点，实际的水位观测数据显然无法满足。因此，需要采取一定的处理技术来获取模拟对象的地下水初始流场。

科学的处理方法是将模拟区边界条件、参数分区、参数取值等输入模型，经过稳定流计算得到此套模型设置参数下的模拟区天然流场，在此基础上，利用模拟区内多期次的地下水补给量、地下水水位静态和动态数据等资料，进一步开展参数识别和模型验证等工作，将最终获得的，能表征模拟区地下水流动特征的天然流场作为地下水渗流模型的初始条件。

此过程中参数识别与模型验证是保证地下水渗流模型可信的重要工作。因为地质体的非连续、非均匀特点，模型中的各类参数远远无法表达一套含水层的本身特性，在此情况下，需要对模型参数进行识别，通过参数的调整来寻找某组等效值，使得使用等效值的含水层整体特性逼近真实的含水层特性，即参数识别是一个调整模型输入参数，直到模型输出变量（或因变量）与野外观测值达到适当匹配程度的过程。而当完成识别工作后，需要对模型结果进行验证，主要原因是参数识别是一个非唯一性的过程，即很多参数组合可能显著不同，但都够提供与观测值同等合理匹配的模拟结果。

一般情况下，掌握多期次、长时间序列的地下水补给量和水位动态资料是极为困难的，本项目亦不例外，以某期次的水位统测为主。在此情况下，参考《地下水环境影响预测评价中数值模型的关键问题探究》等期刊文献，采取的技术思路是，利用现状调查中的水位统测资料完成参数识别工作，并根据水文地质专业经验，采用定量和定性的分析方法，对非稳定流状态下水位观测点的水位变化、流场整体趋势、模型水均衡等方面进行专业判读，验证模型的整体稳定性和可靠性，以把握渗流模型是否从宏观整体上符合水文地质条件及地下水流动特征。

（2）识别验证

基于以上技术思路，利用正演试错法，反复调整需要识别的参数，输入模型并执行正演模拟，直到模型结果与现状调查中的水位观测点拟合程度较好为止。

在参数识别基础上，调整模型为非稳定流模式，设置时间为30年，观察水位观测点的动态特征，并记录模型水均衡数据。对出现水动态异常、水均衡失稳等情况的识别结果，重新开展参数识别，直到识别结果能通过验证工作的检验。

图4.7-4  水位观测点分布图

上述技术工作中所采用的观测点分布如图所示，最终得到的识别与验证结果如下。根据拟合结果，取表所示参数值时流场水位与水勘孔、水井水位拟合较好。

表4.7-2   模型中水文地质参数拟合表

| 参数 | 松散岩类孔隙水 | 砂岩孔隙裂隙水 | 基岩裂隙水 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kxx（m/d） | 0.55 | 0.4 | 0.1 |
| Kyy（m/d） | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| Kzz（m/d） | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 给水度 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |

依据识别后的参数，水位拟合情况如图所示。

图4.7-5  初始流场水位拟合折线图

（3）初始条件

通过以上技术工作，经过识别验证后的、可作为初始条件的地下水流场如下图所示。可以看到识别验证后的地下水流场基本符合实际水文地质条件，基本反映了地下水流系统的流场特征，可以此为基础开展后续地下水环境影响预测评价工作。

图4.7-6  初始流场示意图

4.7.3.7 地下水环境影响预测模型

由于污染物在地下水中的迁移转化过程十分复杂，存在包括吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用。本次预测评价本着风险最大原则，在模拟污染物扩散时并不考虑吸附、化学反应等降解作用，仅考虑典型污染物在对流、弥散作用下的扩散过程及其规律。

（1）数学方程

溶质运移的三维水动力弥散方程的数学模型如下：

∂C∂t=∂∂xDxx∂C∂x+∂∂yDyy∂C∂y+∂∂zDzz∂C∂z-∂μxc∂x-∂μyc∂y-∂μzc∂z+f

Cx，y，z，0=C0x，y，zx，y，z∈Ω，t=0

式中，右端前三项为弥散项，后三项为对流项，最后一项为由于化学反应或吸附解析所产生的溶质的增量；Dxx、Dyy、Dzz分别为x、y、z三个主方向的弥散系数；μx，μy、μz为x、y、z方向的实际水流速度；c为溶质浓度，量纲：ML-3；Ω为溶质渗流的区域，量纲：L2；c0为初始浓度，量纲：ML-3。

（2）模型参数

弥散度是研究污染物在土壤及地下水中迁移转化规律的最重要参数之一，弥散系数D是反映渗流系统弥散特征的一个综合参数，忽略分子扩散时，它是介质弥散度仅和孔隙流速V的函数。在地下水溶质运移方程中，表征含水层介质弥散特征的参数是水动力弥散系数，它可表示为：

Dij=αTVδij+αL-αTVi VjV

式中：αL，αT分别为纵向和横向孔隙尺度弥散度，是仅与介质特性有关的参数。

大量的室内弥散试验结果表明，纵向弥散度一般为毫米量级，称为孔隙尺度的水动力弥散作用，而实际上野外试验所得出的弥散度远远大于在试验室所测出的值，相差可达4-5个数量级，野外得到的弥散度随研究问题尺度的增大而增大，并随着溶质运移时间而增大，这种空隙介质中弥散度随着溶质运移距离和研究问题尺度增大而增大的现象称为多孔介质水动力弥散的尺度效应。对于造成水动力弥散尺度效应的原因，目前人们趋于一致的看法是：野外条件下介质的不均匀性造成了室内试验结果与野外试验结果之间的巨大差别。

水动力弥散尺度效应的存在为模拟和预测地下水中溶质在介质中的运移规律带来了困难。本次溶质运移模型中弥散度的确定主要依据是Geihar等（1992）对世界范围内所收集的59个大区域弥散资料进行的整理分析。按照偏保守原则，最终确定的溶质运移模型参数见下表。

表4.7-3  溶质运移模型参数表

| 参数 | 第四系孔隙含水层 |
| --- | --- |
| 纵向弥散度（m） | 10 |
| 横向弥散度（m） | 10 |
| 有效孔隙度 | 0.3 |

4.7.3.8 预测时段

根据本项目特点，施工期污染较小，主要产污时段为运营期，故选取20年为总模拟时间。计算时间步长为自适应模式，保存记录第100天、1000天和每年的模拟预测结果，共计22个时间点的数据，为污染物迁移规律的分析工作提供数据支撑。

4.7.3.9 预测因子

本次评价是在填埋场事故状况下，防渗层失效的情况下，开展预测评价。

依据地下水环境影响识别，对废水收集中主要污染特征因子最大浓度值计算标准指数，其中砷、锌、汞标准指数最大，故选取砷、锌、汞作为本次废水收集的预测评价因子。

4.7.3.10 情景源强

（1）正常状况

正常状况下，地下水可能的污染来源为废水收集等渗层出现跑冒滴漏，在采取严格的防渗措施的前提下，污水不会渗漏进入地下，对地下水不会造成污染，故依据地下水导则，正常状况情景下不开展预测工作。

（2）非正常状况

模拟情景：根据《环境影响评价技术导则-地下水》，非正常排放情况下，预测源强可考虑防渗层老化情况，对于本项目地下水污染非正常排放源强，考虑填埋场区防渗层的防渗效果变差，污染物发生渗透。

模拟污染物：砷、锌、汞。

污染源概化：连续恒定排放，面源。

泄漏点：填埋场区。

泄漏面积：填埋场区泄露面积50m2

泄漏时间：共20年。

泄漏浓度：砷初始浓度为0.3mg/L、锌初始浓度为100mg/L、汞初始浓度为0.05mg/L。

4.7.6.11 预测重点

将情景与源强输入模型，即可开展预测工作，预测重点主要为不同时段下污染物的影响范围、程度，最大迁移距离。

4.7.4 地下水环境影响预测分析

4.7.4.1 评价原则与评价方法

通过上述预测工作，得到不同情景下的预测结果后，进而开展地下水环境影响评价工作。该工作以现状调查和预测结果为依据，将地下水环境质量现状值叠加进入预测结果后，利用GB/T 14848中的水质标准值对结果进行评价，将叠加后的污染晕按标准限值分为超标和未超标部分，并将超标部分予以显示。

图4.7-7  标准限值下污染晕范围与污染物扩散范围关系示意图

4.7.4.2 非正常状况下填埋场区泄露预测结果的评价结果

（1）砷泄露

假设在填埋场出现渗漏，利用FEFLOW运行溶质运移模型，将水文地质参数、溶质运移参数等代入模型中，其中砷浓度设为0.3mg/L，持续泄漏20年，预测模拟结果的制图工作利用FEFLOW软件完成，数据后处理工作利用ArcGIS软件完成，其中污染晕浓度边界《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准值浓度0.01mg/L为界。污染物下渗进入地下水中，形成超标污染晕，其迁移方向主要受水动力场控制，向西北迁移，污染范围持续扩大，迁移情况见下图所示。下表针对典型时间段，统计了污染晕的运移距离、污染面积。

表4.7-4   砷污染晕情景预测结果

| 污染物种类 | 运移时间（天） | 最远污染距离（m） | 污染面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 100 | 16 | 103 |
|  | 1000 | 35 | 463 |
|  | 3600 | 87 | 2949 |
|  | 7200 | 128 | 8730 |

（2）锌泄露

假设在填埋场出现渗漏，利用FEFLOW运行溶质运移模型，将水文地质参数、溶质运移参数等代入模型中，其中锌浓度设为100mg/L，持续泄漏20年，预测模拟结果的制图工作利用FEFLOW软件完成，数据后处理工作利用ArcGIS软件完成，其中污染晕浓度边界《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准值浓度1mg/L为界。污染物下渗进入地下水中，形成超标污染晕，其迁移方向主要受水动力场控制，向西北迁移，污染范围持续扩大，迁移情况见下图所示。下表针对典型时间段，统计了污染晕的运移距离、污染面积。

##### 表4.7-5  锌污染晕情景预测结果

| 污染物种类 | 运移时间（天） | 最远污染距离（m） | 污染面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 锌 | 100 | 25 | 431 |
|  | 1000 | 67 | 879 |
|  | 3600 | 108 | 3307 |
|  | 7200 | 257 | 18520 |

（3）汞泄露

假设在填埋场出现渗漏，利用FEFLOW运行溶质运移模型，将水文地质参数、溶质运移参数等代入模型中，其中汞浓度设为0.05mg/L，持续泄漏20年，预测模拟结果的制图工作利用FEFLOW软件完成，数据后处理工作利用ArcGIS软件完成，其中污染晕浓度边界《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准值浓度0.001mg/L为界。污染物下渗进入地下水中，形成超标污染晕，其迁移方向主要受水动力场控制，向西北迁移，污染范围持续扩大，迁移情况见下图所示。下表针对典型时间段，统计了污染晕的运移距离、污染面积。

##### 表4.7-6  汞污染晕情景预测结果

| 污染物种类 | 运移时间（天） | 最远污染距离（m） | 污染面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汞 | 100 | 19 | 287 |
|  | 1000 | 43 | 661 |
|  | 3600 | 95 | 3007 |
|  | 7200 | 167 | 10901 |

100d

1000d

3600d

100d

1000d

3600d

7300d

7300d

##### 图4.7-8  非正常状况下砷渗漏超标污染晕迁移结果图

100d

1000d

3600d

100d

1000d

3600d

7300d

7300d

##### 图4.7-9  非正常状况下锌渗漏超标污染晕迁移结果图

100d

1000d

3600d

100d

1000d

3600d

7300d

7300d

##### 图4.7-10  非正常状况下汞渗漏超标污染晕迁移结果图

### 4.7.5 预测评价结论

正常状况下，按地下水环境导则要求采取防渗措施后，污染物不会对地下水造成污染，不进行预测。

非正常状况下，污染物下渗进入地下水中，形成超标污染晕，其迁移方向主要受水动力场控制，向西北迁移，污染范围持续扩大。建议在污染装置下布设防渗措施，并在其下游布设监测井和应急抽排水井，防止地下水污染物对场区外地下水环境造成影响。

4.8 运营期土壤环境影响分析

4.8.1 土壤环境影响识别

本项目为固化飞灰填埋场建设项目，建设期主要为填埋场区、淋溶液收集池的建设，基本不会对土壤环境造成影响。运营期土壤环境影响主要是本项目飞灰在填埋过程中，一是由于雨水渗透淋溶作用对填埋场附近土壤产生有毒有害影响，二是淋溶液收集池破损淋溶液对附件土壤产生影响，三是填埋过程产生的扬尘会对附近土壤产生影响。根据分析，确定本项目对土壤的影响类型和途径见表4.8-1，土壤环境影响源及影响因子识别见表4.8-2。

建设项目土壤环境影响类型与途径见下表。

表4.8-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | / | √ | / |

建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。

表4.8-2  建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程 | 污染途径 | 全部污染指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬尘 | 填埋作业 | 大气沉降 | 颗粒物 | 颗粒物 | 间断 |
| 填埋区 | 填埋 | 垂直入渗 | 重金属 | 重金属 | 事故 |
| 淋溶液收集池 | 淋溶液处理 | 垂直入渗 | 重金属 | 重金属 | 事故 |

4.8.2 土壤环境影响预测与分析

4.8.2.1 预测评价范围和时段

本项目预测评价范围为项目厂区外200m范围内。评价时段主要考虑项目运营期。

4.8.2.2 情景设置

①大气沉降

由于在填埋作业过程中填埋扬尘对土壤的影响取决于风力大小、垃圾类别及填埋方式，风力越大，对附近土壤产生影响的可能性也越大，类比相关资料，风速大于3.1m/s时，1m3固废可产生扬尘0.39kg，根据本区气象资料，风速大于3.1m/s的天数较少，本项目受大风影响较小。根据工程分析，本项目为固化飞灰填埋，没有焚烧过程，本项目螯合后飞灰均用吨袋进行保存，因此散发到空气中的气体主要是填埋作业产生的扬尘，不含有汞、砷、镉等金属化合物和有机剧毒性污染物（二恶英、呋喃等），因此认为本项目运行期生产活动在正常情况下，基本没有从大气干、湿沉降等途径进入其周围较土壤中的金属化合物和非金属无机物等污染物，因此填埋扬尘对附近土壤环境影响较小。

②垂直入渗

本项目填埋场区、及渗滤液收集池均设置为重点防渗区，本次情景主要分析事故状态下渗滤液收集池破裂，泄漏的渗滤液通过破损的防渗层垂直渗入土壤。

本次情景主要分析事故状态下淋溶液收集池破裂，泄漏的淋溶液通过破损的防渗层垂直渗入土壤。

4.8.2.3 预测方法和评价因子

预测方法：本项目土壤评价等级为二级，采用导则附录E中推荐的方法进行预测，具体预测模型如下：

1、一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：C——污染物介质中的浓度，mg/L；

D——弥散系数，m2 /d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿z轴的距离，m；t—— 时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

2、初始条件

3、边界条件

第一类Dirichlet边界条件连续点源情景

非连续点源情景

第二类 Neumann 零梯度边界

评价因子：选取重金属铅为淋溶液池的预测评价因子。

4.8.3 预测结果

本项目预测情景为淋溶液收集池泄漏，淋溶液穿透破损的防渗层垂直渗入土壤中。由项目厂区地勘报告及监测单位地下水井现场查看可知，区域地下水埋深在1m左右，在沟谷中，地下水位与地势高低基本一致，地下水位埋藏浅，因此项目填埋库区和渗滤液池位于潜水面以下，即库底和渗滤液池底部与潜水面间无包气带存在。因此一旦发生渗漏情况，污水将直接进入含水层中，污染物的运移符合饱和流运动规律，因此可以地下水预测结果表征污染物影响的范围和深度。

因此，以上情景预测已在地下水预测分析章节进行评价，本次不在重复论述。

根据工程特点，项目淋溶液收集池为钢筋混凝土结构建筑，抗渗等级为P8，淋溶液内壁刷聚氨酯防水涂层，在服务年限内发生防渗层破损的概率极低，本项目在按照标准要求做好淋溶液收集池防渗，定期对防渗层完整性进行监测。

第5章 环境风险影响分析

环境风险评价是指对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆、放射性等物质泄漏所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，并提出防范、应急与减缓措施。

环境风险评价工作程序如下。

图5-1  环境风险评价工作程序

5.1 评价依据

5.1.1 建设项目风险调查

本项目为固化飞灰填埋场项目，根据项目特征，运营期间主要风险物质为淋溶液，本项目设置有潜污泵，本项目淋溶液采用日清的模式。本次评价按照衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液站检修，本项目淋溶液需要暂存的情况进行核算，按照七天暂存量来核算，最大暂存量为73.78m3。

5.1.2 风险潜势初判

根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表5.1-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定，本项目P的分级确定如下：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

式中：

q1，q2，……，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，……，Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。

计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为Q＜1，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1有三种情况，1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目涉及主要风险物质为淋溶液，最大暂存量为73.78m3。

表5.1-2  本项目环境风险物质数量与临界量比值

| 序号 | 危险物质 | 最大储存/生产现场量（t） | 临界量Q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗滤液 | 73.78 | 100 | 0.74 |
| 合计 |  |  |  | 0.74 |

因此Q=0.74＜1。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

5.1.3 评价等级

本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2008）表1评价工作等级划分，判断本项目环境风险等级为简要分析，具体详见下表。

表5.1-3  环境风险评价工作级别划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV + | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

5.2 环境风险识别

风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质危险性识别和生产系统危险性识别。

物质危险性识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产系统危险性识别范围：主要生产装置、储运系统、公用工程和辅助生产设施、环境保护设施等。

5.2.1 物质风险识别

本项目涉及主要风险物质为淋溶液，最大暂存量为73.78m3。

5.2.2 生产过程风险源识别

①库区防渗层破裂地下水污染风险

由于淋溶液中污染物重金属浓度较高，一旦防渗措施破损等，造成地下水污染。防渗措施主要为水平防渗，水平防渗的破损可能由于填埋过程中，被利器刺破，地下水上涌挤破防渗层等情况下，造成防渗层失效，导致库区淋溶液泄露。

②淋溶液收集池泄漏地下水污染风险

填埋场淋溶液收集池防渗层发生破损，导致污水穿过损坏防渗层通过包气带进入地下水，从而污染地下水，影响地下水水质。

表5.2-1  风险识别一览表

| 环境危险源 | 潜在突发环境事件 | 事故原因 | 产生的环境危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淋溶液 | 泄露 | 防渗池破坏，淋溶液泄露 | 污染土壤环境、地表水环境、地下水环境 |

5.3 环境风险分析

通过环境风险识别，本项目环境风险评价内容主要包括：

（1）填埋区防渗层破裂地下水污染风险；

（2）淋溶液收集池泄漏风险。

5.3.1 库区防渗层破裂地下水污染风险分析

本项目填埋库区内地基做适当处理，并设置防渗系统，防渗系统上设置淋溶液收集导排系统，防渗层下设置地下水导排系统；本填埋库区底部及边坡均采用多层防渗结构，具体防渗结构如下所述。

①填埋场底部防渗衬层结构

本填埋场飞灰填埋区的场底衬层结构如下（由下往上）：

场底地基层（压实度≥96%）

双向型钢塑土工格栅（抗拉强度≥80kN/m）

200g/m2土工滤网

30cm厚地下水碎石（粒径30-50mm）

导流层（局部加盲沟）

0.3m厚的压实细粒土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s）

4800g/m2钠基膨润土垫

1.5mmHDPE土工膜

6.3mm复合土工排水网（含淋溶液检测管）

2.0mmHDPE土工膜

6.3mm复合土工排水网

袋装碎石淋溶液导排层（含淋溶液导排管）

②边坡底部防渗衬层结构

边坡场底衬层结构如下（由下往上）：

边坡地基（压实度94%）

复合土工排水网

4800g/m2钠基膨润土垫

1.5mmHDPE土工膜

复合土工排水网（含淋溶液检测管）

2.0mmHDPE土工膜（糙面）

复合土工排水网

600g/m2长丝无纺土工布

袋装飞灰保护层

在不遭受较大地震、地质裂缝或地址断陷的强外力作用下，防渗层稳固运行，破损泄漏的可能性极小。项目所在区域地震烈度为VII度，抗震性能较好，正常情况下不会发生大的地震。考虑到工程质量出现问题，如防渗膜脱焊、老化或遭受强地质作用情况下，防渗层可能发生破裂，淋溶液下渗进入地下水含水层可能对地下水造成污染，详见地下水环境影响评价章节。

5.3.2 淋溶液收集池泄漏风险分析

本项目淋溶液收集池内设置有两台潜污泵一备一用，能做到淋溶液日清。同时本项目紧邻衡阳县生活垃圾焚烧发电项目厂区，可依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目事故池，在垃圾焚烧发电厂出现淋溶液处理系统失效或极端特大暴雨天气下，可以将淋溶液泵入焚烧厂的事故池，保证淋溶液不外排。

5.4 环境风险防范措施

5.4.1 库区防渗层破裂地下水污染风险防范措施

本项目采取源头控制措施、末端防治措施、污染监控体系、应急响应措施针对库区进行风险防范措施，将库区均划分为重点污染防治区，参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）进行防渗设计、建设，渗层施工过程须由有资质专业工程单位严格按照设计规范施工，敷设、焊接和质量检查工序严格按照相关标准或规程进行。并防止淋溶液泄漏污染地下水，要求设置地下水污染监控井，定期监测地下水水质变化，一旦发生异常需立即开展应急防范措施。

5.4.2 淋溶液泄漏环境风险防范措施

为防止淋溶液泄漏造成地下水污染，要求采取如下防范措施：

（1）防渗层施工过程须由有资质专业工程单位严格按照设计规范施工，敷设、焊接和质量检查工序严格按照相关标准或规程进行；

（2）充分考虑淋溶液对防渗材料的腐蚀性，经常维修检测管线、闸门及泵等导流系统部件，降低风险发生概率；

（3）充分勘察项目厂址地层结构及地质构造，根据工程勘查结果合理设计施工方案，充分考虑地基对防渗层性能的影响，以降低地质应力造成防渗层破损的风险；

（4）设置淋溶液事故排放收集处理系统，淋溶液收集池容积设计能够满足事故排放情况下收集能力，并考虑一定的安全系数；

（5）为防止淋溶液泄漏污染地下水，要求设置地下水污染监控井，定期监测地下水水质变化，一旦发生异常需立即开展应急防范措施。

5.5 应急预案

风险事故应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。项目运营后，需编制环境风险应急预案。本项目应急预案应与生活垃圾焚烧发电项目应急预案相衔接。

5.5.1 应急救援指挥部的组成、职责和分工

（1）指挥机构

公司成立突发环境事故应急指挥领导小组，由总经理担任领导小组的组长，副总经理任副组长，协助总经理组织全厂的应急救援工作，下设应急办公室，由安全安环部兼管，负责日常监控、报告突发环境事件、协调一般事故的处置。

发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，负责全厂的应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在生产调度室。若组长和副组长均不在现场时，由生产部部长和安环部部长为临时指挥和副总指挥，全权负责应急救援工作。

（2）职责

指挥机构及成员的职责如下表所示。

表5.5-1  应急组织机构成员和职责表

| 机构 | 组成 | 具体职责 |
| --- | --- | --- |
| 应急指挥小组 | 总指挥 | 1）负责组织指挥全场的应急救援工作； 2）配置应急救援的人力资源、资金和应急物资； 3）及时向政府有关部门报告事故及处置情况，接受和传达政府有关部门关于事故救援工作的批示和意见； 4）配合、协助政府部门做好事故的应急救援。 |
|  | 副总指挥 | 1）协助组长负责应急救援的具体指挥工作； 2）做好事故接警、报警、情况通报及事故处置工作指挥； 3）负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作指挥； 4）负责设施抢险、抢修的现场指挥； 5）负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作指挥。 |
| 现场处置领导小组 | 抢险救援组 | 1）迅速分析、判定引发事故的基本原因、事故的类别、事故性质及其波及范围和制约因素等基本状况，对事态发展的趋势和可能导致的事故后果快速作出初步判断，并向现场指挥部提供应急意见； 2）迅速制定施救的方案，并立即投入扑救，做到先救人后抢险； 3）快速实施施救方案和应对措施，适时调整更为有效的扑救方式和处置方法，迅速控制和遏制火势蔓延或加剧。 4）尽快查明和确定事故源头，并设法排除或转移，防止事故加剧和扩大。 5）迅速确定厂区周围或相邻的且需要立即转移和排除的各种危险性较大的或具有易燃易爆的和有毒有害的设备、设施与物质。 6）快速摸清或查明受伤人数和受害程度及其所处方位，并迅速部署施救方案和措施，且立即投入紧急援救。 7）在确保救援人员自身安全的情况下救援受害者并转移至安全地带。 8）当判定靠自身的力量无法控制和消除险情而确定需要外援时，即刻向应急指挥部报告，且协助做好衔接与配合等相关事宜。 9）当救援工作终结后，应检查现场是否存在危化品泄漏现象，防止再次引发环境灾害，对事故现场进行处理，清除残留的有毒有害物质。 |
|  | 安全保护组 | 1）根据环境监测单位确定的污染区域和等级划定事故危险区、波及区、影响区和安全区，并立即按照不同层次的要求，部署和配置足够的警力或人员实施警戒保卫和管制。 2）对事故现场及其周边区域的道路实行交通管制，禁止无关车辆及人员进入事故危险区域，引导抢险救援人员及车辆的进入，确保紧急救援的道路畅通。 3）快速组织和指挥处于危险区域的所有无关人员全部撤离和疏散到安全区以外，保护现场财物，维护现场秩序，直到抢救救援结束后。 4）清点疏散人员人数，核实人员姓名和单位，向疏散人员了解是否还有受困人员及其他相关信息，并及时向现场指挥部汇报及各相关小组通报相关的信息。 5）协助将事故受害人员转移至临时急救点。 |
|  | 物资保障和运输组 | 1）负责事故应急抢险与救援过程中所需的各类用具、用品、机电设备、仪器、个体防护和救援用品的紧急供应与调配。 2）负责为应急救援人员提供饮食。 3）及时调拨抢险与救援所需的运输车辆、槽罐车、工程机械及其驾驶和操作人员参与或配合应急抢险和救援。 4）确定应急物资转运运输车辆及驾驶人员和运行路线。 5）运送参与应急抢险救援的各类物资，运送应急救援物资和急需转移的各类物质，及紧急撤离与疏散的人员。 6）组织、指挥和确定各类工程机械配合事故应急抢险与救援过程中急需挖掘、移动、装卸、吊运等相关作业。 |
|  | 通讯和后勤保障组 | 1）确保应急现场、应急指挥中心、应急救援人员、外部增援联系畅通，并迅速准确反馈信息。 2）保障事故救援所需水、电、气等物资的供应。 3）负责为应急人员提供饮食。 4）开展事故现场隐患排查，落实隐患整改方案。 |

5.5.2 应急救援专业队伍的组成和分工

本项目应急救援专业队伍依托现有衡阳县生活垃圾发电厂应急救援队伍，救援队伍的组成及分工见表5.5-2。

表5.5-2  指挥机构的组成及各部门的具体职责

| 机构 | 具体职责 | 组成 |
| --- | --- | --- |
| 技术保障组 | ①负责对突发环境事件直接和潜在的环境影响进行分析评价，为应急指挥小组指挥现场处置工作提供咨询； ②负责制定清除污染物和减少环境污染影响的技术方案，解决现场处置工作的技术问题。 | 由生产部、办公室、安全安环部组成 |
| 工程抢险组 | 负责现场抢险救援、负责事故处置时生产系统开、停车调度工作。 | 由生产部组成 |
| 应急监测组 | ①负责环境污染事故应急监测方案的制定，监测采样及实验室分析工作； ②负责根据环境事件的严重程度进行监测，并随污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势适当调整监测频次和监测点位； ③负责监测数据和监测报告的及时上报。 | 安全安环部 |
| 通讯联络组 | ①负责应急值守，及时向应急指挥小组组长报告现场事故信息，协调各专业组有关事宜； ②按应急指挥小组组长指示，负责与新闻媒体联系和事故信息发布工作； ③向周边单位社区通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求； ④负责对内、外联络电话的定期公告和更新。 | 由生产部、安全安环部、办公室组成 |
| 医疗救护组 | 负责现场医疗急救，联系/通知医疗机构救援，陪送伤者，联络伤者家属。 | 由办公室、医务室、有关卫生部门人员 |
| 物资保障组 | 在紧急情况下根据应急指挥小组组长的指示做好应急物资的采购工作。 | 办公室 |
| 后勤保障组 | ①根据现场反馈的信息，协调确定医疗、健康和安全及保安的需求； ②为建立现场处置领导小组提供保障条件； ③搞好通讯和网络线路的日常维护工作，保障紧急事故响应时的通讯联络畅通； ④负责伤员生活必需品和抢险物资的供应运输； ⑤负责现场治安、交通秩序维护，设置警戒，组织指导疏散、撤离与增援指引向导。 | 办公室 |

5.5.3 报警信号系统

若收集到的有关信息证明突发环境事件已经发生，发现险情的接警人应第一时向科室领导报告，科室领导向应急办公室主任通报相关情况。应急办公室在搜集相关信息的基础上（包括接警人先行处置的结果），判断警情、确定预警级别，根据判断结果确定应急响应的等级，并提出启动突发环境事件应急预案，上报应急指挥小组组长决定。

预警级别有三级，按照突发事件的紧急性、如果发生则可能波及的范围、可能带来的后果严重性进行划分如下：

一级报警：仅影响装置本身，若发生该类报警，装置人员应紧急启动装置应急程序，所有非装置人员离开，并在制定场所汇合，听候事故指挥部调遣指挥。

二级报警：全厂性事故，有可能影响厂内工作人员和设施安全，立即发出二级警报。若发生该类报警，装置人员启动应急程序，其他人员紧急撤离到制定场所待命，同时向邻近企业、单位和政府部门报告，要求和指导周边企业和群众启动应急程序。运输车辆若发生废物外泄，运输人员应向公司负责人报警，并立即进行现场清除，公司应派出应急救援队到现场进行处置。

三级报警：发生对厂界外有重大影响的事故，如地下水污染等事故，除紧急启动厂内应急程序外，还应向周边邻近企事业单位、政府部门报告，申请救援并要求周边企业单位启动应急计划。

厂区内报警系统采用警报器、广播和无线、有线电话等方式，运输过程事故通过车载通讯系统或无线电话向与有关部门联系。

5.5.4 事故处置

风险事故起因和程度受多种因素影响，事故处置时应根据具体事故起因和风险程度作相应处置，事故应急救援内容包括污染源控制、人员疏散与救助、污染物处置、应急监测等内容。具体处置内容如下：

（1）地下水污染事故

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，在第一时间内尽快上报公司主管领导，通知当地环保局、附近居民等，密切关注地下水水质变化情况；

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响；

③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，可对污染区地下水人工开采以形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，尽量防止污染物扩散；地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复；

④对被破坏的区域设置紧急隔离围堤，防止物料及消防水进一步渗入地下；

⑤对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施；

⑥如果本厂力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

5.5.5 有关规定和要求

为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事故救援行动中达到快速、有序、有效，建设单位应定期开展应急救援培训，锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。建设单位应采取以下措施：

（1）按照本环评报告的相关内容落实应急救援组织，每年根据厂区员工的变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

（2）做好应急救援物资器材准备，并安排专人保管，并定期进行保养，确保其处于良好状态。

（3）定期组织人员进行应急演练，提高应急人员的应急救援技能和应急处置综合能力。

（4）建立健全的各项制度，定期对员工进行安全教育培训，提高员工安全意识。

5.6 环境风险结论

本项目环境风险因素主要为：填埋区防渗层破裂地下水污染风险，淋溶液事故排放风险。从风险控制的角度来评价，建设单位在严格各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险事故预防措施和紧急应变事故处置方案，能大大减小事故发生概率和事故发生后能及时采取有利措施，减小对环境污染。本项目在严格实施各项规章制度，在确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险事故是可控的。

建设项目环境风险简单分析内容见下表。

表5.6-1  项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 衡阳县固化飞灰处置项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （衡阳）市 | （/）区 | （衡阳）县 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 112.279263°E | 纬度 | 27.027547°N |  |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质：淋溶液，主要分布在淋溶液收集池 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危险后果（大气、地表水、地下水等） | 淋溶液泄露污染土壤环境、水环境 |  |  |  |  |
| 风险防范措施 | 1、建设单位应及时编制详细的企业突发环境风险事件应急预案送当地生态环境保护主管部门备案； 2、防渗层施工过程须由有资质专业工程单位严格按照设计规范施工，敷设、焊接和质量检查工序严格按照相关标准或规程进行； 3、充分考虑渗滤液对防渗材料的腐蚀性，经常维修检测管线、闸门及泵等导流系统部件，降低风险发生概率； 4、充分勘察项目厂址地层结构及地质构造，根据工程勘查结果合理设计施工方案，充分考虑地基对防渗层性能的影响，以降低地质应力造成防渗层破损的风险； 5、为防止淋溶液泄漏污染地下水，要求设置地下水污染监控井，定期监测地下水水质变化，一旦发生异常需立即开展应急防范措施。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明））： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)，本项目环境风险潜势为I，只开展简单分析。 |  |  |  |  |  |

第6章 污染防治措施及可行性分析

6.1 施工期污染防治措施分析

6.1.1 施工期污水处理设施

施工期污水主要为施工污水和生活废水。

①来自建材、模板的清洗及供水系统的漏水、泥浆废水和基础工程过程中产生的地下渗出水排入沉淀池处理。要求项目设置一套“隔油沉淀池”用于处理这部分清洗废水，废水经过沉砂、除渣和隔油等预处理后循环使用，不外排；雨水地表径流经预先设置的沉淀池处理后排入项目南侧的小沟内。

②项目施工人员的生活废水，依托现有的生活废水处理设施。对周边水域水质基本无影响。

在施工期污水处理方面要求业主做到以下几点：

（1）施工期间必须制定严格的施工环保管理制度，教育自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。

（2）建议建设单位依据《建筑施工现场环境与卫生标准》做好施工生活污水的处置工作。

（3）加强了施工管理，实施工地节约用水，减少项目施工污水的排放量。

（4）施工过程中还应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生：施工机械设备的维修应在专业厂家进行。

6.1.2 施工期噪声控制设施

施工噪声对周围环境的影响是暂时的，也将随施工期的结束而自动消除，但由于施工时噪声值较大，为了最大限度地减轻施工噪声对环境的不良影响，必须采取相应的噪声控制措施。本评价结合不同施工阶段的噪声污染提出适当的防治措施

6.1.2.1 采用先进工艺和低噪设备

结构阶段应尽量使用商品砼，少用或不用搅拌机，如非用不可，最好搅拌机机壳用阻尼钢板制造或在机壳外表贴上阻尼钢板，可降噪8-10dB，同时把搅拌机置于棚式局部隔声间里，进出门背向周围敏感建筑，还可降噪10dB。

施工阶段如需用到打桩机，在不影响工程质量前提下，建议采用静压打桩机，其噪声为各种打桩机中最低，并且具有压桩速度快的优点，因而单桩时间短，可以不需夜间施工。

6.1.2.2 加强监控管理

建设单位应在施工期设立施工期环境管理监督小组，该小组成员包括：施工单位的环保监察员、监理工程师和建设单位的环境管理人员。该小组主要职责是：

（1）落实施工场地内外有关施工活动的各项污染防治指施的实施；

（2）审查施工单位的施工技术措施是否符合国家有关法规和要求，是否符合工程设计方案的环境保护目标，必要时协助施工单位进行修改和补充；

（3）对施工人员进行环境保护法规和污染控制技术措施方面的培训。

同时，施工期间应张贴公示，告知周围敏感目标施工阶段的噪声影响，提醒附近居民自行做好一定隔音准备，关紧门窗。

6.1.2.3 其他控制措施

（1）施工车辆在行驶途中经过敏感路段时，应限制行车速度，夜间禁鸣喇叭。施工场地的车辆出入地点应尽量远离敏感目标，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（2）对吊装等施工联络方式，不得通过鸣笛或者敲击钢管等高噪声的联络方式，而应采用旗帜、无线电通讯等方式。现场装卸物件须轻装慢放，井铺垫草包等降噪物体。

（3）施工期间设专人对设备进行定期保养和维护，同时负责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规程使用各类机械：禁止运转不正常、噪声超标的设备进场。

6.1.3 施工期废气防治措施

根据《衡阳市扬尘污染防治条例》等中的相关规定，本评价要求建设单位和施工单位采取以下措施控制扬尘污染，最大限度地减轻施工扬尘对周围环境的影响。

①道路硬化与管理

施工场所内80%以上面积的车行道路必硬化；任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施。

②裸露地（含土方）覆盖每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施；覆盖措施的完好率必须在90%以上。覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。

③易扬尘物料覆盖所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。

④持续洒水降尘措施

施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。

③运输车辆冲洗装置

运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%；污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统。

（5）其他控制措施

①施工现场主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。

②建设单位应加强施工期的环境管理，与施工单位签订施工期的环境管理合同，合理安排施工工序，按有关环保措施进行施工。

③加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学管理，尽量降低施工期大气污染。

6.1.4 施工期固体废物处置措施

（1）清表工程中产生的植被、杂质、土石方运往城建部门指定地点统一处置。

（2）施工期建筑垃圾集中堆放，及时清运，在工程结束前清扫干净。对可回用的建筑垃圾如碎砖、混凝土块等废料用于铺路或作为建筑材料二次利用；不能利用的碎砖、混凝土块等废料经集中堆放后，由施工单位运往城建部门指定地点场所统处置；废金属经分拣、集中后由废旧金属回收单位回收再利用；项目设置有临时施工场和临时堆土场可保证建筑材料和土方的临时堆存。

（3）施工人员食宿主要依托现有生活垃圾焚烧发电厂区的基础设施，施工人员的生活垃圾及时收集后由当地环卫部门统一清运处理。

6.1.5 施工期生态保护措施

项目建设对生态环境的影响主要表现为施工期地基开挖、修建构筑物、道路等，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在工作实施全过程中，采取一定的环保对策与措施，是工程设计中必不可少的工作。为此提出以下要求：

（1）落实填埋场周边环境绿化，绿化面积和绿化率原则上不小于工程扰动面积和原有绿化率；树种选择、搭配、杀菌等功能应根据填埋场实际规划实施，植被恢复要有专项资金予以保证，做到专款专用；

（2）合理安排施工期，因地制宜地划定作业面；

（3）施工过程应分区、分段进行，对开挖土方、弃渣等临时堆放场应设挡土坝和截排水设施，堆放边坡要进行护坡处理，防止发生水土流失；

（4）场区道路和管沟施工应统筹安排，采取逐段施工方式进行，避免反复开挖；同时对施工过程堆放渣土必须要有防尘措施并做到及时清运，竣工后及时整理场地；

（5）临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失。

6.2 运营期污染防治措施及其可行性分析

6.2.1 废水污染防治措施

本项目运营期废水主要是飞灰填埋库淋溶液

（1）飞灰填埋库淋溶液防治措施可行性分析

1）淋溶液产生量控制措施

填埋场淋溶液的主要来源为大气降水的下渗，因此，控制大气降水在填理场的下渗量是控制淋溶液产生量的首要措施，主要方法为雨污分流，即雨水和污水分开排放。增加覆盖层的贮排水作用等也是减少淋溶液产生量的重要措施。

①设置截洪沟

设置截洪沟拦截雨水，使雨水直接排入填埋库区外的地表水系，从而减少进入库区的雨水。

②分层覆盖系统

为了减少淋溶液的产生量，避免雨水直接进入堆体，可以在堆体上采用1.0mm的HDPE膜搭接覆盖，对填埋区表面进行分层覆盖。HDPE膜之间采用搭接扣连接，顺坡铺设，并用袋装粘土或袋装碎石压实。

③雨污分流

覆盖膜表面收集的雨水最终汇集到雨水排放管排放；污水则在覆盖膜下形成，由导排层和主盲沟汇集后挂入淋溶液收集池。

④其他

雨天时，螯合稳定化飞灰暂时存放于养护棚，不进行填埋作业。

2）填埋场淋溶液的处理

衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站处理能力为200m3/d，根据衡阳县生活垃圾焚烧项目水平衡可知，衡阳县生活垃圾焚烧项目使用规模为130m3/d，渗滤液处理站处理能力还剩余70m3/d，根据计算，废水日均产生量折合到每天为11m3/d，本项目产生废水占渗滤液处理站剩余处理能的15.71%，完全可以容纳本项目的产生废水。

6.2.2 地下水污染防治措施

6.2.2.1 环境管理对策

1、提高环保意识：提高全员的环境风险意识和应急能力，严格执行各项规章制度，避免由于误操作或违章操作带来严重污染后果。

2、健全管理机制：对可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记、建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决。

3、制定应急预案：对可能发生突发事件制定应急预案，采取相应有效的措施，以避免对地下水的污染。

4、定期监测：对监测井定期监测。一旦发现水质污染现象，应及时查明原因采取防范措施，防止污染。

6.2.2.2 地下水防治原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端防治措施

主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理；末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

6.2.2.3 分区防渗划分

根据防渗参照的标准和规范，结合施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下。具体设计时可根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。工程防渗的设计标准应符合下列规定：设备、地下管道、建构筑物防渗的设计使用年限不应低于其主体的设计使用年限；针对不同的防渗区域采用不同的防渗措施。

根据建设项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。项目地下水防治区情况。

重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。主要包括：填埋场区、淋溶液池、洗车平台。对于重点污染防治区参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）进行设计。

对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，但装置区外系统管廊区地基处理应分层压实。

根据环境影响评价和地下水分区防治原则，本项目地下水防渗措施主要集中在重点污染防治区，包括以下三个方面：

①淋溶液收集池；

②埋地管道防渗；

③填埋场整体防渗

（1）淋溶液收集池防渗措施

为了防治淋溶液收集池破损渗漏对地下水的影响，本项目淋溶液池等钢筋混凝土结构拟采用抗渗混凝土，采用混凝土防渗等级P8，渗滤收集池池底从上至下分别为滚涂环氧玻璃鳞片涂层两遍400~500um+环氧腻子批补麻面补气孔+环氧渗透底漆一遍(50um)+砼表面打磨，喷涂水泥基渗透结晶型防水涂料1.2mm+现浇防水砼底板（结构层），抗渗等级P8+50厚C20细石混凝土保护层+4mm厚SBS改性沥青防水卷材+100厚C15混凝土垫层，随捣随抹+素土夯实；池壁由里到外分别为滚涂环氧玻璃鳞片涂层两遍400~500um+环氧腻子批补麻面补气孔6环氧渗透底漆一遍(50um)+砼表面打磨，喷涂水泥基渗透结晶型防水涂料1.2mm+现浇防水砼侧壁抗渗等级P8+1:2.5防水砂浆披麻面补气孔+4mm厚SBS改性沥青防水卷材+50厚挤塑聚苯板外保护层+素土夯实。只要严格按照相应规范要求施工并在竣工验收时严把质量关，本项目淋溶液池破损渗漏对地下水产生影响的情况是可以避免的。

（2）埋地管道防渗措施

对于排水管道渗漏的情况，主要由以下三个方面造成：①排水管和配件本身质量原因产生的裂痕、砂眼所产生的渗漏；②管道连接安装操作不规范、技术不熟练造成的渗漏；③管道预留孔穿越建筑楼面所引起的渗漏。针对以上三种常见的排水管道渗漏情况，建设单位需严格挑选施工单位，在排水管道安装前认真做好管道外观监测和通水试验，一旦发现管壁过薄、内壁粗糙有裂痕、砂眼较多的管道应予以清退；加强施工过程中的监督，根据管径尺寸、设置固定垂直、水平支架、避免管道偏心、变形而渗水，地下埋管应设砖墩支撑，回填土时应两侧同时回填避免管道侧向变形，回填土前必须先做通水试验；尽量采用PVC管，避免采用铁管等易受地下水腐蚀的管道。只要在施工过程中加强监督，采用优良品质的管道，在实际生产过程中及时做好排查工作，排水管道渗漏对地下水产生影响是可以避免的。

③填埋场整体

根据相关设计规范，对于整个填埋场均采用重点防渗，飞灰填埋区的场底衬层采用如下结构（由下往上）：0.3m厚的压实细粒土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s）+4800g/m2钠基膨润土垫+1.5mmHDPE土工膜+6.3mm复合土工排水网（含淋溶液检测管）+2.0mmHDPE土工膜+6.3mm复合土工排水网+袋装碎石淋溶液导排层（含淋溶液导排管）+600g/m2长丝无纺土工布；边坡场底衬层采用如下结构（由下往上）：边坡地基（压实度94%）+复合土工排水网+4800g/m2钠基膨润土垫+1.5mmHDPE土工膜+复合土工排水网（含淋溶液检测管）+2.0mmHDPE土工膜（糙面）+复合土工排水网+600g/m2长丝无纺土工布+袋装飞灰保护层。同时在填埋场周边布置6口跟踪监测井跟踪监测地下水变化情况。

在采取以上措施的情况下，本项目罐区运营过程不会对周边地下水水质产生不良的影响。

6.2.2.4 地下水水质监测计划

为了及时准确掌握项目区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

目前尚没有针对建设项目地下水环境监测的法律法规或规程规范，本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合预测的结果来布置地下水监测点。

6.2.2.5 地下水监测原则

地下水监测将遵循以下原则：①加强重点污染防治区监测；②以受污染含水层地下水监测为主；③充分利用现有监测孔；④水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测或者委托专业的机构分析。本项目设置6口监测井，具体见运营期的环境监测小结。

6.2.2.6 地下水水质监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

（一）管理措施

（1）防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。场环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

（2）环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

（3）建立地下水监测数据信息管理系统，与场环境管理系统相联系。

（4）根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（二）技术措施

（1）按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

（2）在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

①了解全场生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，杜绝超标排放。

②周期性地编写地下水动态监测报告；

③定期对污染区的生产装置进行检查。

6.2.2.7 应急响应

（1）地下水污染事故应急预案

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，在第一时间内尽快上报公司主管领导，通知当地环保局、附近居民等，密切关注地下水水质变化情况；

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响；

③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，可对污染区地下水人工开采以形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，尽量防止污染物扩散；

地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复；

④对被破坏的区域设置紧急隔离围堤，防止物料及消防水进一步渗入地下；

⑤对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施；

⑥如果本厂力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

（2）应急治理程序

针对应急工作需要，参照“场地环境保护标准体系”的相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见下图。

图6.2-1  地下水污染应急治理程序框图

（3）地下水污染治理措施

地下水污染治理技术归纳起来主要有：物理处理法、水动力控制法、抽出处理法、原位处理法等。建议治理措施：

本项目厂址区建议采取如下污染治理措施。

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；

②查明并切断污染源；

③立即启动应急抽水井；

④进一步探明地下水污染深度、范围和污染程度；

⑤依据探明的地下水污染情况和污染场地的岩性特征，结合已有应急井分布位置，合理布置新增抽水井的深度及间距；

⑥抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整；

⑦将抽取的地下水送工业废水系统处理，然后用于生产用水。

当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

6.2.3 废气污染防治措施

填埋库主要填埋的螯合稳定化飞灰，与生活垃圾不同，在填埋过程中不会因厌氧发酵而产生恶臭气体。根据该填埋场制定的收运原则，本项目只接纳螯合稳定化飞灰。因此本项目主要为扬尘污染。扬尘污染主要是由于装卸、填埋场作业过程中运及运输车辆运行产生的扬尘，尤其在干旱季节更为严重。为了减少对周边环境空气的影响，要求采取如下措施：

①运输车采用密闭式车辆运输，控制车辆的行驶速度；

②填埋区配备洒水车，对扬尘较大的道路和作业区洒水，以控制扬尘的产生，填埋作业时建立定期洒水制度；

③填埋场地处低山沟谷，山体本身为天然屏障，可有效减少对周边环境空气的影响；

上述扬尘防治措施可有效降低项目运营期扬尘排放浓度，且操作方便，经济技术上可行。

6.2.4 噪声治理措施分析

（1）场区运输道路两侧设置绿化带，利用植物的屏蔽和吸收作用降低噪声。

（2）机械设备加强维护，及时更换易磨损部件，定期添加润滑剂以减少部件摩擦产生的噪声本项目运营期主要设备为汽车、吊车及潜污泵，主要作业范围均在填埋区域内，设备的噪声声压级在85dB（A）之间，经过预测，噪声经距离衰减并叠加背景值的情况下，多个噪声源的噪声在厂界外能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2级标准的要求，本项目距周围的居民点较远，运营期噪声对这些居民的影响不大。

6.2.5 固体废物处置措施

本项目运行期间产生的主要固体废物为生活垃圾，本项目员工9人，项目区内不设置管理区，依托现有员工，不新增生活垃圾产生，因此固体废物对周边环境影响较小。

6.2.6土壤污染防治措施

本项目填埋场主要涉及淋溶液垂直入渗等影响。本项目填埋场建设采用复合土工膜进行防渗，本项目采用防渗层的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，能够有效预防废渣中有害物质泄漏污染土壤环境质量，实现了源头污染控制和过程污染防控。

采取以上污染防治措施后，建设项目对土壤环境影响可得到有效控制。

6.2.7 生态影响减缓措施

针对评价区生态现状及生态功能分区，结合工程可能对区域生物及生态环境带来的不利影响，提出一系列切实可行的保护和恢复措施，以减小由于工程建设对区域生态的不利影响，达到积极的保护、恢复及改善作用。

6.2.7.1 陆生野生植物的保护措施

（一）避让措施

（1）优化工程占地设计，进一步减少占地面积，以减少生态破坏。

（2）优化临时占地区的选址，应尽量选择废弃坑塘、荒草地等未利用地，减小对占用区植被的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。

（3）优化施工时序，施工期应尽量避免在暴雨时节施工，同时减少土石方的开挖以及植被的砍伐，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，同时临路临水一侧采取护坡、挡土墙等防护措施，减少水土流失。

（二）减缓措施

（1）施工占地范围内适当铺石硬化，稳固边坡，以减少水土流失。

（2）优化工程量，减少土石方的开挖；尽量保持挖填平衡，以减少施工弃土的产生。

（3）为了防止施工占地区表层土的损耗，开挖时应将表层土与下层土分开，要求将施工开挖地表面30cm厚的表层土剥离，进行留存用于后期绿化回填，以恢复土壤理化性质。。

（4）运输粉末样散料的车辆应用防尘网布遮盖严实，避免其散落对周围植物产生的不利影响。

6.2.7.2 恢复与补偿措施

根据本工程所在区域的生态特点，应结合水土保持的植物措施，对各类施工迹地补充实施陆生生态修复。

（一）植被修复原则

（1）保护原有生态系统的原则

评价区自然环境优越，气候适宜，区域内植被发育良好，覆盖率高。本工程建设不可避免的会破坏评价区内植被，生态系统结构及功能受到影响。因此在植被修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境。

（2）保护生物多样性的原则

植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。在保证物种多样性的前提下，防止外来入侵物种的扩散。

（二）恢复植物的选择

（1）生态适应性原则：植物生态习性必须与当地条件相适应。评价区在湖南省植被区划上属湘中、湘东植被区—衡阳盆地植被小区，在进行植被恢复时应尽量选择适应该地区环境的植物。

（2）本土植物优先原则：乡土树种对植被恢复具有重要作用，其能快速融于周边生态环境，减轻对景观的影响，并可阻止外来物种入侵。由于乡土种在当地食物链中已经形成相对稳定的结构，与生境建立了和谐的关系，其适应性强、生长快、自我繁殖和更新能力强，有利于保护生物多样性和维持当地生态平衡。

（3）天然林移栽恢复原则：天然林通常是林相整齐，适应当地环境的树种。本项目占用天然林树种主要是杉木、马尾松林，对工程占用的天然林，应尽量予以保存利用，用于后期生态恢复和占补平衡。

（三）植被恢复方法

植物恢复区主要包括施工迹地区植被恢复和工程施工创伤区植被恢复，根据本工程特点，建议采用以下植被恢复方法：

（1）工程施工迹地植被恢复应结合原有植被类型和水土保持方案，以水土保持林为主，一般采用株间混交的方式种植，品字形排列。草籽采用撒播方式种植。

（2）工程施工创伤面主要包括开挖边坡、堆渣和土料迹地边坡等，植被恢复措施包括种植槽栽植攀援植物和灌草绿化、厚层基材植被护坡、撒播灌草护坡、液力喷播植草护坡和框格植草护坡等。

（四）植被恢复措施可行性和协调性分析

本次评价参考项目水土保持方案中“适地适树、适地适草”的原则，在保证全面覆盖工程占地区的前提下，依据区域植被分区和自然环境，恢复乔木选用杉木、马尾松，灌木选用檵木，撒草籽主要选择狗牙根，均为当地物种，能适应当地土壤和气候环境，与地区主体植被类型相协调，不会造成物种入侵危害，同时具备速生和水土保持功能，便于强化植被恢复效果。

恢复方案根据工程内容和占地特点，提出分区恢复措施，对不同的占地类型、地形特点，选取了不同的恢复植物，采用了撒播、喷播等不同的恢复措施，做到了因地制宜。

综上分析，本次采用的植被恢复方案可行。

6.2.7.3 管理措施

（1）加强施工监管，依据征地红线范围严格划定施工作业带和人员、车辆的行走路线，施工活动要保证在作业带内进行，禁止施工人员越线施工。

（2）防止外来入侵物种的扩散。加大宣传力度，对外来入侵植物的危害以及传播途径向施工人员进行宣传；对现有的外来种，利用工程施工的机会，采用有效的防治措施，消除其危害。

（3）落实监督机制，保证各项生态措施的实施。在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

6.2.7.4 天然林的保护措施

天然林的维护和改善对评价区生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性等具有极其重要的作用。为此，应该采取有效措施加以保护：

（1）优化工程布置，通过优化平面布置，使工程尽量少占评价区天然林。

（2）确因工程建设必须征用、征收或者占用天然林林地的，用地单位应当向所在地的林业行政主管部门提出审批申请，已照规定标准缴纳森林植被恢复费方式进行补偿。林业使用许可详见附件7。

（3）在施工期内，应当加强对天然林的保护，制止破坏林地、林木的行为、清除可能的火灾隐患，做好病虫害预防工作，对发生严重的病虫害、火灾或其他自然灾害，应当立即报告当地人民政府和林业行政主管部门，采取措施进行防治。

（4）施工期应采取标语、广播、电视、讲座等形式，广泛开展天然林区划分布、管护要求、环境道德、生态意识、生态保护知识及森林效能等方面的宣传教育。设立天然林范围界限标志。

（5）在施工期应加强施工管理，保护植物的生境条件，杜绝对征地范围以外的林地产生不利影响的任何行为。施工结束后，应以乔、灌、草结合的方式对临时占地范围内的天然林植被进行恢复。

6.2.7.5 陆生野生动物的保护措施

（1）尽快完善对工程临时占地及周边生态环境的恢复工作，在临时占地及其附近合理绿化，种植本地土著的小乔木或灌木，并结合草本植物，尽快恢复动物生境，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。

（2）施工期制定严格的施工纪律和规章制度，规范施工行为，严格控制施工人员数量、设备和施工作业时间，严格划定施工范围，严禁越界施工，严禁施工人员进入非施工区域或从事与施工活动无关的活动，特别是要杜绝捕杀、伤害、惊吓、袭击动物等行为。开展施工期的工程环境监理工作，切实保障各项措施的落实，控制工程施工对植被资源和野生动物的影响。

（3）设置宣传栏，加强宣传保护动物的相关法律法规，培训施工人员重点保护动物科普知识，施工期间若发现野生动物的幼体或鸟卵等，不要伤害，要及时通知林业部门专门人员救护。

图6.2-2  生态保护措施平面布置图

6.3 填理场封场后污染防治措施

6.3.1 填埋场封场的环境保护要求

当填埋场处置的废物数量达到填埋场设计容量时，应实行填埋封场。填埋场的最终覆盖层应为多层结构，设计从下至上：200g/m2土工滤网+300mm粘土层+4800g/m2GCL膨润土垫+2.0mmHDPE膜+6mm厚三维土工复合排水网格+200g/m2土工滤网+1000mm厚植被土层。

6.3.2 封场及后期维护与管理要求

填埋场封场后期维护与管理要求如下：

（1）维护最终覆盖层的完整性和有效性。

（2）维护和监测检漏系统。

（3）继续监测地下水水质的变化。

封场后进入后期维护与管理阶段的填埋场淋溶液产生量较少，继续经淋溶液处理站处理后排入现有淋溶液处理站进行处理。

6.3.3 封场后污染防治措施

当填埋场服务期满后，为美化场区景观和为后续利用创造条件，本项目拟作如下封场处理：

（1）封场覆盖

首先，在填埋作业过程中，做好临时封场工程，再次，当填理场服务期满后，为美化场区景观和为后续利用创造条件，本项目拟作如下封场处理：

①在最终的飞灰填埋表面进行封场覆盖；

②对封场后飞灰堆体出现的因局部沉降引起的陷落、裂隙等作及时处；保留污水导排及其处理设施，待确定达到安全期为止；

④达到安全期的填埋场可作绿化、旱地农作、人造景观以及一些无机物资堆放场等用地。本项目初步考虑采取以恢复场区生态为主的植被恢复措施，即在最终覆盖的耕植土上，就近选择适宜的植物种类，合理进行乔木、灌木和草本植物等的种植。由于项目未设计封场覆盖结构设计，要求在本填理场终场进行封场前另行进行封场工程施工设计，制定封场方案报当地环保主管部门备案。

（2）封场后维护计划

封场后维护计划包括场地维护和污染治理的继续运行和监测。

①封场后，污水按照要求继续监测。

②封场后，将继续按要求对所在地地下水监测井内的地下水进行监测。当停止场内污水收集和外排系统的运行时，可取消对地下水的监测。

③封场后，每年监测1次地面沉降，沉降测试点为：在堆体的平台上设置2点，顶面设置4点。监测地面沉降直至封场管理结束。

④场地维护包括围堤、隔堤、道路、排水明沟等填埋场基础设施的维护。

6.4 不达标区解决方案

根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》等法律法规和文件要求，衡阳市已制定并发布实施了《衡阳市大气环境质量限期达标规划》（2020-2025）》，持续深入开展大气污染治理。具体措施如下：

①积极推动产业转型升级

a促进产业结构调整、b推进“散乱污”企业整治、c优化能源结构调整、d加快清洁能源替代利用、e推动交通结构调整、f加快绿色交通体系建设、g推进油品提质升级。

②加大污染治理力度

a推动工业污染源稳定达标排放、b加强工业企业无组织排放管控、c加强工业园区大气污染防治、d推动重点地区和重点行业执行大气污染物特别排放限值、e推进火电钢铁行业超低排放改造、f全面推进工业综合治理、g打好柴油货车污染治理攻坚战、h加强非道路移动机械和船舶污染管控、i加强扬尘污染治理、j严禁秸秆露天焚烧、k加强生活面源整治。

采取上述措施后，衡阳县的环境空气质量状况有望持续改善。

第7章 环境影响经济损益分析

对项目进行环境影响经济损益分析，目的是为了衡量该项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。项目建设在一定程度上会给周围环境带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

7.1 经济损益分析

依据《建设项目环境保护设计规定》中的有关内容，环保设施划分的基本原则是，凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，属生产工艺需要又为环境保护服务的设施，为保证生产有良好环境所采取的防尘、绿化设施均属环保设施。固化飞灰填埋场建设本身属于环保工程，项目总投资2251.68万元，全部属于环保投资。工程作为城市公用设施配套工程建设，属于环保工程和社会公益事业，不产生经济效益，体现了项目属公益性环保项目的特征。

7.2 环境效益分析

本项目是一项环境保护基础设施建设配套工程，它产生的主要效益即为环境效益，符合《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》中提出的垃圾处理的“减量化，资源化、无害化”的原则、“坚持因地制宜、技术可行，设备可靠、适度规模、综合治理和利用”的原则，为衡阳县生活垃圾焚烧发电项目的稳定运行提供后勤保障。

从另外的方面看，若飞灰没有就地处置，就必然需要车辆运输至危险废物填埋场填埋，运输过程发生抛洒或翻车时，对环境的影响范围将大大增加，由于飞灰的特殊性，即时进行清理，影响仍然难以消除。因此，飞灰就地处置填埋，可大大减少危险废物运输的风险性，为环境安全提供保障。

因此，本项目具有良好的环境效益。

7.3 社会效益分析

本项目属于环保工程，建成后将会给衡阳县生活垃圾焚烧发电项目飞灰处理处置带来极大的方便，有利于城市的发展和城市面貌的改善，有利于城市居民身心健康发展和生活质量的提高。项目投产后使衡阳县生活垃圾焚烧发电项目飞灰的无害化处理率为100%。人群健康水平明显提高，居住生活环境质量显著改善，旅游环境和投资环境也将得到较大改善，对保持国民经济健康、持续的发展都有不可估量的促进作用。

7.4 小结

本项目是衡阳县生活垃圾焚烧发电项目的焚烧飞灰的配套工程，项目是项非盈利目的的公益型建设项目，它的建成投产具有显著的社会效益和环境效益。由于垃圾处理场以“减量化，无害化、资源化”为建设宗旨，对保障生活垃圾进行综合处理，体现了一定的经济效益，通过采取本报告所要求的一系列的环境保护措施，本项目建设对环境产生的不良影响较小，所造成的环境损失较小，是可以接受的。

第8章 环境管理和监测计划

8.1 环境管理

项目环境保护管理是指建设单位、设计单位和施工单位在项目的设计、建设期和运行期必须遵守国家、省市的有关环境保护法规、政策、标准，落实环境影响评价报告中拟定采取的减缓措施，并确保环境保护设施处于正常运行状态。环境管理计划制定出机构的能力建设、执行各项防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序，以及资金投入和来源等内容。在项目建设期和运行期，接受地方生态环境主管部门的监督和指导，并配合生态环境主管部门完成对项目建设的“三同时”审查。

8.1.1 环境保护管理目标

通过环境管理，使本项目建设在施工建设阶段和营运阶段可能对环境造成的不良影响减少到最小程度，使项目建设符合“三同时”方针，努力实现项目建设的经济效益、社会效益和环境效益的统一。

8.1.2 环境管理机构及职责

本项目运营后，运营企业须设立一个环境管理机构，以便日常环境管理工作的顺利开展。根据该企业的现有建设规模，建议依托现有衡阳县生活垃圾焚烧发电项目安环部人员。

安环部应接受各级环保部门的指导和监督，安环部的主要职责：

（1）宣传贯彻执行国家和地方的有关环境保护的法律法规及标准，提高全体员工的环保意识，制定生产过程中的环保工作计划，纳入生产管理中去，落实到具体人员和岗位。

（2）实行分级管理的办法，建立岗位责任制，安环部专人负责督查。

（3）督促各项环保措施的实施，确保建设项目主体工程与环保措施的“三同时”，即同时设计、同时施工和同时运作。

（4）定期检查环保设施的运行情况，组织人员经常维护检修环保治理设备，保证其完好率，保证生产运行过程污染物达标排放。

（5）建立防止事故排放的严密操作规程，制定污染事故的防范与应急措施计划，杜绝事故发生。

（6）负责组织对员工的环保和技能培训，提高本单位员工对环保设备的操作、维护和保养技术水平，及时更新环保设备。

（7）制定废水、废气、噪声和固废的监测监控计划，要选派一名专职的环保人员负责环境监测工作，对企业的其它人员要进行培训和考核。

（8）建立环保信息系统，负责环境状况及各类污染物排放数据的整理和统计，及时上报、存档和定期汇报。

8.1.3 环境管理计划

（1）设计阶段

设计部门应将环境影响报告书中提出的环保措施列入设计和投资概算中。

（2）招标阶段

在该阶段建设单位应向承包商提出施工期环保实施计划，并列入招标要求中。

（3）施工阶段

建设单位应派环保员进行施工现场的施工环保管理，监督施工环保措施的落实和植被恢复等措施的实施。

施工单位应根据环境特点提出施工环保计划，并配备环保员实施监督管理。加强填埋场施工质量管理。施工单位应编制施工质量保证书，并在填理场施工前获环保主管部门批准，严格按照施工质量保证书中的质量保证程序施工。在天然材料衬层施工前要进行现场施工试验确定合适的施工机械、压实办法、压实参数等施工工艺，以确保达到设计要求，施工过程中应按施工设计书说明进行现场施工质量检验。在人工合成材料衬层铺设、焊接过程中以及完成后均应进行非破坏性和破坏性测试检验施工效果，以控制施工质量。

（4）竣工验收阶段

项目正式运营前，建没单位必须组织自主验收会并在自主验收平台上申报，在环保设施运行效果达到标准和生态恢复措施到位，经验收合格后方可正式投入运营。

（5）运营期环境管理

①确保所接收废物的性质

本填埋场只接收衡阳县生活垃圾焚烧发电项目的稳定化飞灰，不接收其他任何形式和种类的固体废物。

②设置飞灰检验制度要求衡阳县生活垃圾焚烧发电项目对每批飞灰取样进行浸出检测。如果样品中不能达到相关要求。飞灰螯合稳定化物一律不得入场，并要求衡阳县生活垃圾焚烧发电项目将当天全部处理的飞灰稳定化物破碎后输送回搅拌机进行再次螯合处理，并再次进行浸出检查，直到经检测合格后的飞灰螯合物方可运至项目填埋场填埋。

③建立入场台帐记录

固化飞灰填埋场需要与衡阳县生活垃圾焚烧发电项目共同合作建立稳定化飞灰入场台帐记录。台帐中需要明确每批次飞灰入场的时问、数量。同时需要定期附上飞灰的浸出液成分检测报告，合理管理飞灰的入场记录。

（6）封场后的环境管理

填埋场整体服务期满后应封闭填埋场，用安全合理的方式净化废物处理和贮存辅助设施，并且实施生态修复计划。

切实落实封场覆盖和绿化等各措施的实施，维护最终覆盖层的完整性和有效性，进行必要的维修以消除沉降和凹陷及其它影响，继续运行淋溶液收集和处理系统，直到淋溶液未检出为止，维护和检测地下水监测系统；继续进行必要的环境监测工作，如实做好监测记录，发现异常及时向有关部门通报，作好防污应急工作。封场后的地块近期不宜用做工业区，居住区等，宜全面实施覆土绿化，建成绿化用地。

本项目实施过程中的环境管理计划见表8.1-1。

表8.1-1  环境管理计划

| 阶段 | 环境影响 | 环境管理要求 | 执行机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工扬尘 | 施工场地定时洒水、设置围栏等 | 工程施工单位，工程监理单位、建设单位 |
|  | 施工废水 | 生产废水经沉沙、隔油、沉淀处理后回用、生活污水依托现有污水处理设施 |  |
|  | 施工噪声 | 合理安排施工时间、注意设备选型和维护等 |  |
|  | 施工固废 | 尽可能回收利用，不能回用的集中堆放，及时清运 |  |
|  | 库区防渗导排系统 | 库区基底、边坡、淋溶液收集池等的防渗措施、导排系统等完整、场地稳定性等措施到位 |  |
|  | 水土流失 | 落实水土保持的各项要求，建设水保工程 |  |
| 营运期 | 固化飞灰填埋场淋溶液 | 依托垃圾焚烧发电厂现有淋溶液处理设施，处理后全部回用 | 营运单位下设的安环部 |
|  | 运营噪声 | 厂界设置绿化带，工程设备定期维护保养 |  |
|  | 环境风险 | 落实各项安全监控措施和风险防范措施；建立《应急预案》，并上报当地政府 |  |
|  | 确保接收废物的性质 | 本填埋场只接收衡阳县生活垃圾焚烧发电项目的螯合稳定化飞灰，不接收其他任何形式和种类的固体废物 |  |
|  | 螯合稳定化飞灰检验制度 | 经检测符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—2008）中6.3条要求方可进入本项目填埋场进行填埋处置 |  |
|  | 地下水监测 | 设监测井6座，在填埋场投入运行前应监测一次本底值，运行期间对污染监视井和污染扩散井水质监测应不少于每两周一次，对本底井的水质监测频率应不少于每个月一次 |  |
|  | 建立入场台账记录 | 台账中需要明确每批次飞灰入场的时间，数量，同时需要定期附上飞灰的浸出液成分检测报告，合理管理飞灰的入场记录。 | 营运单位 |

8.2 环境监测

环境监测则是环境影响中的一个重要组成部分，同时又是工业污染防治的依据和环境监督管理工作的耳目。环境监测不仅要监测项目建设期和运行期的各种污染源，还要监测各种环境因素，并应用监测得到的反馈信息，反映项目建设施工中和建成后实际生产对环境的影响，及时发现问题，及时修正设计中环保措施的不足，避免造成意外的环境影响。

为及时了解项目在施工期、运行期和封场后对环境保护目标所产生污染的范围和程度，以便采取相应的措施，同时验证已采取环保措施的效益。建设单位在规划和设计填埋场时应同时制订整体监测计划，以检查填埋场是否按设计要求正常运转，同时确保填埋场符合所有管理标准，不造成二次污染。结合工程与环境特点，施工期的监测计划按照施工期环境监理要求进行，本次环境监测计划确定项目运行期和封场后的环境监测内容，各个指标的监测均按国家标准监测方法进行。监测计划的实施应贯穿工程的全过程，并由有资质的监测单位进行此项工作。目所在区域的环境质量状况。

8.2.1 施工期间的环境监测

建设单位施工期应进行环保监理，施工期的环境监理在于监督建设施工单位对环境保护措施、条款的执行情况，包括空气污染、水污染和噪声污染的监测，以及水土保持状况的观测等，了解项目建设中造成的环境影响，并实施环境补救办法。

建筑施工单位必须加强对施工现场和运输车辆的管理，防止空气污染和噪声污染；施工期产生的油污水、泥浆水等不得直接排入附近水体，与周边敏感单位及人群产生环境纠纷时要出示环境监测资料，耐心解释，笔录在案，实事求是地予以改进和解决。

8.2.2 运营期的环境监测

依据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）、《生活垃圾卫生填埋环境监测技术要求》（GB/T18772）及《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106），制定本项目环境监测计划。

（1）无组织废气污染物监测

监测点位：在上风向厂界设置1个监控点，在下风向厂界设置3个点，共4各监测点

监测项目：颗粒物

监测频次：每月监测1次。

（2）噪声监测

监测点位：拟建工程厂界四个方位设4个厂界噪声监测点；

监测项目：等效连续A声级；

监测频次：每月监测1次。

（3）淋溶液监测

监测点位：淋溶液收集池

监测项目：pH、氨氮、砷、硒、锌、铅、镉、镍、总铬、铍、铜、钡、六价铬、汞。

监测频次：每季度监测一次。

（4）土壤质量监测

监测点位：填埋区布设1个点位，场区外布设1个点位

监测项目：厂区内为pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；厂区外为pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌。

监测频次：每5年一次

（5）地下水监测

根据场地水文地质条件，以及本项目所在地地下水水质变化情况，本次环评共设6个地下水监测井。地下水监测点布置情况见表及图所示。

表8.2-2  环境监测点设置情况一览表

| 编号 | E（°） | N（°） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 112.282816 | 27.027834 | 本地井 |
| D2 | 112.281674 | 27.028217 | 填埋库区西侧污染物扩散井 |
| D3 | 112.283393 | 27.028442 | 填埋库区东侧污染物扩散井 |
| D4 | 112.281853 | 27.028834 | 填埋库区下游污染物监视井 |
| D5 | 112.282239 | 27.029003 | 填埋库区下游污染物监视井 |
| D6 | 112.282639 | 27.028899 | 填埋库区地下水导排井 |

D6

D5

D3

D4

D2

D1

图8.2-1  项目地下水环境监测点示意图

监测项目：水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、铜、锌、镍、氯化物、硫酸盐、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、铊。

本底井（D1）每月监测一次，污染扩散井（D2、D3）和污染监视井（D4、D5）每2周监测一次，导排井（D6））每1周监测一次，直到封场后填埋场产生的淋溶液中水污染物质量浓度连续两年低于（GB16889-2008）表2的限值时为止。

（6）雨水排口

监测项目：化学需要量、悬浮物

监测频次：雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。

表8.2-3  运营期的环境监测一览表

| 项目 | 点位 | 因子 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织 废气 | 厂界上风向10m范围内1个 厂界下风向10m范围内3个 | 颗粒物 | 每月监测1次 |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 每月监测1次 |
| 淋溶液 | 淋溶液收集池 | pH、氨氮、砷、硒、锌、铅、镉、镍、总铬、铍、铜、钡、六价铬、汞 | 每季度监测1次 |
| 土壤 | 填埋区布设1个点位 厂区外布设1个点位 | 厂区内为pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；厂区外为pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌 | 每5年1次 |
| 地下水 | 设置6个地下水长期监测点 | 水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、铜、锌、镍、氯化物、硫酸盐、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、铊 | 本底井（D1）每月监测一次，污染扩散井（D2、D3）和污染监视井（D4、D5）每2周监测一次，导排井（D6））每1周监测一次，直到封场后填埋场产生的淋溶液中水污染物质量浓度连续两年低于（GB16889-2008）表2的限值时为止 |
| 雨水排口 | 雨水排口 | 化学需要量、悬浮物 | 雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开 展一次监测 |

8.2.3 固化飞灰填埋场封场后的环境监测

切实落实环境管理制度和环境监测计划，封场后应继续进行必要的环境管理和环境监测工作。封场后的管理期内应利用原设置的监控井每两月检测一次，发现地下水出现污染时应加大取样频率，并根据实际情况增加检测项目，查出原因并进行补救。

8.2.4 检测数据处理与分析

①在监测过程中，如发现某些参数有超标异常情况，应分析原因并报告管理机构，及时采取改进生产或加强污染控制的措施；

②建立合理可行的监测质量保证措施，保证监测数据客观、公正、准确、可靠，不受行政和其它因素的干预；

③定期（月、季、年）对监测数据进行综合分析，掌握废气、废水达标排放情况，并向管理机构作出书面汇报；

④建立监测资料档案。

8.3 施工期环境监理

建设项目环境监理是指环境监理机构受建设单位委托，根据国家有关法律法规要求，按照建设项目环境影响评价文件和环境保护行政主管部门对环境影响报告书的批复及建设项目环境监理合同，对建设项目建设过程中环境保护措施落实情况进行监理。

8.3.1 建设单位要求

（1）将环保工程监理纳入工程监理进行招标，并应加强工程监理的招投标工作，保证合理的监理费用，使工程监理单位能够独立开展工程质量、环境保护的监理工作。

（2）通过招标选择优秀的监理队伍，严把监理上岗资质关、能力关，明确提出配备具有一定环保素质的工程技术人员以及响应的检测设备的要求。

（3）保证工程监理工作的正常条件和独立行使监理功能的权利，并将其包括环境监理在内的监理权利的内容明确通告施工单位。

（4）建立工程监理监督的有效体制，杜绝监理人员的不端行为。

8.3.2 环境监理单位要求

（1）按监理合同配备具有一定的环保素质的监理人员和相应的检测设备，并就监理服务的内容强化所有现场监理人员的环境保护知识培训，提高监理人员的环保专业技能。

（2）监督符合环保要求的施工组织计划的实施，工程变更必须经过环保论证，经监理单位审批后方可实施。

（3）工程的环境监理是对建设单位的环境保护工作进行控制的最关键环节，因此必须加大现场环境监理工作的力度，及时发现并处理环境问题。

（4）监理单位应加大对弃土区生态环境的监督力度，包括土方挖掘、运送和堆放等，杜绝土壤资源浪费和土壤侵蚀现象出现。

（5）在施工单位自检基础上，进行环境保护工作的终检、评定和验收，确保工程正常、有序地进行。

（6）环保工程验收时，工程监理单位应提交环保工程监理报告。

8.3.3 施工单位要求

（1）作为具体的施工机构，其施工行为直接关系到能否将环境的影响和破坏降低到最小程度。施工单位必须只觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育好队伍人员施工航段周围的一草一木。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地物，以尽量少占用地为原则，实施中严格按设计的取弃土场规定取土、弃渣，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。

（2）施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用的土地范围内。在工程施工过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。

（3）合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，材料临时堆放应采取相应的覆盖和拦挡措施，尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减小区域水土流失，从而减少对生态环境的破坏。

（4）强化施工迹地整治与生态景观的恢复和重建工作。

8.3.4 环境监理内容

（一）环境监理单位施工准备阶段环境监理

（1）参加合同阶段的技术条款审核。

（2）参加工程设计交底，了解具体工序或标段的环境保护目标。

（3）参加承包商施工组织计划的技术审核。

①审核环境保护管理措施，督促监理环保责任体系。

②生态保护和污染防治方案的审核。

（4）建设单位应支持和协助环境监理单位建立环境监理会议制度，用于协调解决项目建设过程中产生的环保问题。

（5）协助建设单位建立环保管理制度及环保领导小组，建设单位应针对项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物建立相应的环保管理制度和污染防治措施操作规程。

（6）协助建设单位及时按照国家“突发环境污染事故应急预案编制导则”，结合项目本身特点编制环境污染事故应急预案及演练计划，并报环保部门备案。

（7）参与总承包项目（带方案投标的分标）设计方案的技术审核。

（8）承包商进场后，第一次环境监理会议宜及时召开并将《环境保护工作重点》下发承包商，针对新进场承包商，开展其他相关宣贯工作。

（9）本阶段环境监理单位应结合工程实际情况的需要编制《环境监理实施细则》。

（二）施工阶段环境监理

具体内容包括：

（1）项目施工过程中，环境监理应审查土建（或机电）承包商报送的分项施工组织设计、施工工艺等涉及环境保护的内容，协助、指导土建工程建设监理，要求承包商落实环境保护“三同时”制度，严格按设计要求实施各项环境保护措施；在项目中出现批建不符、环保“三同时”落实不到位或其他重大环保问题时，环境监理向建设单位提交《环境监理联系单》并提出整改建议。

（2）环境监理对施工单位进行日常巡查，对施工单位的环境保护措施落实情况、施工区及周边地区的环境状况、工程建设监理的现场监管情况等检查，就检查中发现的问题及时通知相关单位，并提出改进措施要求，跟踪直到问题解决。

（3）环境监理参加各项验收工作。环境监理就各项环境保护措施的功能等能否满足合同和设计要求签署监理意见。

（4）根据具体情况，主持或授权召开现场环境保护会议；按要求编写环境监理月报、季报、年报和环境监理总结报告，并定期向建设单位报送环境监理报告。

（5）发生环境污染事件时，参与处理环境保护事故，及时向建设单位报告，提出限期治理意见，并监督实施。

（6）资料管理工作。收集各项环保措施实施过程中的设计文件、工程进度款资料、验收签证等相关资料，并建立统计台账，为工程环境保护竣工验收打下基础。

（三）环境监理重点区域

（1）填埋场防渗系统；

（2）配套淋溶液收集处理系统；

（3）填埋场截排洪设施。

根据工程施工活动排污及影响情况，拟定的施工期环境监理计划见下表。

表8.3-1  工程施工期环境监理内容一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工扬尘控制制度、措施落实情况 |
|  | 监测因子：TSP；监测频次：对施工场地施工期间应监测一次。 |
| 施工噪声 | 施工高噪声设备的降噪措施、施工区的降噪制度与措施落实情况。 |
|  | 监测点位：施工区四周场界昼夜噪声值；监测频次：施工期一次。 |
| 施工废水 | 施工废水、初期雨水的控制制度、措施落实情况；确保施工废水处理达标后回用，不外排。 |
| 施工固废/废渣、建筑垃圾处置 | 各种固废产生量统计、固废成分组成情况统计、处置方案落实情况，废渣清理程度。运输监理，防渗监理。 |

8.4 总量控制

8.4.1 总量控制原则

在确定项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

（1）各污染物的排放浓度和排放速率，必须符合国家有关污染物达标排放标准；

（2）各污染源所排污染物，其贡献浓度与环境背景值叠加后，应符合既定的环境质量标准；

（3）采取有效的管理措施和技术措施，削减污染物的排放量，使排污处于较低的水平；

（4）各污染源所排放污染物以采取治理措施后实际能达到的排放水平为基准，确定总量控制指标。

8.4.2 总量控制指标建议

本项目运营期无废水排放，大气污染物主要为颗粒物，无需设置总量控制指标。

8.5 “三同时”环境保护竣工验收

8.5.1 验收要求

1、《建设项目环境保护管理条例》

按照《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年10月1日起施行）的要求，项目竣工环保设施的验收要求如下：

（1）建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

（3）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

（4）环境保护行政主管部门应当对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。

2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》

根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》的要求，建设项目竣工后按以下要求组织环保验收：

（1）建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。

（2）验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。

建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（3）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

（4）建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

（5）除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

8.5.2 验收范围

（1）建设项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项环保设施等；

（2）环境影响报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的环保措施。

8.5.3 验收主体、验收报告

建设单位为项目竣工验收的主体，建设单位应当按照《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年10月1日起施行）的要求，在建设项目竣工后，建设单位按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，成立验收工作组，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。同时提供环境保护验收监测报告。

（1）验收报告内容

验收报告内容下表所示：

表8.5-1  验收内容

| 序号 | 验收项目 | 要求 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护资料、档案 | 手续完备、资料齐全 | 满足要求 |
| 2 | 环保设施建设“三同时” | 与环评文件或设计文件一致 | 一致 |
| 3 | 环保设施调试情况 | 与环评预测一致，达标排放标准 | 满足要求 |
| 4 | 环保设施配套的监测装置、人员配备情况 | 与环评等相关要求要求一致 | 一致 |
| 5 | 环保验收监测报告 | 有资质的监测单位提供 | 满足要求 |
| 6 | 各环保设备 | 见工程环保验收清单，满足环评文件要求，达标排放 | 满足要求 |

环境保护设施竣工验收方案：工程投产前，建设单位应会同施工单位、设计单位检查其环境保护设施是否符合环境保护竣工验收要求。本项目环境保护竣工验收清单一览表见表8.5-2。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》），建设项目竣工后建设单位需自主开展环境保护验收。

表8.5-2  环保设施竣工验收清单

| 类别 | 项目 | 主要设施/设备/措施 | 数量 | 处理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋扬尘 | 分区作业、洒水抑尘 | / | 厂界达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2标准无组织排放限值 |
| 废水 | 淋溶液 | 收集后依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理系统处理 | / | 处理后全部回用不外排 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923）标准回用于厂区循环冷却用水 |
| 噪声 | 各类设备噪声 | 隔声、减震、消声装置 | / | 厂界达标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 防渗系统 | 底部防渗 | 本填埋场螯合稳定化飞灰填埋区的场底衬层结构如下（从下至上）：场底地基层（压实度≥96%）+双向型钢塑土工格栅（抗拉强度≥80kN/m）+200g/m2土工滤网+30cm厚地下水碎石（粒径30-50mm）+导流层（局部加盲沟）+200g/m2土工滤网+ 0.3m厚的压实细粒土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s）+4800g/m2钠基膨润土垫+1.5mmHDPE土工膜+6.3mm复合土工排水网（含淋溶液检测管）+2.0mmHDPE土工膜+6.3mm复合土工排水网+袋装碎石淋溶液导排层（含淋溶液导排管）+ 600g/m2长丝无纺土工布 | / | 达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关标准要求 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 边坡防渗 | 边坡场底衬层结构如下（从下至上）：边坡地基（压实度94%）+复合土工排水网+4800g/m2钠基膨润土垫+1.5mmHDPE土工膜+复合土工排水网（含淋溶液检测管）+2.0mmHDPE土工膜（糙面）+复合土工排水网+600g/m2长丝无纺土工布+袋装飞灰保护层 | / | 达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关标准要求 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 地下水监测 | 地下水监测井 | 共设置6个监测井 | / | / | / |
| 风险控制措施 | 编制突发环境事件应急预案，厂区配备防护设施、应急物资、防泄漏措施等，按标准要求做好填埋场及淋溶液收集池防渗 |  |  |  |  |

（2）监督管理

按照《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》的要求，环境保护行政主管部门应当对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。

第9章 产业政策及选址可行性分析

9.1 产业政策符合性分析

本项目属于生活垃圾焚烧飞灰稳定化物填埋处置工程，项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修订）》中第一类（鼓励类）第四十三项（环境保护与资源节约综合利用）第20条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。项目符合相关法律法规、产业政策要求。

9.2 与“三线一单”合理性分析

根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》拟建项目建设地属于一般管控区，根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》对一般管控区要求如下：需落实生态环境保护基本要求。严格落实大气污染物达标排放、环境影响评价、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度，确保区域环境空气质量达标。

拟建项目与“三线一单”文件符合性分析详见表9.2-1。

表9.2-1  项目与“三线一单”文件符合性分析

| 类别 | 符合性 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目占地不涉及衡阳县生态保护红线（见图9.2-1）。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 项目所在地区环境空气属于不达标区，但通过区域削减源的计算，本项目能满足环境质量改善的要求、地表水均属于达标区，补充监测的环境空气、地表水、地下水、声环境质量均达标。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 项目除水、电外，无其他能源消耗，能有效利用资源能源。 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 项目符合国家、地方产业政策，不属于环境准入负面清单。 | 符合 |

图9.2-1  本项目与衡阳县生态红线的位置关系示意图

综上，本项目符合“三线一单”控制条件要求。

9.3 相关规划及政策符合性分析

9.3.1 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）符合性分析

本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）符合性情况见下表。

表9.3-1  项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）符合性情况

| 序号 | 政策要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于该类项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围以及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目所在位置不在饮用水源一级、二级保护区范围内。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内；不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不在长江流域河湖岸线范围内；不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内；不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 | 符合 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目生产废水、生活污水不外排，不涉及排污口。 | 符合 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及生产性捕捞。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不在不属于化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目。 | 符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业。 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目为城镇生活垃圾焚烧飞灰填埋区建设项目，不属于落后产能项目、严重过剩产能行业的项目、高耗能高排放项目。 | 符合 |
| 12 | 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 | 本项目符合国家、地方法律法规及相关政策文件规定。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）相关要求。

9.3.2 与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）符合性分析

本项目与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）符合性分析情况间下表。

表9.3-2  项目与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）符合性分析情况

| 序号 | 规范要求 | 本项目实际情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣经过处理后满足现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）规定的条件，可进入生活垃圾填埋场填埋处置。处置时应设置与生活垃圾填埋库区有效分隔的独立填埋库区。 | 本项目为衡阳县生活垃圾焚烧发电项目配套飞灰填埋项目。用于填埋处置满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）中6.3条要求的生活垃圾焚烧飞灰的稳定化物。本项目属于新建固化飞灰填埋场，不存在与垃圾填埋库区相连问题。 | 符合 |
| 2 | 填埋场必须进行防渗处理，防止对地下水和地表水的污染，同时还应防止地下水进入填埋场。 | 本项目拟对飞灰填埋区采用多层防渗结构，并铺设渗滤液（淋溶液）导排层等。 | 符合 |
| 3 | 根据填埋场场址水文地质情况，对可能发生地下水对基础层稳定或对防渗系统破坏的潜在危害时，应设置地下水收集导排系统。 | 依已根据实际情况在固化飞灰填埋场新建地下水导排系统。 | 符合 |
| 4 | 填埋场防洪系统根据地形可设置截洪坝、截洪沟以及跌水和陡坡、集水池、洪水提升泵站、穿坝涵管等构筑物。 | 已新建环场截洪沟将场外雨水导排至下游。 | 符合 |
| 5 | 填埋库区雨污分流系统应阻止未作业区域的汇水流入生活垃圾堆体，应根据填埋库区分区和填埋作业工艺进行设计。 | 本项目不涉及。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）相关要求。

9.3.3 与《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）符合性分析

本项目与《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）符合性分析情况间下表。

表9.3-3  项目与《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）符合性分析情况

| 序号 | 技术规范要求 | 本项目实际情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞灰处理产物满足GB16889入场要求的，可进入生活垃圾填埋场分区填埋。进入生活垃圾填埋场填埋处置的飞灰宜选择在生活垃圾焚烧企业内进行处理。 | 本项目为衡阳县生活垃圾焚烧发电项目配套飞灰填埋场，用于填埋的飞灰为满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3条要求的生活垃圾焚烧飞灰的稳定化物。飞灰处置在衡阳县生活垃圾焚烧发电项目内进行。 | 符合 |
| 2 | 飞灰处理设施所有者应对飞灰处理产物定期进行采样监测，并应符合以下要求：c）灰处理产物进入生活垃圾填埋场进行填埋处置的，飞灰处理产物中重金属浸出浓度监测频次应不少于每日1次，飞灰处理产物中二噁英类的监测频次应不少于每6个月1次。 | 本环评要求飞灰进入飞灰填埋区前，每批次飞灰应提供检测报告（按照HJ/T 300制备的浸出液中危害成分质量浓度低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表1标准，同时含水率小于30%）。针对二噁英的检测，则为每季度抽检一次。若不符合（GB16889-2008）中6.3条内容，则要求飞灰提供单位运回重新处理，直至达标后才能进入飞灰填埋区。 | 符合 |
| 3 | 飞灰处理和处置设施所有者应按照国家 有关自行监测的规定及本标准的要求，对飞灰的处理和处置过程进行环境和污染物监测。设施所有者可根据自身条件和能力，进行自行监测，也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 | 本环评要求填埋固化飞灰必须委托其他有资质的单位定期进行监测，经监测合格后才能填埋。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ1134-2020）相关要求。

9.3.4 与《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）符合性分析

本项目与《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）符合性分析情况间下表。

表9.3-4  项目与《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）符合性分析情况

| 序号 | 技术规范要求 | 本项目实际情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋场封场工程完成后应定期对垃圾堆体的沉降进行监测，沉降监测应符合现行行业标准《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ176的有关规定。封场后3年内，堆体沉降应每月监测一次，封场3年后宜每半年监测一次，直至堆体稳定。 | 本环评建议建设单位严格按照《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ176的有关规定，设置沉降监测点。封场后3年内，堆体沉降每月监测一次，封场3年后每半年监测一次，直至堆体稳定。 | 符合 |
| 2 | 填埋区场地的利用要重点考虑安全问题，且不能破坏垃圾堆体上的封场设施，如排水沟、填埋气体及渗沥液收集导排设施等。 | 本环评要求建设单位利用填埋区场地时，应严格控制利用过程，确保不会破坏垃圾堆体上的封场设施，如排水沟、渗沥液（淋溶液）收集导排设施等。本项目不涉及填埋气产生。 | 符合 |
| 3 | 封场后的垃圾填埋区在不影响封场设施，且保证安全的悄况下，可对场地进行适当利用。未达到稳定的垃圾填埋区若用于永久性建筑物的建设，则应挖除所坟垃圾，对场底及周边土壤进行污染检测，并应对受污染土壤进行处理。填埋场封场设施运行期间，全场应严禁烟火，并对填埋气体和渗沥液收集处理设施采取安全保护措施。 | 项目封场后的垃圾填埋区在不影响封场设施，且保证安全的悄况下，建设单位可对场地进行适当利用，主要为绿化平整。填埋场封场设施运行期间，全场将严禁烟火，对渗沥液（淋溶液）收集处理设施采取安全保护措施，直到安全停运，渗滤液（淋溶液）不再产生。本项目不涉及填埋气产生。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）各项要求。

9.3.5 与《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB55012-2021）符合性分析

本项目与《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB55012-2021）符合性分析情况见下表。

表9.3-5  项目与《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB55012-2021）符合性分析情况

| 序号 | 规范要求 | 本项目实际情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾焚烧炉渣和飞灰应单独收集，飞灰应密闭储存和运输。 | 本项目要求对飞灰进行密闭储存和运输，运至本项目飞灰填埋区进行填埋。 | 符合 |
| 2 | 填埋场应配置垃圾坝防渗系统、地下水与地表水收集导排系统、渗沥液收集导排系统、填埋作业、封场覆盖及生态修复系统。 | 本项目已配置垃圾坝防渗系统、地下水与地表水收集导排系统、渗沥液（淋溶液）收集导排系统、填埋作业、封场覆盖及生态修复系统。 | 符合 |
| 3 | 填埋场必须具备防渗功能，防渗系统应符合下列规定： 1、应能有效地阻止渗沥液透过，以保护 地下水和地表水不受污染，同时还应防止地下水进入填埋场； 2、应覆盖填埋场场底和四周边坡，形成 完整的防渗屏障，并在填埋场运行期间及封场后维护期间内均应有效； 3、膜防渗层主要材料采用HDPE土工膜时，厚度不应小于1.5mm。 | 本项目区底部防渗设计从下至上：场底地基层（压实度≥96%）+双向型钢塑土工格栅（抗拉强度≥80kN/m）+200g/m2土工滤网+30cm厚地下水碎石（粒径30-50mm）+导流层（局部加盲沟）+200g/m2土工滤网+ 0.3m厚的压实细粒土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s）+4800g/m2钠基膨润土垫+1.5mmHDPE土工膜+6.3mm复合土工排水网（含淋溶液检测管）+2.0mmHDPE土工膜+6.3mm复合土工排水网+袋装碎石淋溶液导排层（含淋溶液导排管）+ 600g/m2长丝无纺土工布；库区边坡防渗设计从下至上：边坡地基（压实度94%）+复合土工排水网+4800g/m2钠基膨润土垫+1.5mmHDPE土工膜+复合土工排水网（含淋溶液检测管）+2.0mmHDPE土工膜（糙面）+复合土工排水网+600g/m2长丝无纺土工布+袋装飞灰保护层。均能满足规范要求。 | 符合 |
| 4 | 1、当填埋库区地下水水位距防渗层底部 小于1m，或地下水对场底和边坡基础层 稳定性产生影响时，必须设置有效的地下水收集导排系统。 2、填埋场应设置地下水监测设施。 3、填埋场防洪系统设计标准应按不小于50年一遇洪水水位设计，按100年一遇洪水水位校核。 4、填埋场防洪系统应根据地形设置截洪 坝、截洪沟以及跌水和陡坡、集水池、提升泵站、穿坝涵管等设施。 | 1、本项目已设置填埋废水导排层、防渗层、地下水导排层、地下水监测设施等；已在填埋场四周设置有围栏与环场截洪排水沟，周围地表水通过环场截洪沟导排至下游。 2、本项目区域统计资料，拟建场地约距演水约1.65公里，历年最高洪水位为61.60m，项目场地标高均在110以上，设计是满足不小于50年一遇洪水水位设计要求。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB55012-2021）各项要求。

9.3.6 与《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）符合性分析

本项目与《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）符合性分析情况见下表。

表9.3-6  项目与《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）符合性分析情况

| 序号 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准 | 本项目实际情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合区域性环境规划、环境卫生设施建设规划和当地的城市规划 | 本项目符合区域性环境规划、环境卫生设施建设规划和当地的城市规划 | 符合 |
| 2 | 场址不应选在城市工农业发展规划区农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域 | 本项目位于位于衡阳县演陂镇泰华村，紧邻衡阳先利达垃圾填埋场，所在区域不属于城市工农业发展规划区农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域。 | 符合 |
| 3 | 选址的标高应位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上，并建设在长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。拟建有可靠防洪设施的山谷型填埋场，并经过环境影响评价证明洪水对生活垃圾填埋场的环境风险在可接受范围内，前款规定的选址标准可以适当降低 | 本项目位于位于衡阳县演陂镇泰华村，紧邻衡阳先利达垃圾填埋场，为山谷型填埋场。填埋场四周设置有围栏与环场截洪排水沟，周围地表水通过环场截洪沟导排至下游。本项目区域统计资料，拟建场地约距演水约1.65公里，历年最高洪水位为61.60m，项目场地标高均在110以上，设计是满足不小于50年一遇洪水水位设计要求。综上所述，洪水对填埋场的环境风险在可接受范围内。 | 符合 |
| 4 | 生活垃圾填埋场场址的选择应避开下列区域：破坏性地震及活动构造区；活动中的坍塌、滑坡和隆起地带；活动中的断裂带；石灰岩熔洞发育带；废弃矿区的活动塌陷区；活动沙丘区；海啸及涌浪影响区；湿地；尚未稳定的冲积扇及冲沟地区；泥炭以及其他可能危及填埋场安全的区域。 | 项目所在区域第四纪元以来无构造断裂活动，区域地壳稳定性较好，调查时未发现岩溶地面塌陷及土洞。 | 符合 |
| 5 | 场址的位置及与周围人群的距离应依据环境影响评价结论确定，并经地方环境保护行政主管部门批准 | 本环评要求建设单位严格执行环境保护行政主管部门批准的环境影响评价结论。 | 符合 |
| 6 | 生活垃圾填埋场应包括下列主要设施：防渗衬层系统、渗滤液导排系统、渗滤液处理设施、雨污分流系统、地下水导排系统、地下水监测设施、填埋气体导排系统、覆盖和封场系统。 | 本项目已新建防渗衬层系统、渗滤液（淋溶液）导排系统、雨污分流系统、地下水导排系统、地下水监测设施、覆盖和封场系统。项目不涉及填埋气无需建设填埋气导排系统。 | 符合 |
| 7 | 生活垃圾填埋场应建设围墙或栅栏等隔离设施，并在填埋区边界周围设置防飞扬设施、安全防护设施及防火隔离带。 | 本项目已在填埋场应建设栅栏作为隔离设施，并在填埋区边界周围设置防飞扬设施、安全防护设施及防火隔离带。 | 符合 |
| 8 | 生活垃圾填埋场应根据填埋区天然基础层的地质情况以及环境影响评价的结论，并经当地地方环境保护行政主管部门批准，选择天然粘土防渗衬层、单层人工合成材料防渗衬层或双层人工合成材料防渗衬层作为生活垃圾填埋场填埋区和其他渗滤液流经或储留设施的防渗衬层。 | 本项目拟采用多层防渗结构作为焚烧飞灰填埋区的防渗衬层，并铺设渗滤液（淋溶液）导排层等。 | 符合 |
| 9 | 生活垃圾填埋场应设置防渗衬层渗漏检测系统，以保证在防渗衬层发生渗滤液渗漏时能及时发现并采取必要的污染控制措施。 | 本项目已建设防渗衬层渗漏检测系统。 | 符合 |
| 10 | 生活垃圾填埋场应建设渗滤液导排系统，该导排系统应确保在填埋场的运行期内防渗衬层上的渗滤液深度不大于30cm。为检测渗滤液深度，生活垃圾填埋场内应设置渗滤液监测井。 | 本项目已建设渗滤液导排系统，已建设渗滤液（淋溶液）收集池。 | 符合 |
| 11 | 生活垃圾填埋场应建设渗滤液处理设施，以在填埋场的运行期和后期维护与管理期内对渗滤液进行处理达标后排放。 | 本项目依托衡阳县生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理系统。 | 符合 |
| 12 | 生活垃圾填埋场渗滤液处理设施应设渗滤液调节池，并采取封闭等措施防止恶臭物质的排放。 | 本项目已建设封闭的渗滤液（淋溶液）收集池。 | 符合 |
| 13 | 生活垃圾填埋场应实行雨污分流并设置雨水集排水系统，以收集、排出汇水区内可能流向填埋区的雨水、上游雨水以及未填埋区域内未与生活垃圾接触的雨水。雨水集排水系统收集的雨水不得与渗滤液混排 | 本环评已根据填埋库区及填埋工艺进行雨污分流系统建设。固化飞灰填埋区雨水通过截洪排水设施排往下游。 | 符合 |
| 14 | 生活垃圾填埋场各个系统在设计时应保证能及时、有效地导排雨、污水。 | 本项目采样雨污分流工艺，已新建环场截洪沟能及时将场外雨水导排至下游。 | 符合 |
| 15 | 生活垃圾填埋场填埋区基础层底部应与地下水年最高水位保持1m以上的距离。当生活垃圾填埋场填埋区基础层底部与地下水年最高水位距离不足1m时，应建设地下水导排系统。地下水导排系统应确保填埋场的运行期和后期维护与管理期内地下水水位维持在距离填埋场填埋区基础层底部1m以下。 | 本项目已新建地下水导排系统。 | 符合 |
| 16 | 生活垃圾填埋场应建设填埋气体导排系统，在填埋场的运行期和后期维护与管理期内。 | 本项目为固化飞灰填埋场，不涉及填埋气，无需设置填埋气导排系统。 | 符合 |
| 17 | 将填埋层内的气体导出后利用、焚烧或达到9.2.2的要求后直接排放。 | 本项目为固化飞灰填埋场，不涉及填埋气，无需设置填埋气导排系统。 | 符合 |
| 18 | 设计填埋量大于250万吨且垃圾填埋厚度超过20m生活垃圾填埋场，应建设甲烷利用设施或火炬燃烧设施处理含甲烷填埋气体。小于上述规模的生活垃圾填埋场，应采用能够有效减少甲烷产生和排放的填埋工艺或采用火炬燃烧设施处理含甲烷填埋气体。 | 本项目为固化飞灰填埋场，不涉及填埋气，无需设置填埋气导排系统。 | 符合 |
| 19 | 生活垃圾填埋场周围应设置绿化隔离带，其宽度不小于10m。 | 本环评要求建设单位根据实际情况，于焚烧飞灰填埋区域周边设置绿化隔离带，且其宽度不小于10m。 | 符合 |

由上表可知，本项目符《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）各项要求。

9.3.7 与《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

根据《衡阳市“十四五”生态环境保护规划》中：强化垃圾分类管理和资源化利用。…推动建设生活垃圾焚烧发电项目，推进生活垃圾终端处理方式由填埋为主向焚烧为主的多元化处理方式转变；城市生活垃圾日清运量超过300吨地区基本实现原生垃圾零填埋，全面提高生活垃圾减量化、资源化和无害化水平。到2025年，城市生活垃圾无害化处置率达到100%，城市生活垃圾资源化利用率达到60%。…， 本项目属于生活垃圾焚烧发电的配套飞灰填埋项目，因此，本项目与规划要求相符。

9.3.8 与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》符合性分析

根据《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》中“22、加快生活垃圾无害化处理设施建设。积极推进生活垃圾焚烧发电项目建设，实现生活垃圾终端处理方式由填埋为主向焚烧为主的多元化处理方式转变，全面提高生活垃圾减量化、 资源化和无害化水平，强力提升生活垃圾焚烧发电厂产生的飞灰综合利用率，减少填埋量。到2025年设市城市生活垃圾无害化处理率100%，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占比≧65%。”，本项目属于生活垃圾焚烧发电的配套飞灰填埋项目，因此，本项目与规划要求相符。

9.4 选址合理性分析

本项目选址位于位于衡阳县演陂镇泰华村，紧邻衡阳先利达垃圾填埋场，区域内有道路连接，项目建设符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）等选址的要求。根据项目用地预审可知，项目用地为公共设施用地，项目建设地点不在自然保护区范围内，建设符合产业政策要求，符合生态保护红线要求，符合衡阳县国土空间总体规划（2021-2035年）要求。

同时本项目临近衡阳市生活垃圾焚烧发电厂，可有效减少飞灰稳定物运输路径，运输路径在用地范围内，运输路径不存在敏感点，可避免其影响运输路线周边敏感点。

综上所述，本项目选址合理。

9.5 平面布置合理性分析

（1）平面布置的原则

建设单位在进行全厂的总平面布置时参照以下原则进行布置：

1）总图分区明确，管理方便；

2）运输车辆出入通畅，符合消防要求；

3）办公等生活区处于上风向；

4）充分绿化美化环境，并以高大乔木为主，尽可能不留裸地；

5）结合厂区的自然条件和地形地貌，尽量做到功能分区明确合理、管线短捷、保护环境、出线方便、厂容厂貌良好等原则。

（2）平面布置的合理性

项目平面布置包括飞灰填埋专区、淋溶液收集池。填埋场四周均有山体相隔，可有效减少废气扩散，淋溶液收集池位于飞灰填埋专区北侧。声环境影响分析结果表明，在项目厂区平面布置的基础上，投入营运后产生的噪声是可以为周边环境所接受的。

本项目总平面布置在满足工艺生产等要求的前提下，紧凑的场区布置，提高了土地的利用率，同时将对环境的影响降低，总平面布置基本合理。

9.6 项目环境制约因素

本项目不存在环境制约因素

9.7 小结

本项目选址位于位于衡阳县演陂镇泰华村，紧邻衡阳先利达垃圾填埋场，区域内有道路连接，项目建设符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）等选址的要求。根据项目用地预审可知，项目用地为公共设施用地，项目建设地点不在自然保护区范围内，建设符合产业政策要求，符合生态保护红线要求，符合衡阳县国土空间总体规划（2021-2035年）要求。

同时本项目临近衡阳市生活垃圾焚烧发电厂，可有效减少飞灰稳定物运输路径，运输路径在用地范围内，运输路径不存在敏感点，可避免其影响运输路线周边敏感点。

其产生的废气达标排放，废水达标排放，在严格按照环评提出的环保措施的前提下，对周边环境影响可接受。项目需加强环境管理，尽可能杜绝溃坝、防渗层破裂等环境风险事故的产生，同时严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求进行地下水监测。

综上，本项目选址基本合理。

第10章 结论及建议

10.1 结论

10.1.1项目概况

项目名称：衡阳县固化飞灰处置项目

建设性质：新建

建设单位：衡阳康恒环保能源有限公司

总投资：2251.68万元，均属于环保投资

建设地点：位于衡阳县演陂镇泰华村，紧邻衡阳先利达垃圾填埋场，项目中心坐标为112.279262°E，27.027547°N

建设规模：项目总占地面积为19330.85m2，库区总库容约为14.4万立方米

处置对象：接收衡阳县生活垃圾焚烧发电项目的螯合稳定化飞灰。

10.1.2环境质量现状

10.1.2.1环境空气质量现状

1）空气质量达标区判定

根据《衡阳县2022年全年环境质量状况通报》，2022年项目所在衡阳县区域的各项基本因子年平均浓度除PM2.5外均可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，故本项目所在的行政区域属于不达标区。

2）现状监测

根据大气环境质量监测结果，环境空气监测点位的H2S、NH3符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，表明项目所在地区域环境空气质量较好，符合二类功能区要求。

10.1.2.2地表水环境质量现状

根据地表水环境质量监测结果，各断面监测因子均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）。

10.1.2.3 地下水环境质量现状

由监测结果可知，区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

10.1.2.4 声环境质量现状

声环境质量监测结果可知东、南、西、北厂界各噪声点均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。

10.1.2.5 土壤环境质量现状

由监测结果可知，项目拟建厂址内土壤监测点位的监测结果满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地风险筛选值，项目厂址外土壤监测点位的监测结果可知满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准

10.1.3环境保护措施及主要环境影响

10.1.3.1 废气污染防治措施及主要环境影响

运营期，本项目的废气污染因子为颗粒物，采取运输车采用密闭式车辆运输，控制车辆的行驶速度；配备洒水车，对扬尘较大的道路和作业区洒水，以控制扬尘的产生，填埋作业时建立定期洒水制度，有效降低项目运营期扬尘影响。

10.1.3.2 废水污染防治措施及主要环境影响

项目废水主要为淋溶液，依托现有衡阳县生活垃圾焚烧发电项目渗滤液污水处理站处理本项目淋溶液。渗滤液污水处理站选用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统（含UF超滤系统）+NF纳滤膜+RO反渗透膜”；达到《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准回用于厂区循环冷却用水，不外排。

10.1.3.3 噪声环保措施及主要环境影响

本项目的噪声源主要是各种填埋作业设备和污水泵。项目周边200m范围内无声环境敏感点，因此，本项目的噪声在采取了隔声降噪措施后，对周围环境的影响很小。

10.1.3.4 固废环保措施及主要环境影响

本项目不设置管理区，不新增员工，依托衡阳县生活垃圾焚烧发电项目现有员工，不新增固废污染物产生。

10.1.3.5 地下水污染防治措施以及主要环境影响分析

本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原辅材料，并对产生的废水废气进行合理的综合利用和治理，从源头上减少污染物的排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物的处置场所采取相应防渗措施，并选用优质设备和管件，加强日常管理和维修维护工作，对易腐蚀的管网及附属设施等采取防腐蚀措施；拟通过这些措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，尽量避免对地下水环境的影响。

正常状况下，按地下水环境导则要求采取防渗措施后，污染物不会对地下水造成污染，不进行预测。

非正常状况下，污染物下渗进入地下水中，形成超标污染晕，其迁移方向主要受水动力场控制，向南迁移，污染范围持续扩大。建议在污染装置下布设防渗措施，并在其下游布设监测井和应急抽排水井，防止地下水污染物对场区外地下水环境造成影响。

10.1.4 总量控制

本项目运营期无废水排放，大气污染物主要为颗粒物，无需设置总量控制指标。

10.1.5 环境风险

本项目环境风险物质最大存在总量与临界量比值为Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

本项目环境风险因素主要为淋溶液事故排放等环境风险。从风险控制的角度来评价，建设单位在严格各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险事故预防措施和紧急应变事故处置方案，能大大减小事故发生概率和事故发生后能及时采取有利措施，减小对环境污染。本项目在严格实施各项规章制度，在确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险事故是可控的。

10.1.6 产业政策相符性分析结论

项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修订）》要求，属于鼓励类项目。

项目属于衡阳县焚烧发电厂配套项目，有利于强化衡阳县的生态建设和环保建设，提高公共服务供给能力和水平，缓解区域污染，改善区域环境质量，因此本项目从严按照生活垃圾填埋场设计规范建设，保护周边土壤、地表水、地下水和生态，符合《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》、《生活垃圾处理处置工程项目规范》、《生活垃圾填埋场污染物控制标准》等相关规划。

10.1.7 项目选址可行性分析

本项目选址位于位于衡阳县演陂镇泰华村，紧邻衡阳先利达垃圾填埋场，区域内有道路连接，项目建设符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）等选址的要求。根据项目用地预审可知，项目用地为公共设施用地，项目建设地点不在自然保护区范围内，建设符合产业政策要求，符合生态保护红线要求，符合衡阳县国土空间总体规划（2021-2035年）要求。

同时本项目临近衡阳市生活垃圾焚烧发电厂，可有效减少飞灰稳定物运输路径，运输路径在用地范围内，运输路径不存在敏感点，可避免其影响运输路线周边敏感点。

其产生的废气达标排放，废水达标排放，在严格按照环评提出的环保措施的前提下，对周边环境影响可接受。项目需加强环境管理，尽可能杜绝溃坝、防渗层破裂等环境风险事故的产生，同时严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求进行地下水监测。

综上，本项目选址基本合理。

10.1.8 公众参与

2023年10月10日，建设单位在生态环境公示网上进行了第一次公众参与公示；2023年11月6日，建设单位在生态环境公示网上进行了第二次网上公示；2023年11月6日，在项目周边居委会、村委会、学校进行了现场张贴公示；2023年11月9日、11月14日建设单位在《潇湘晨报》上进行了报纸公示。公示期间，建设单位未收到公众反馈本项目意见。

10.1.9 总结论

本项目的建设符合国家的产业政策，符合生态保护红线要求，选址符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）等环保政策的选址要求，在贯彻落实有关环保法律、法规和落实本评价提出的各项环境保护措施前提下，确保各种治理设施正常运转和废气、废水、噪声等污染物达标排放，贯彻执行国家规定的“清洁生产、总量控制”的原则，落实环境风险防范措施后，从环境保护角度出发，本项目的建设总体是可行的。

10.2建议

（1）认真落实施工期和运营期的各项环保措施，减少施工期对区域环境影响；保证运营期的各项环保措施运行，降低对区域大气、地表水、地下水等环境的影响。

（2）做好淋溶液处理工艺的防渗工作，防渗工作直接关系到生产废水对地下水的影响，如处理不当，可能造成污染事故，建议施工过程加强监理工作，严格保证施工质量。

（3）采取有效措施防止发生各种事故，针对不同的事故类型制定各种事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识，加强防治措施的运行管理，定期对设备设施进行保养检修，消除事故隐患。

（4）操作人员、管理人员的素质、专业知识、道德水平将直接关系到项目能否正常运转以及在事故发生时能否有效减缓环境污染影响，业主应高度重视员工的培训与职业道德教育，建议定期开展学习活动。

（5）项目公司应建立高水平的管理体系体系，确保项目的正常、高效运行。